FPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania

„Remont części pomieszczeń dawnego budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z remontem instalacji wewnętrznych ”

Po zmianie z dnia 2 października 2018r.

Adres inwestycji:  Warszawa ul. Pasteura 7 – budynek dydaktyczny

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nazwy i kody CPV:

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy opracowało:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

CZĘŚĆ  OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu części pomieszczeń w tym instalacji wewnętrznych budynku dawnego Wydziału Fizyki UW w Warszawie przy  ul. Pasteura 7:

- Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych dla planowanej inwestycji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej: dokumentacji wykonawczej dla wszystkich  branż  (trzy egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.) i powykonawczej (trzy egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.).

- wykonawstwo polegające na: wykonaniu remontu części pomieszczeń i modernizacji instalacji wewnętrznych budynku.

W zakresie zaprojektowania:

- przeprowadzenie wizji lokalnej na budynku,

- opracowanie koncepcji projektowej dla wszystkich kondygnacji o przeznaczeniu administracyjno-biurowym, oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiającego i Uniwersytetu Warszawskiego wszystkich przedstawionych koncepcji,

- w oparciu o zaakceptowaną koncepcję wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, zgody i pozwoleń.

- dokumentacja projektowa musi składać się z:

- projektu architektonicznego uwzględniającego analizę i ewentualna poprawę bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.poż., poprawy warunków ewakuacji,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, sanitarnych w tym klimatyzacji i wentylacji,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających wytyczne dotyczące badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, rozbudowy systemów przeciwpożarowych (w związku z nowym podziałem pomieszczeń) oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- aktualizacji ekspertyzy pożarowej

- scenariusza pożarowego

- aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także:

- plan bioz,

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,

- projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących,

- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.

W zakresie robót budowlanych:

Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego i Uniwersytet Warszawski:

- wykonanie zaprojektowanych robót modernizacyjnych oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących

  - Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

Budynek zlokalizowany przy ul Pasteura 7 w Warszawie to były budynek Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Budynek obecnie użytkowany przez Wydział Fizyki oraz inne Jednostki Organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

Budynek objęty opracowaniem posiada jedną kondygnację podziemną i pięć nadziemnych. Najwyższą kondygnację stanowi poddasze, w której także znajdują się pomieszczenia użytkowe.

Szacunkowe powierzchnie użytkowe części budynku poddane adaptacji:

Piętro II - około 260 m2 – część kondygnacji.

Piętro IV  - około 600 m2.

Piętro V (nadbudówka) – około 330  m2.

Komunikacja na wszystkich kondygnacjach objętych remontem 421,16 m2.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Uzgodnienia wszelkich projektów w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań modernizacji instalacji i prac remontowych z Zamawiającym oraz Uniwersytetem Warszawskim – właścicielem obiektu.

Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót należy:

- Opracowanie systemu organizacji robót powinno  uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie kampusu UW na ul. Pasteura oraz fakt, że budynek będzie w ciągłej eksploatacji w trakcie prowadzonych prac. Roboty uciążliwe (głośne) będą możliwe do wykonania w uzgodnieniu z Uniwersytetem Warszawskim. Uwaga ta nie dotyczy objętych zamówieniem pomieszczeń a pozostałych części budynku. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych  normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe:

Parametry ogólne:

Układ pomieszczeń, ich lokalizacje obrazują załączniki graficzne – rzuty kondygnacji piętra II, piętra IV i piętra V - poddasza

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania względem przygotowania terenu budowy:

- Organizacja placu budowy leży po stronie wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Strony powinny działać wspólnie w celu zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, chodników, klatek schodowych, wind, stolarki, przejść transportowych, nasadzeń i zieleni ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.

- Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynku oraz budynkach pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Wszystkie wyłączenia, przełączenia należy zgłaszać Zamawiającemu w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem robót, w celu uzyskania zgodny na wyłączenia.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót budowlanych uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniami istniejące w sąsiedztwie budynku drzewa i krzewy.

- W przypadku podjęcia działań polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu wykonanych już elementów budynku, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za poczynione szkody. Do jego obowiązków będzie należało naprawienie szkód i udzielenie na wykonane roboty gwarancji.

- Wymagania dotyczące przygotowania inwestycji.

Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć części budynku niepodlegające modernizacji, w taki sposób aby prowadzone roboty nie ograniczały funkcjonalności budynku oraz nie powodowały ich niszczenia. Należy umożliwić dostęp do sanitariatów współużytkownikom II  piętra, poprze umożliwienie dojścia najkrótszą drogą przez istniejący korytarz.

- Wymagania dotyczące architektury.

  - Zgodnie z założeniem zawartym w załączniku graficznym dotyczącym liczby osób, należy zaprojektować odpowiednie instalacje. Wyposażenie multimedialne (sprzęt oraz jego podłączenia) nie są przedmiotem zamówienia.

  - Prace w zakresie architektury obejmują częściowo nowy podział istniejących pomieszczeń, poprzez  ich dzielenie

- Wymagania względem konstrukcji.

- Odbiorom częściowym podlegają te elementy, które ulegają zakryciu. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru Zamawiającego i sporządza odpowiedni protokół.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z normami i wytycznymi producentów/dostawców.

3.1 Wymagania w zakresie prac ogólnobudowlanych:

Wszystkie pomieszczenia objęte remontem są świeżo odmalowane, prace należy prowadzić tak aby nie uszkodzić i nie zabrudzić ścian. W miejscach gdzie demontowane będą punkty instalacyjne i istniejące i nienadające się do wykorzystania koryta instalacyjne po ich zdemontowaniu należy ściany naprawić i odmalować. Identyczne należy postąpić w punktami oświetleniowymi na sufitach.

3.1.1 Piętro II

- W ramach prac remontowych branży ogólnobudowlanej należy wykonać nowe ścianki działowe w układzie jak pokazano na załączniku graficznym – rzut piętra. Ścianki działowe należy wykonać jako ścianki z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej o łącznej grubości ścian wykończonych 15 cm. Płytowanie ścian dwiema warstwami płyt z każdej strony i malowanie tych ścian w kolorze jak reszta pomieszczenia – w obecnym momencie wszystkie pomieszczenia są świeżo odmalowane

- Z pomieszczenia 208 wydzielić 2 pomieszczenia  jak pokazano na załączniku graficznym – rzut II piętra

- W ścianie pomiędzy wydzielonymi pomieszczeniami oznaczonymi jako 208 i 208A wstawić drzwi.

- Pomieszczenie oznaczone jako 208 – będzie sekretariatem Dyrektora

- Pomieszczenie oznaczone jako 208A – będzie gabinetem Dyrektora,  wykonać nowe przejście i wstawić drzwi na korytarz

- Z pomieszczenia 219 usunąć wszystkie instalacje wodne (C.O.)  z uwagi na planowane przeznaczenie pomieszczenia na Lokalny Punkt Dystrybucyjny

- Wykonać przepusty do każdego pomieszczenia z korytarza w ilości 2 sztuki o średnicy min. ø 50

- Wykonać przepusty do pomieszczenia 219 z korytarza w ilości 2 sztuki o średnicy min. ø 100

- W pomieszczeniu  207 należy zerwać starą i zużytą technicznie posadzkę z wykładziny pcv oraz skuć starą posadzkę następnie na jej miejsce wykonać nowa wylewkę samopoziomującą i na niej ułożyć wykładzinę PCV typu TARKET lub o równoważnych parametrach technicznych. Posadzkę ułożyć z wywinięciem na ściany na wysokość 10 -15cm

3.1.2 Piętro IV

- W ramach prac remontowych branży ogólnobudowlanej należy wykonać nowe ścianki działowe w układzie jak pokazano na załączniku graficznym – rzut piętra. Ścianki działowe należy wykonać jako ścianki z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej o łącznej grubości ścian wykończonych 15 cm. Płytowanie ścian dwiema warstwami płyt z każdej strony i malowanie tych ścian w kolorze jak reszta pomieszczenia – w obecnym momencie wszystkie pomieszczenia są świeżo odmalowane

- Przedzielić pomieszczenie 403 na 2 pomieszczenia 403 i 403A

- Przedzielić pomieszczenie 406 na 2 pomieszczenia 406 i 406A, wykonać otwór w ścianie na korytarz i wstawić drzwi – pom 406 likwidując istniejący zlewozmywak.

- Przedzielić pomieszczenie 407 na 2 pomieszczenia 407 i 407A, wykonać otwór w ścianie na korytarz i wstawić drzwi – pom 407 likwidując istniejący zlewozmywak.

- Przedzielić pomieszczenie 411 i 412 na 2 pomieszczenia, wykonać otwór w ścianie na korytarz i wstawić drzwi – pom 411.

- Przedzielić pomieszczenie 417 na 2 pomieszczenia 417 i 417A.

- Przedzielić pomieszczenie 418 na 2 pomieszczenia 418 i 418A.

- Przedzielić pomieszczenie 419 na 2 pomieszczenia 419 i 419A.

- Wykonać instalacje elektryczne dla nowopowstałych w ilości 6 gniazdek na każde pomieszczenie.

- Z pomieszczenia 420A usunąć wszystkie instalacje wodne (C.O.)  z uwagi na planowane przeznaczenie pomieszczenia na Lokalny Punkt Dystrybucyjny

- Wykonać przepusty do każdego pomieszczenia z korytarza w ilości 2 sztuki o średnicy min. ø 50

- Wykonać przepusty do pomieszczenia 420A z korytarza w ilości 2 sztuki o średnicy min. ø 100

- W pomieszczeniach  401, 403, 403A, 405, 420, 421, 422, 424, 424A, 426 należy zerwać starą i zużytą technicznie posadzkę z wykładziny pcv oraz skuć starą posadzkę następnie na jej miejsce wykonać nowa wylewkę samopoziomującą i na niej ułożyć wykładzinę PCV typu TARKET lub o równoważnych parametrach technicznych. Posadzkę ułożyć z wywinięciem na ściany na wysokość 10 -15cm

3.1.3 Piętro V

- W ramach prac remontowych branży ogólnobudowlanej należy wykonać nowe ścianki działowe w układzie jak pokazano na załączniku graficznym – rzut piętra. Ścianki działowe należy wykonać jako ścianki z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej o łącznej grubości ścian wykończonych 15 cm. Płytowanie ścian dwiema warstwami płyt z każdej strony i malowanie tych ścian w kolorze jak reszta pomieszczenia – w obecnym momencie wszystkie pomieszczenia są świeżo odmalowane

- Przedzielić pomieszczenie 523 ABC na 3 samodzielne pomieszczenia 523A, 523B, 523C.

- Przedzielić pomieszczenie 508 na 2 pomieszczenia 508 i 508A w stawić drzwi z korytarza do pomieszczenia 508A.

- Wykonać przepusty do każdego pomieszczenia z korytarza w ilości 2 sztuki o średnicy min. ø 30.

- W pomieszczeniach  502, 503, 504,  należy zerwać starą i zużytą technicznie posadzkę z wykładziny pcv oraz skuć starą posadzkę następnie na jej miejsce wykonać nowa wylewkę samopoziomującą i na niej ułożyć wykładzinę PCV typu TARKET lub o równoważnych parametrach technicznych. Posadzkę ułożyć z wywinięciem na ściany na wysokość 10 -15cm

3.1.4. Uwagi ogólne do części budowlanej

- Usunąć wszystkie instalacje niskoprądowe ze wszystkich  pomieszczeń poza instalacją p.poż. (w tym system sygnalizacji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne) i istniejącą instalacją sieci WiFi. Wymienić kasetony sufitów podwieszanych, które są uszkodzone lub widoczne są na nich spękania.

- Nowo wstawiane drzwi mają to być drzwi pełne drewniane lub  z płyt drewnopochodnych – gładkich lub tłoczonych, wiórowych -  MDF lub  HDF lub drzwi płytowe – z jednolitej  płyty z materiału drewnopochodnego. Nie dopuszcza się stosowania drzwi z wypełnieniem  kartonowym o budowie plastra miodu

- Drzwi do LPD (Lokalnych punktów dystrybucyjnych) muszą być w odpowiedniej klasie odporności ogniowej  z uwagi na funkcje pomieszczeń.

- Wymagania względem modernizacji instalacji elektrycznych.

  - Opracowanie obejmuje następujące instalacje, systemy i urządzenia:

Instalacje elektryczne wewnętrzne

W pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Pasteura 7 w Warszawie na 5, 4 i 2 piętrze

należy zdemontować istniejąca instalację elektryczną:

-   V – piętro (poddasze) w pokojach biurowych od numeru 501 do numeru 521,

-  IV – piętro w pokojach biurowych  od numeru 401 do numeru 415.

-  II – piętro w pokojach biurowych od numeru 201 do numeru 2012

Instalacje wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych  powinny być wykonane miedzianymi

przewodami  w dwudzielnych korytkach kablowych.

Na etapie projektu instalacje II, IV i V pietra pomieszczeń  przeznaczonych dla NCBJ powinny

być wydzielone na poziomie rozdzielni głównej budynku i zainstalowane układy pomiarowo -

rozliczeniowe energii elektrycznej.

Projekt powinien zawierać bilans mocy dla części projektowanej NCBJ oraz dla całego budynku.

Wykaz instalacji które należy poprawić, zaprojektować i wykonać na V, IV i II piętrze budynku przy ul. Pasteura 7:

I. elektroenergetyczne:

- instalacja oświetlenia podstawowego (poprawa)

- instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i 400 V AC;

- instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

II. teletechniczne

- instalację sieci strukturalnej

- instalacja telefoniczna

- instalację kontroli i dostępu i sygnalizacji włamania;

a). Oświetlenie podstawowe.

Oświetlenie pomieszczeń biurowych zasilane z rozdzielnic piętrowych. W biurach sterowanie oświetleniem -  lokalne,  za pomocą wyłączników  oświetleniowych. W korytarzach i na klatce schodowej przewiduje się centralne załączenie oświetlenia.

W korytarzach i na klatkach schodowych powinny być zaprojektowane i zamontowane automaty schodowe w celu oszczędności zużycia energii. Instalację oświetlenia biur należy wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2.

W pomieszczeniach kondygnacji V, IV i II powinny obowiązywać następujące poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1:

- biura, miejsca pracy………………... - 500lx,

- laboratoria………………………….. - 500lx,

- sale konferencyjne………………… - 500lx,

- pomieszczenia socjalne……………. -  200lx,

- pomieszczenia techniczne…………. -  200lx,

- sanitariaty…………………………… -  200lx,

- korytarze……………………………. -  200lx,

W miejscach stałego pobytu, eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 200lx. Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

Oprawy oświetleniowe w wszystkich pomieszczeniach powinny być tego samego typu, w przypadku zastosowania w pomieszczeniu biurowym oprawy innego typu niż w pozostałych, oprawy te należy wymienić na typowe.

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F.

Wyposażone w źródła światła. Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych.

W pomieszczeniach technicznych oraz na glazurze stosować osprzęt bryzgoszczelny-IP44.

b)  Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC.

Istniejące obwodu elektryczne w pomieszczeniach biurowych należy zdjąć i zaprojektować na nowo.

Obwody gniazd wtyczkowych muszą być zasilane z rozdzielnic piętrowych  oraz z rozdzielnic strefowych. Instalacja gniazd wtyczkowych powinna być zaprojektowana i wykonana przewodami YDY 3x2,5.

Każde stanowisko robocze w pomieszczeniach biurowych, powinno  wyposażone w gniazda ogólnego przeznaczenia GO oraz komputerowych GK. Montowane one mogą być w zestawach stanowiskowych:

- 3xDATA (wkładka kolorowa np. czerwona),

- 3x16A/230 V – gniazda ogólne,

- 3xRJ45 (telefon + sieć logiczna).

Liczbę zestawów w pomieszczeniach określi projektant.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych muszą być spełnione warunki separacji tych instalacji.

W pomieszczeniach biurowych przewody zasilające gniazda muszą być rozprowadzone w dedykowanych

dwudzielnych,  korytkach kablowych umieszczonych na wysokości  85 cm – dolna płaszczyzna korytka.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych przewody zasilające gniazda muszą być rozprowadzone w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.  Gniazda w tych pomieszczeniach muszą być  w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda 1-fazowe muszą być zaprojektowane na napięcie 230 V, 16A, a gniazda 3-fazowe na napięcie znamionowe 400/230 V. Gniazda te zasilane będą z oddzielnych obwodów wychodzących z lokalnych rozdzielnic.

W pozostałych pomieszczeniach takich jak szatnie, kuchnie, toalety itp. Przewody zasilające zostaną rozprowadzone w dedykowanych korytkach kablowych umieszczonych w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem oraz korytkach instalacyjnych natynkowych.

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach muszą być zastosowane jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej.

Typ gniazd należy dobrać odpowiednio do rodzaju pomieszczeń, w których będą się znajdować. Pomieszczenia biurowe – IP20. Toalety, kuchnie i na glazurze stosować gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony IP44, Obszary zewnętrzne itp. IP54.

c) Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC, dedykowanych

Do projektowanych pomieszczeń V i IV piętra budynku przy ul. Pasteura 7  należy wydzielić rozdzielnice dla zasilania stanowisk komputerowych. Instalacja umożliwi np. montaż lokalnych urządzeń UPS.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe dla komputerów będą instalowane obok gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Instalacja gniazd wtyczkowych jak w punkcie a.

d)  Ochrona przeciwporażeniowa.

Układ sieci odbiorcy ( pomieszczenia NCBJ ) powinien być zgodny z układem zasilania TN-S. Instalacja elektryczna pomieszczeń NCBJ będzie oddzielnym układem zasilanym bezpośrednio z tablicy głównej. Na odejściu Wlz z RG należy przewidzieć montaż układu pomiarowego.)

Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic i  tablic piętrowych i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych  i opraw  oświetleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny być  wykonane  z szynami (zaciskami) PE

Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które  w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod  nim znaleźć w przypadku   uszkodzenia izolacji.

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do zacisków

ochronnych:

- gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V,

- opraw oświetleniowych w I klasie ochronności,

Kolor przewodu ochronnego – żółtozielony

Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) powinny być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału.

Cała konstrukcja budynku wraz ze ścianami osłonowymi musi być połączona ze  zbrojeniem ław i stóp oraz z uziomem piwnic. Do szyny uziemień wyrównawczych ułożonej wzdłuż głównego ciągu korytek, połączonej z uziomem należy podłączyć:

- obudowy metalowe urządzeń rozdzielczych,

- wprowadzone do budynku rurociągi wodne, kanalizacyjne, itp.;

- dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji.

Ochronę podstawową powinno się realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system  ochrony od porażeń powinno się przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. W oparciu  o charakterystyki t-I zabezpieczeń przeprowadzić obliczenia skuteczności dodatkowej ochrony od porażeń.

W obwodach gniazd wtyczkowych jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki  różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA.

Po zaprojektowaniu i wykonaniu całości instalacji należy  protokólarnie sprawdzić skuteczność  ochrony od porażeń.

e) System ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych arkuszach normy PN-IEC 60364.

Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji  elektrycznych wymaga się:

-  stosowanie urządzeń i materiałów posiadających zgodne z przepisami świadectwa badań

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki

kwalifikujące;

-  stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla  systemów i instalacji, których działanie jest wymagane w warunkach pożaru;

-   odpowiednią lokalizację i dobór urządzeń elektrycznych i przewodów;

-   przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, będące jednocześnie  środkiem ochrony

budynku przed pożarem wywołanymi prądami doziemnymi w  instalacji;

-   odpowiednie przegrody pożarowe i uszczelnianie przepustów kablowych w  ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych budynku jeżeli w trakcie remontu nastąpi ingerencja w te elementy;

-    instalację odgromową i przeciwprzepięciową;

(UWAGA: budynek posiada oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, przegrody pożarowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.)

  - Wymagania dotyczące wykończenia:

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (świadectwa ITB, deklaracje zgodności). Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymagania nałożone prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, bhp i użytkowych. Dotyczy to w szczególności pomieszczenia serwerowni.

  - Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.

- Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg i doc),

- Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w 3 egzemplarzach w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać. dokumentację każdej z branż w wersji papierowej – 2 egz.  i wersję elektroniczną.

## PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118)  z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.          w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz.1650) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. Nr 192, poz. 1614) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (tekst jednolity Dz.U. Nr196, poz. 1631)  z późn. zmian.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433).

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. Nr 145 poz. 1221) z późn. zmian.

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U.z Nr 179  poz. 1380) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116 poz. 1090).

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271).

- Norma PN-EN 50310:2002 – „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

- Norma PN-EN 50173-1:2004 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część1: Wymagania ogólne i strefy biurowe” i/lub ISO/IEC 11801:2002

- PN-EN 50174-1:2002 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”

- PN-EN 50174-2:2002 – „Technika informatyczna. Instalowanie okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- Wymagania względem instalacji okablowania strukturalnego wraz z osprzętem

Projekt należy opracować mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych. Modernizacja instalacji ma obejmować powyższe wymagania:

  - Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”;

- PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”.

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2011.

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

  - Rozwiązania szczegółowe:

    - Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą pochodzić od tego samego producenta okablowania, z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta.

    - Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd telekomunikacyjnych) nie może przekroczyć 90 metrów.

    - Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to Kategoria 6A (komponenty)/ Klasa EA (wydajność całego systemu).

    - Okablowanie poziome miedziane ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP lub S/STP o paśmie przenoszenia nie mniejszym niż 1000 MHz w osłonie o niskiej emisji spalin, bez halogenowej.

    - Okablowanie szkieletowe z punktów dystrybucyjnych na 2 i 4 piętrze, należy sprowadzić do piwnicy i zakończyć w szafie dystrybucyjnej.

    - Przy prowadzeniu kabli szkieletowych poziomych pomiędzy kondygnacjami należy skorzystać z tras teletechnicznych w budynku lub wybudować nowe.

    - Instalację prowadzić w korytach metalowych pełnych w ciągach tras kablowych. W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych instalację rozprowadzić w korytach dwudzielnych na tynku. Montaż gniazd logicznych w uchwycie typu „moduł 45x45”.

    - Okablowanie miedziane ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd  keystone RJ45, kat.6A/klasa EA z klapką.

    - Należy zastosować 19 calowe panele krosowe 24-portowe, niewyposażone, wysokości 1U do montażu zakończeń kabla typu KEYSTONE.

    - Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu modułów 22,5x45 dla gniazd RJ45 w uchwytach do osprzętu typu moduł 45x45.

    - Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

    - Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie realizacji zamówienia  przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych (tj. re-embedded testing).

    - Kable krosowe (połączeniowe) miedziane

Kable krosowe mają być ekranowane, kategorii 6A, zalewane, certyfikowane. Należy dostarczyć następujące ilości kabli krosowych:

- 0,25 m – w ilości umożliwiającej zaterminowanie wszystkich portów (z 10% zapasem) w panelach krosowych;

- 2,00 m – 20% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów;

- 3,00 m – 65% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów;

- 5,00 m – 10% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów;

- 10,00 m – 5% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów.

    - Okablowanie dodatkowe dla punktów AP

- wykonanie w kategorii 6A;

- punkty AP przeznaczone do podłączenia urządzeń WiFi, zakończenie kabli w LPD i równomiernie rozmieszczonych punktach na korytarzach (lub w pomieszczeniach) gwarantujące odpowiedni poziom sygnału we wszystkich pomieszczeniach  (piętro 2, 4 i 5) przy zastosowaniu urządzeń Ubiquity UAP-AC-PRO dostarczonych przez Zamawiającego;

- Przy wykonywaniu instalacji pod nową sieć WiFi należy wykorzystać mapy pokrycia zasięgu dostarczone przez Zamawiającego.

- Nowe punkty pod WiFi mogą pokrywać się z istniejącą siecią bezprzewodową, którą należy zostawić.

- Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu dostarczy listę urządzeń istniejącej sieci WiFi.

- Pojedynczy punkt AP musi składać się z dwóch gniazd RJ45.

    - Kable instalacyjne światłowodowe dla połączeń wewnątrz budynku (okablowanie szkieletowe)

- Kabel światłowodowy wewnątrz budynku ma się charakteryzować wielowłóknową konstrukcją centralnej luźnej tuby wypełnionej żelem. Kabel dodatkowo musi być zabezpieczony włóknem szklanym, co w znacznym stopniu zwiększa jego odporność na działanie sił zewnętrznych, a tym samym czyni go przydatnym do użycia w środowisku okablowania szkieletowego. Kable światłowodowe muszą zapewnić 10 m zapas na każdym z końców.

- Wymagania dla wielowłóknowego uniwersalnego kabla światłowodowego dla połączeń wewnętrznych:

- Standaryzacje: PN-EN 50173-1:2011

- Klasa włókna: OS1

- Klasa kabla: Centralna luźna tuba

- Konstrukcja kabla: I/A-DQ(ZN=B)H

- Liczba włókien: 24

- Rodzaj bufora: Luźna tuba, wypełnienie żelem

- Średnica włókna: 9/125μm

- Typ włókna: Jednomodowe (SM)

- Materiał powłoki zewnętrznej: LSZH

- Charakterystyki powłoki zewnętrznej: Wodoodporna, bezhalogenowa, niezawierająca metali

- Ochrona kabla: Ochrona przeciw gryzoniom

- Zakończenia włókien typu LC.

    - Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD)

- Na lokalne punkty dystrybucyjne przewidziano dwa pomieszczenia: pokój 219 na 2 piętrze (LPD1 dla pietra 2) i pokój 420a na 4 piętrze (LPD2 dla pietra 4 i 5).

- Pojedyncze punkty LPD mają zostać połączone z punktem w piwnicy przy użyciu kabla światłowodowego jednomodowego 24-to włóknowego, zakończonego na przełącznicach światłowodowych z interfejsem LC. Dla każdego połączenia punktów należy użyć oddzielnych przełącznic. Pomieszczenie piwnicy należy doposażyć w pojedynczą szafę Rack zgodną ze specyfikacja LPD.

- W każdym LDP do szaf dystrybucyjnych należy zaprojektować i wykonać oddzielną rozdzielnię elektryczną, zamontowaną w pomieszczeniu LPD, zasilaną z obwodów gwarantowanych, zawierającą: blok rozdzielczy, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciwporażeniowe. Rozdzielnia elektryczna musi być fabrycznie wyposażona w zamek i dostarczona z kompletem 6-ciu kluczy. W każdej z szaf zasilanie zakończyć trzema podwójnymi gniazdami umożliwiającym podpięcie listwy zasilającej lub zasilacza UPS, przy czym każde z gniazd musi być zasilane z oddzielnej fazy i być jednoznacznie oznaczone tak, aby było wiadomo, które zabezpieczenie odpowiada za dane gniazdo. Dodatkowo do każdej z szaf doprowadzić obwód trójfazowy zakończony gniazdem 32A 400V 3P+Z+N. Kable 230V wprowadzone do szafy od dołu.

- Pomieszczenia LPD wyposażone w klimatyzatory. Instalacja redundantna o mocy chłodniczej pojedynczego urządzenia minimum 9 kW, z monitoringiem temperatury poprzez dodatkowy kontroler.

- Pomieszczenia LPD wyposażone w lokalną szynę wyrównawczą połączoną z GSW budynku.

- Podłoga z posadzką/wykładziną antystatyczną.

- Pomieszczenia bez centralnego ogrzewania i instalacji wodnych.

- System zapewniający odpowiednią wilgotność pomieszczenia.

- W pojedynczym LPD należy zainstalować dwie szafy 19” 42U o minimalnych wymiarach 800 mm szerokości i 1000 mm głębokości, zestawione razem i skręcone, na zestawionych ścianach należy zdemontować drzwi boczne.

- Pojedyncze pomieszczenie LDP należy wyposażyć w gniazda 2x LAN, zainstalowane pod sufitem.

    - Wymagania ogólne dotyczące szaf dystrybucyjnych

Każda szafa dystrybucyjna musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

- Szafa teleinformatyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.

- Perforowane drzwi przednie i tylne, min. 70%.

- Zainstalowane wentylatory górne z termoregulatorem.

- Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy z kluczem.

- Minimum cztery 19-calowe belki nośne (przednie i tylne).

- Możliwość demontażu ścian bocznych i tylnej.

- Zachowany odstęp 1U pomiędzy panelami krosowymi.

- Minimum 50% wolnego miejsca po obsadzeniu paneli, listew zasilających i innych elementów pasywnych.

- Cokół z blachy stalowej wyposażony w filtry i możliwość wprowadzanie wiązek kablowych.

- Możliwość wprowadzenia wiązek kablowych od góry szafy.

- Trzy listwy zasilające minimum 5-portowe z bezpiecznikiem automatycznym przystosowane do montażu w szafach 19”.

- Komplet minimum 3-ch kluczy.

    - Wymagania gwarancyjne okablowania strukturalnego

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą i światłowodową" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Gwarancja ma obejmować koszt dostawy i robocizny związanej z wymianą kabli, złącz i innych elementów oraz koszty napraw ścian, sufitów i innych elementów budynku które zostaną uszkodzone podczas tej wymiany.

Gwarancja systemowa ma obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN 50173-1:2011 dla klasy EA);

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN 50173-1:2011);

- wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, dla projektowanej części logicznej.

    - Oznakowanie i dokumentacja

Wszystkie kable powinny być oznaczone alfa-numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej, naklejka drukowana osłonięta przeźroczystą rurką termokurczliwą. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Po wykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

Dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej zawierająca tabelę z mapowaniem gniazd na poszczególne pomieszczenia.

Dokumentacja Techniczna powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta. Iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji.

    - Odbiór i pomiary sieci

      - Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA Kategorii 6A wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

      - Wykonanie kompletu pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej)

- Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności wg PN-EN 61935-1:2010 i umożliwiać pomiar systemów w wymaganym paśmie.

- Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (permanent link).

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg której jest wykonywany pomiar

- Mapa połączeń

- Impedancja

- Rezystancja pętli stałoprądowej

- Prędkość propagacji

- Opóźnienie propagacji

- Tłumienie

- Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Stratność odbiciowa

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM). Pomiar ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg, której jest wykonywany pomiar

- Metoda referencji

- Tłumienie toru pomiarowego

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM.

- Na raportach pomiarów musi znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) muszą być podane na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego.

      - Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych,

- lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

- raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji; drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Użytkownikowi końcowemu bezpłatnej gwarancji.

- Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz względem systemów i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku

  - Aktualizacja ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.), uzgodnienie treści z Zamawiającym oraz reprezentowanie  Zamawiającego w sprawie uzgodnienia ekspertyzy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

  - Wykonanie prac remontowo-budowlanych zgodnie z aktualną ekspertyzą.

  - Uzgodnienie pełnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Remont wybranych pomieszczeń technicznych z zastosowaniem materiałów wykończenia wnętrz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Roboty towarzyszące

- Wykonanie napraw przegród budowlanych po modernizacji instalacji wewnątrz budynku w zakresie uzupełnienia tynków i spękań, powłok malarskich w obszarze prowadzonych prac.

- Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.

- Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg i doc),

- Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w niezbędnej do wykonania ilości egzemplarzy w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji dokumentację każdej z branż w wersji papierowej – 3 egz.  i wersję elektroniczną.

## PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) z późn. Zmian.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 poz. 291)

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U.z Nr 179  poz. 1380) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116 poz. 1090).

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271).

- Norma PN-EN 50310:2002 – „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

- Norma PN-EN 50173-1:2004 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część1: Wymagania ogólne i strefy biurowe” i/lub ISO/IEC 11801:2002

- PN-EN 50174-1:2002 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”

- PN-EN 50174-2:2002 – „Technika informatyczna. Instalowanie okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. W § 183 utworzono dodatkowy ust. 1a regulujący wymagania dla połączeń wyrównawczych, którymi należy objąć:

- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,

- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,

- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji

- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.”;