TEMAT:

Projekt oświetlenia

awaryjnego ewakuacyjnego

- Zleceniodawca:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych,

z siedzibą 05-400 Otwock-Świerk,

ul.  Andrzeja Sołtana 7

- Wykonawca:

Y-TOLEIN Paweł Wróbel

z siedzibą  01-703 Warszawa

ul. Gąbińska 30 lok. 13

- Opracował:

mgr inż. Tomasz Weremczuk

nr upr. Wa-296/01

Warszawa, listopad 2017

Spis treści

1.	OGÓLNE	6

1.1	Przedmiot opracowania	6

1.2	Projekt wykonano na podstawie	6

1.3	Zakres projektu	6

1.4	Cele projektu	6

1.5	Przepisy i normy wykorzystane przy określaniu wymagań dla systemu oświetlenia awaryjnego.	7

2.	Opis terenu	7

2.1	Lokalizacja	7

2.2	Projekt zagospodarowania terenu	7

3.	Ogólna charakterystyka budynku	7

3.1	Informacje podstawowe	7

4.	Opis wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego	8

5.	Oświetlenie awaryjne oraz zalecenia eksploatacyjne	9

5.1	Kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego	9

5.1.1	Test coroczny	9

5.1.2	Dziennik (raportowanie)	9

6.	Pomiary końcowe	10

6.1	Dla instalacji elektrycznej i uziemień	10

Warszawa 12.11.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że projekt instalacji oświetlenia awaryjnego w obiekcie reaktora Maria R2 w ośrodku Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

# OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia awaryjnego w obiekcie reaktora Maria R2 w ośrodku Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w zakresie wskazanym w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.487.1.2015 z dnia 15.01.2016 r..

## Projekt wykonano na podstawie

- Umowy nr 81/S/2017 z dnia 11.10.2017 r. pomiędzy NCBJ. z siedzibą w Otwocku przy                       ul. Andrzeja Sołtana 7, a Y-TOLEIN Paweł Wróbel ul. Gąbińska 30 lok. 13, 01-703 Warszawa;

- Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu reaktora badawczego „MARIA” w ośrodku NCBJ ul. Andrzeja Sołtana 7  
05-400 Otwock Budynki nr:R-2A, R-2B, R-2C i R-2D - opr. sierpień 2015 wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.87.1.2015 z 15.01.2016 r.

- Wizji lokalnej;

- Uzgodnień z inwestorem i użytkownikiem;

- Aktualnych norm i przepisów

## Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje dobór opraw oświetleniowych oraz wskazanie ich rozmieszczenia w zakresie wskazanym w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.487.1.2015..

## Cele projektu

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku obiekcie reaktora Maria R2. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- określenie założeń przyjętych do wykonania projektu i realizacji inwestycji,

- koncepcję rozwiązania technicznego,

- opis wykonania instalacji.

Obowiązek takich rozwiązań wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami § 181 ust.3 [3]).

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia określonej strefy, dostarczonego niezwłocznie, automatycznie i na wystarczający czas, gdy zawiedzie zasilanie oświetlenia podstawowego.

Zapewnienie oświetlenia awaryjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych zapewniającego natężenie oświetlenia co najmniej 2lx w osi drogi wynika z zapisów ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.487.1.2015..

## Przepisy i normy wykorzystane przy określaniu wymagań dla systemu oświetlenia awaryjnego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.)

- PN-IEC-60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-EN-1838 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN-50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Wydanie IV,

# Opis terenu

## Lokalizacja

Obiekt, którego dotyczy opracowanie zlokalizowany jest przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku.

## Projekt zagospodarowania terenu

Realizacja zamierzonego zakresu robót nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu.

# Ogólna charakterystyka budynku

## Informacje podstawowe

Przedmiotowe budynki Reaktora Badawczego „Maria” zlokalizowane są w Otwocku (Świerk) przy ul. przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Reaktor ten uruchomiony został w 1974 roku.

Obiekt reaktora MARIA został zaprojektowany jako zespół kilku budynków związanych ze sobą funkcjonalnie.

Przeznaczenie budynków jest następujące:

- Budynek R-2A - laboratoryjno-techniczny. Znajdują się pomieszczenia administracyjne, laboratoryjne, sterownia reaktora MARIA, sterownie pętli i sond, urządzenia zasilania podstawowego i awaryjnego (rozdzielnie elektryczne i akumulatornie), warsztaty: mechaniczny i remontowy, hala przygotowania eksperymentów.

- Budynek R - 2B - jest głównym budynkiem obiektu, w którym zainstalowany jest reaktor z urządzeniami pomocniczymi takimi jak: basen przechowawczy, komora demontażowa i komory izotopowe. Ponadto w budynku znajdują się: hala eksperymentów oraz pomieszczenia dla pętli i sond.

- Budynek R-2C  - znajduje się tam pompownia obiegów pierwotnych chłodzenia oraz hala dekontaminacji i ekspedycji.

- Budynek R-2D  -  znajdują się urządzenia wentylacji technologicznej oraz urządzenia zasilania awaryjnego tj. przetwornice maszynowe i agregaty prądotwórcze.

- Budynek 32 stanowi chłodnia wentylatorowa wtórnego obiegu chłodzenia.

- W budynku 32a znajduje się pompownia wtórnego obiegu chłodzenia.

Ponadto w rejonie budynków D i 32a zlokalizowane są podziemne zbiorniki ścieków niskoaktywnych: zbiornik trójkomorowy (A, B, C) i zbiornik operacyjny do zrzutu wody z obiegów basenu i kanałów paliwowych.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (pomieszczenia w których pobyt tych samych osób w ciągu doby wynosi co najmniej 2 godziny) znajdują się wyłącznie w budynku R-2A.

Poszczególne części reaktora zostały wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego. W budynku występują dwa systemy. Pierwszy oparty na zestawie akumulatorów stacjonarnych z oprawami awaryjnymi połączonymi przewodem bez wymaganej odporności z uwagi na oddziaływanie ognia. Drugi system oparty na oprawach z zasilaniem indywidualnym (przedmiot ekspertyzy).

Oświetlenie awaryjne zostało przewidziane w całym kompleksie R-2 na drogach ewakuacyjnych, w hali reaktora oraz w wybranych pomieszczeniach których jest ono niezbędne z uwagi na warunki ewakuacji oraz charakter prowadzonych prac.

Dodatkowo na życzenie użytkownika w uzgodnionych miejscach zaplanowano rozmieszczenie dodatkowych opraw przy czym wymagano spełnienia parametry pracy oświetlenia jak dla części obiektu wskazanej w zapisach ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

# Opis wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, celem spełnienia powyższych wytycznych zaproponowano oprawy LED-owe oświetlenia awaryjnego firmy TM Technologie oraz do stref EX produkcji ATM lighting. Dopuszcza się zastosowanie innych co najmniej równoważnych pod względem parametrów technicznych opraw pod warunkiem weryfikacji ich rozmieszczenia w odniesieniu do parametrów zaproponowanych lamp.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zostaną rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Zgodnie z zapisami postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.487.1.2015 z 15.01.2016 r. wymagane jest zapewnienie oświetlenia awaryjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych zapewniającego natężenie oświetlenia co najmniej 2lx w osi drogi.

Obwody zasilające poszczególne oprawy wykonać przewodem YDY 3×1,5mm2 i podłączyć w tablicach rozdzielczych. Obwody należy zabezpieczyć odrębnym zabezpieczeniem które należy zainstalować w istniejących rozdzielnicach. Proj. obwody oświetlenia awaryjnego zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi. Sposób prowadzenia tras kablowych wskazano w części rysunkowej.

Instalację należy wykonać jako natynkową. W obrębie pomieszczeń biurowych i korytarzy linie kablowe ułożone będą w listwach instalacyjnych krytych białych 20x12 mm. W części technicznej w rurkach instalacyjnych PVC 20 mm.

Lampy w obrębie wyjść ewakuacyjnych zlokalizowane winny być nad drzwiami (w osi drzwi) zgodnie z kierunkiem ewakuacji (od wewnątrz pomieszczenia, nieprzesłonięte, widoczne podczas przebywania w pomieszczenia).

W korytarzach oprawy należy zamontować na suficie w osi korytarza natomiast na klatkach schodowych oprawy należy zamontować naściennie na wysokości 2,4 m +/- 10 cm..

UWAGA

Usunięcie istniejących lamp należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.

Z uwagi na brak opraw posiadających świadectwo dopuszczenia o zweryfikowanej odporności na podwyższony poziom promieniowania dobrano oprawy niewyposażone w procesor dla pomieszczeń reaktora i pomieszczenia pompowni (oświetlenie w pomieszczeniu nie jest wymagane - nie zostało wskazane w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej). Z uwagi na oddziaływanie promieniowania zaleca się dwukrotne zwiększenie częstotliwości monitorowania ich stanu. W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy układu należy rozważyć zastosowanie opraw oświetlenia nie posiadających świadectwa dopuszczenia na podstawie opracowanej dokumentacji jednostkowej..

Dla lamp w przestrzeni wskazanej przez użytkownika tj.  poza wskazanymi w ekspertyzie drogami ewakuacyjnymi nie wymagano spełnienia parametrów oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jak dla drogi pożarowej.

# Oświetlenie awaryjne oraz zalecenia eksploatacyjne

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy do oświetlenia awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ekspertyzie technicznej powinno być nie mniejsze niż 2 lx.

## Kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego

Ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego w krótkim czasie po testowaniu systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulatorów, testy, które wymagają pełnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny być, o ile to możliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne naładowanie akumulatora. Inną możliwością jest wykonanie, do czasu ponownego naładowania akumulatorów i wykonania testów krótkotrwałych.

### Test coroczny

Jeżeli stosowane są automatycznie urządzenia testujące, to wyniki pełnych znamionowych testów czasu trwania należy rejestrować.

W przypadku wszelkich innych systemów, należy przeprowadzać sprawdzania comiesięczne oraz następujące dodatkowe testy:

a) Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować - zgodnie z informacją producenta;

b) Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania;

c) W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki;

### Dziennik (raportowanie)

Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez dzierżawcę/ właściciela; powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę.

Dziennik powinien służyć do zapisu co najmniej następujących informacji:

• Data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany;

• Data każdego okresowego sprawdzenia i testu;

• Data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

• Data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

• Data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego;

• Gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia.

UWAGA: Dziennik może także zawierać strony do innych zapisów związanych z bezpieczeństwem np. dotyczących alarmów pożarowych. W dzienniku mogą być również zapisane szczegóły związanie z wymianą komponentów opraw, takich jak typ lampy, akumulator i bezpiecznik.

# Pomiary końcowe

## Dla instalacji elektrycznej i uziemień

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać należy niezbędne pomiary:

− izolacji przewodów,

− skuteczności ochrony od porażeń,

− pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego.