- ROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- dla zadania

- „Zaprojektowanie i wykonanie robót wykończeniowych na pierwszym piętrze, pomieszczenia clean room-u oraz sali konferencyjnej w budynku Parku Naukowo-Technologicznego”

- Adres inwestycji: 05-400 Otwock – Świerk ul Andrzeja Sołtana 7

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock , ul. Andrzeja Sołtana 7

- Nazwy i kody CPV:

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7	Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

- Program funkcjonalno-użytkowy opracowało:

- Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- CZĘŚĆ  OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wybranych robót wykończeniowych w budynku parku naukowo-technologicznego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Świerk w Otwocku ul. Andrzeja Sołtana 7 w tym:

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania pierwszego piętra budynku, sali konferencyjnej (pom. 02.07, 02.08) oraz pomieszczenia clean room.

- opracowanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej dla wszystkich  branż  (trzy egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.) i powykonawczej (trzy egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.) dla potrzeb pierwszego piętra budynku, sali konferencyjnej (pom. 02.07, 02.08) oraz pomieszczenia clean room.

- wykonawstwo polegające na postawieniu nowych ścian działowych wydzielających pomieszczenia biurowe, sanitarne, techniczne, wykonaniu nowej stolarki współgrającej z istniejącą już w budynku, wykonaniu instalacji teletechnicznych, sanitarnych, elektrycznych, sygnalizacji pożaru instalacji systemu monitoringu, dostawa wyposażenia pomieszczenia clean room oraz wykonanie robót wykończeniowych w sali konferencyjnej.

- Po wykonanych pracach uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie realizacji objętej postępowaniem.

- W zakresie zaprojektowania:

- przeprowadzenie wizji lokalnej na budynku,

- opracowanie koncepcji projektowej dla kondygnacji o przeznaczeniu administracyjno-biurowym, koncepcji zagospodarowania pomieszczenia „clean room”, wizualizację przestrzenną kondygnacji oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji Zamawiającego wszystkich przedstawionych koncepcji,

- w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, zgody i pozwoleń.

- dokumentacja projektowa musi składać się z:

- projektu budowlanego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych, sanitarnych w tym klimatyzacji i wentylacji,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających wytyczne dotyczące badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, systemów przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń,

- projektów wykonawczych w zakresie technologii pomieszczeń i funkcji specjalistycznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia technicznego,

- uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień ,

- Zamówienie obejmuje wykonanie oceny istniejącej konstrukcji oraz opracowanie planu dróg transportowych do transportu urządzeń:

- Maszyny do pomieszczeń A-1.09, A-1.10, A-1.14 – urządzenia o masie 800 kg każde

- Najcięższy element modelu elektrowni jądrowej o wymiarze 2,0x1,8 m i masie około 1 tony do pomieszczenia 114

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami także:

- plan bioz,

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,

- projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących,

- projekty wyburzeń,

- opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.

W zakresie robót budowlanych:

Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego:

- wykończenie pierwszego piętra budynku w zakresie wykonania podziału pomieszczeń wg zaakceptowanej koncepcji,

- wykonanie robót remontowo-montażowych w pomieszczeniu clean room-u.

- wykonanie robót wykończeniowych w Sali konferencyjnej w zakresie:

- wykończenie ścian, montaż odpowiednich opraw oświetlenia przeszkodowego na ścianie, wykonanie cokołu, wykonanie zabudów instalacji c.o., uzupełnienie tynków w ilości około 4m2, malowanie sal, itp.

  - Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

Budynek nr 3AB zlokalizowany w północnej części terenu Instytutu, zaprojektowany w latach 70-tych dla potrzeb powstającego Centrum Obliczeniowego CYFRONET. Przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane do końca, a po wykonaniu stanu surowego dalsze prace budowlano - montażowe zostały wstrzymane. Potem zmieniono przeznaczenie budynku, oddając go dla potrzeb produkcji akceleratorów.

Budynek został zrealizowany w latach 70-tych XX wieku z przeznaczeniem na pomieszczenia centrum obliczeniowego wraz z zapleczem techniczno – biurowym .

Budynek nigdy nie był użytkowany w całości, użytkowane było tylko część piętra w południowej części budynku 3A.. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, z dwiema nadziemnymi kondygnacjami. Wewnątrz budynku 3A znajduje się hala pierwotnie planowana jako sala konferencyjna, później jako hala produkcyjna o powierzchni około 400 m2.

Technologia wykonania:

- Fundamenty – żelbetowe, wylewane;

- Stropy – gęstożebrowe typu Ackermana, w części żelbetowe wylewane ;

- Stropodach –  płyty korytkowe na ściankach ażurowych, w części na wiązarach stalowych kratownicowych;

Obecnie budynek został wyremontowany przez Wykonawcę firmę BLOCK a.s. Stulikova 1392 198 00 Praha 9, do którego należała modernizacja przyziemia oraz parteru budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Wyłączone z remontu zostały pomieszczenia clean roomu oraz rozwiązania sali konferencyjnej. Wykonawca firma BLOCK udzielił Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy tj. do dnia. 24.09.2019 r.. Roboty które zostały wykonane to m.in. zmiana wszystkich elewacji, wykonanie nowego pokrycia dachu, wyposażenia budynku w nową instalację elektryczną, sanitarną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, p.poż.

Powierzchnie użytkowe budynku poddane adaptacji o obecnym etapie:

Parter 	- około 410 m2	.

Piętro	- około 1500 m2.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Uzgodnienia wszelkich projektów w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań instalacyjnych z już wykonanymi lub zaprojektowanymi instalacjami w obecnie zrealizowanej części obiektu.

- W pomieszczeniu sali wystawowej (nr 114) będzie zainstalowana makieta, która zostanie przeniesiona do budynku. Z racji tego, że makieta posiada jeden element o wymiarach 2,0x2,0 m, przed wykonaniem prac w budynku należy wykonać następujące roboty w pomieszczeniu 114:

- wykonanie docelowej posadzki, tynków na ścianach oraz suficie wraz z malowaniem,

- wykonanie podłączenia elektrycznego pod makietę,

- Po zakończeniu tych robót, Zamawiający przeniesie jeden z elementów makiety. Przeniesienie makiety oraz jej zabezpieczenie nie jest elementem zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót należy:

- System organizacji robót powinien uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp. System organizacji robót powinien uwzględnić także fakt lokalizacji budynku przy głównej drodze na terenie Ośrodka.

- Przewidziane do wykonania roboty związane z modernizacją budynku, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do etapu projektowania, Wykonawca powinien zapoznać się z aktualną dokumentacja projektową z zakresu wszystkich branż w celu ustalenia szczegółów poszczególnych elementów projektu wykonawczego.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe:

- Parametry ogólne:

-	długość  	- 73,15m.

-	szerokość – 31,50m.

-	wysokość  części A- ~8,00m ponad poziom terenu (od strony zachodniej)

-	wysokość części B - ~12,00m (od strony zachodniej)

-	kubatura   - 27360m³

-	powierzchnia zabudowy- ~2300,00m2

-	powierzchnia użytkowa	- ~5500 m2

- 	wysokość pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach :

Piwnica: 3,0m

Parter: 3,30m

Piętro: 3,30m

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Wymagania względem przygotowania terenu budowy:

- Organizacja placu budowy leży po stronie wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Strony powinny działać wspólnie w celu zapewnienia Wykonawcy dostęp do mediów.

Organizacji zaplecza budowy uwzględniając wykonane już roboty oraz zapewnić dostęp do budynku oraz jego normalną pracę pracowników na kondygnacjach już wyremontowanych.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, chodników, klatek schodowych, stolarki, przejść transportowych, nasadzeń i zieleni ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.

- Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynkach, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jak i w samym budynku. Wszystkie wyłączenia, przełączenia należy zgłaszać Zamawiającemu w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem robót, w celu uzyskania zgodny na wyłączenia.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót budowlanych uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.

- Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniami istniejące w sąsiedztwie budynku drzewa i krzewy.

- W przypadku podjęcia działań polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu wykonanych już elementów budynku, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za poczynione szkody. Do jego obowiązków będzie należało naprawienie szkód i udzielenie na wykonane roboty gwarancji.

    - Wymagania dotyczące przygotowania inwestycji.

- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć wykonane już elementy, w taki sposób aby prowadzone roboty nie ograniczały funkcjonalności budynku oraz nie powodowały niszczenia wyremontowanej części budynku.

    - Wymagania dotyczące architektury.

- Planowaną modernizację budynku 3AB należy przeprowadzić zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy NR 137/2010 (WPP.B.S. 7331-108/10) z dnia 08-07-2010 decyzja zmieniającą nr 198/2011 (WPP.BS.7331-108/10-11) z dnia 21-10-2011 i druga decyzją zmieniającą 178/2012 (WPP.BS. 7331-108/10-11) z dnia 17-12-1012,oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora.

- Należy wykonać strop na antresoli w części budynku B, zapewniając połączenie pomiędzy już dwoma istniejącymi stropami oraz przedłużeniu istniejącej antresoli w stronę ściany wschodniej budynku. Strop powinien zostać wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią i wymaganą polskim prawem nośność zgodną z przeznaczeniem antresoli.

- Wykonanie nowych schodów prowadzących na antresolę w budynku z istniejącej klatki schodowej po przez odbudowanie schodów prowadzących do pomieszczenia, przebicie otworu drzwiowego o wymiarach odpowiednich dla przeznaczenia pomieszczenia oraz wstawienie nowych drzwi do pomieszczenia i wyposażenia ich w elektroniczną Kontrolę Dostępu.

- Rozbiórka istniejącej zabudowy na pierwszym piętrze klatki schodowej prowadzącej na dach. Wykonanie nowego zamknięcia klatki schodowej, wykorzystując rozebrane drzwi. Szerokość powstałego spocznika powinna spełniając wymagania obowiązujących przepisów. Drzwi należy wyposażyć w zamek kontroli dostępu do strefy DEiS.

- Demontaż istniejącej, starej stolarki z wyjątkiem zamknięć klatek schodowych. Wykonanie nowej stolarki drzwiowej dostosowanej do architektonicznej koncepcji budynku zatwierdzonej przez zamawiającego. Wykonanie wewnętrznej stolarki z uwzględnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej i parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa przewidzianych dla poszczególnych pomieszczeń w związku ich funkcją. Rodzaj zastosowanej stolarki należy dobrać do danego pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Zamurować otwory szachtów instalacyjnych na I piętrze za pomocą cegły budowlanej pełnej lub innym materiałem o odpowiedniej klasie odporności ogniowej oraz klasie wytrzymałości pomieszczeń na styku przegrody.

- Balustrady i barierki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać zgodnie z przyjętym założeniem architektonicznym dla całego budynku.

- Rozbiórka ścian działowych nienadających się do dalszej eksploatacji w wyniku zbyt dużego zawilgocenia i zniszczenia murów. Rozbiórce podlegają ponadto ściany wydzielające byłe pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Demontażowi podlegają również stare urządzenia higieniczno-sanitarne. W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę wszystkich ścian.

- Wykonanie nowych ścian wewnętrznych działowych jako murowane, wykończone tynkiem gipsowym, pomalowanie ścian w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Ściany oraz sufity należy pomalować wodorozcieńczalną akrylową farbą emulsyjną w różnych kolorach z wyłączeniem ścian których wykończenie zostało szczegółowo opisane w szczegółowym opisie pomieszczeń.

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian jako kartonowo gipsowe (2 warstwy) na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej półtwardej grubości minimum 12 cm. Zakres ścian do wykonania w technologii karton-gips, należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

W pomieszczeniach sanitarnych ściany murowane, wykończone na całej wysokości płytkami ceramicznymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Nad umywalkami należy zamontować lustra o wymiarach min. 60x40 cm wraz z oświetleniem nad umywalkami. W ofercie należy uwzględnić także wyposażenie pomieszczeń sanitariatów w uchwyty do papieru toaletowego, mydelniczki na mydło w płynie po 1 szt. Dla każdej umywalki, suszarki elektryczne do rąk oraz podajniki na papier do wycierania rąk. W pom. z natryskiem montaż:1) zestaw kabiny natryskowej z brodzikiem 2) grzejnik drabinkowy3) wpust podłogowy kanalizacyjny

Układ ścian oraz ich kształt powinien zapewniać odpowiednią wielkość pomieszczenia zapisaną w wymaganiach dotyczące zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń.

Wykonanie na ścianach, które nie zostaną wyburzone, reperacji istniejących tynków 
i nałożenie na nie nowych – gipsowych lub płyt kartonowo-gipsowych.

W przypadku zawilgocenia przegród należy usunąć zawilgotniałe tynki, osuszyć mury i zabezpieczyć środkami odpowiedniego stosowania.

Kolorystykę poszczególnych pomieszczeń należy konsultować z Inwestorem i przed rozpoczęciem prac malarskich uzyskać jej zatwierdzenie.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych o mocy i natężeniu oświetlenia zgodnymi 
z charakterystyką pomieszczeń. W pomieszczeniach wysokich w części B Zamawiający dopuszcza montaż opraw oświetleniowych na ścianach pomieszczenia, zapewniających odpowiedni poziom naświetlenia dla danego pomieszczenia.

- Wykonanie instalacji pod terminale kontroli dostępu, które muszą być kompatybilne z istniejącym na budynku systemem kontroli, tak aby nie wprowadzać kolejnych rodzajów kart dla użytkowników. Przygotować okablowanie zgodnie z funkcją przejścia (kontrola jedno lub dwustronna), wyposażyć drzwi na etapie produkcji w niezbędne elementy: czujniki otwarcia (dla drzwi jedno i dwu skrzydłowych), elektro zaczep lub elektro zworę, samozamykacz. W ofercie należy uwzględnić dostawę 250 kart.

- Zapewnienie na kondygnacji pomieszczenia dla sprzątaczki (magazynek). Pomieszczenie musi być wyposażone w zlewozmywak.

- Zapewnienie pomieszczenia na podręczny magazyn sprzętu.

- Wykonanie posadzek w budynku z płytek ceramicznych lub gresowych w pomieszczeniach sanitarnych. Wielkość płytek ma być zgodna z przyjętym już założeniem architektonicznym dla całego budynku. W pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i ciągach komunikacyjnych posadzki z wykładziny PCV z zabezpieczeniami antyelektrostatycznymi w razie konieczności zastosowania wykładzin z zabezpieczeniami. Zgodnej z normą PN-EN 649:2002/A1:2005 - dla średniego natężenia ruchu.

- W ofercie należy uwzględnić przeniesienie wszystkich istniejących instalacji: wod-kan, elektrycznej, c.o. w  których nie uda się ukryć w nowych ścianach.

W ofercie należy ponadto uwzględnić uzupełnienie odpowiednich grzejników w korytarzach oraz montażem odpowiedniej armatury tj. głowice termostatyczne w standardzie obowiązującym na budynku.

- Wykonanie sufitów podwieszanych typu Armstrong lub równoważny. Sufit musi zapewnić możliwość obsługi instalacji nad nim wykonanych oraz być wykonany zgodnie z założeniami architektonicznymi dla całego budynku.

Ważne elementy instalacji ( urządzenia , zawory, rewizje i.tp.) zasłonięte sufitem lub zabudową lekką muszą być opisane w danym miejscu na drzwiczkach rewizyjnych lub panelu.

Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów podwieszanych w układzie jak dla kondygnacji przyziemia i parteru tj. sufitów kasetonowych w częściach komunikacyjnych, w innych pomieszczeniach Zamawiający dopuszcza rozwiązania systemowe zabudów z płyt gipsowo-kartonowych.

- Wykonać instalację centralnego odkurzacza dla pomieszczeń A-1.10, A-1.11, A-1.12. Do zakresu prac Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji, tak aby spełnione były wszystkie wymagane przepisy prawa oraz przyjęte rozwiązanie projektowe było najoptymalniejsze dla pracy takiej instalacji.

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych patia, które zostaną zainstalowane na wykonanej instalacji patio. Ilość punktów oświetleniowych 14.

- Podział kondygnacji na strefy. Część pomieszczeń będzie zajmował Dział Edukacji i Szkoleń (DEiS). Drzwi do strefy działu powinny być objęte kontrolą dostępu, kompatybilną z istniejącym, już systemem na budynku, oraz:

- Drzwi uniemożliwiające wejście niepowołanym osobom na klatkę schodową – główne wejście do DEiS. W ofercie należy uwzględnić przeniesienie istniejących drzwi w klatce schodowej (prowadzącej na dach), tak aby stanowiły wejście główne do strefy DEiS.

- Drzwi ewakuacyjne przy pom. 108 i z pom. 115 uniemożliwiające wejście niepowołanym osobom na teren DEiS. Możliwość szybkiego przejścia pracowników DEiS z pom. 108-111 do pom. 115.

- Drzwi wyjściowe z terenu DEiS ulokowane w korytarzach przy pom. 100 i 111 domyślnie zamknięte na czas oddania do użytku pozostałej powierzchni piętra. Drzwi przy pom. 100 z dodatkowym dzwonkiem (możliwość otworzenia od strony DEiS np. przez pracowników sekretariatu).

- Pomieszczenia od A-1.01 do A-1.13 oraz pomieszczenia A-1.14  powinny zostać objęta osobną strefą Kontroli Dostępu. System ten musi być kompatybilny z istniejącym na budynku systemem Kontroli Dostępu.

- Wymagania dotyczące zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń

- W budynku należy zaprojektować i wykonać następujące pomieszczenia:

- Przeznaczone dla Działu Edukacji i Szkoleń

  - Pomieszczenie 100: Powierzchnia około 25 m2, przeznaczenie pomieszczenie biurowe, gabinet kierownika

Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 1 pracownik (na stałe) + max. 8 gości (okresowo)

- wykładzina podłogowa dywanowa

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 101; Powierzchnia około: 25 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe, sekretariat

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 2 pracowników

- dodatkowe gniazdo elektryczne i internetowe dla drukarki sieciowej

- wykładzina podłogowa dywanowa

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 102 powierzchnia około: 54 m2, sala wykładowa

Opis wyposażenia:

- sala wykładowa na 40 osób

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja

- 2x tablica suchościerna na ścianie od strony pom. 100: 240 cm x 120 cm

- ekran do projektora na ścianie od strony pom. 100: opuszczany ręcznie; po opuszczeniu zasłania maksymalnie do połowy tablicę suchościerną

- instalacja łącząca stół prelegenta z wideo projektorem: kable VGA i HDMI (doprowadzenie zasilania do projektora)

- wyprowadzenie instalacji pod stołem prelegenta: zasilanie 230 V, wideo do projektora, nagłośnienie,

- ścianka pomiędzy pom. 102 i 103 przesuwna/składana (po złożeniu długa ściana oddzielająca to pomieszczenie od korytarza nie może być zasłonięta),

- 8 gniazdek 230V: na dłuższych ścianach, 4 gniazdka od strony tablicy (dwa po prawej, dwa po lewej) + 4 gniazdka przy ścianie przesuwanej (dwa po prawej, dwa po lewej)

- gniazda do Internetu 2xRJ45: po 4 szt.  na dłuższych ścianach, 2 szt. od strony tablicy (jedno po prawej, jedno po lewej) + 2 szt. przy ścianie przesuwanej (jedno po prawej, jedno po lewej)

- oświetlenie sektorowe: niezależne włączanie oświetlenia (a) nad tablicą (i stołem prelegenta), (b) przy ścianie przesuwnej i (c) w pozostałej części pomieszczenia; z systemem przyciemniania

- instalacja pod system nagłaśniania pod dwa głośniki w rogach długiej ściany z wejściem do pomieszczenia

- wykładzina podłogowa dywanowa o zwiększonej odporności na ścieranie

- możliwość całkowitego zaciemnienia sali roletami wewnętrznymi– roleta zapewniająca duże zaciemnienie

- wykonanie instalacji pod późniejszy montaż tv na bocznej ścianie sali konferencyjnej (słup od strony toalet, pom. 105, 106); doprowadzenie przewodu zasilania i sygnałowego z rzutnika (ten sam obraz na rzutniku i na telewizorze) oraz ze złącza w sali 103

- wykonanie instalacji (sygnał video, audio oraz zasilanie) pod późniejszy montaż projektora na suficie sali nad pierwszym rzędem miejsc siedzących

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 103; powierzchnia około: 54 m2; Przeznaczenie: sala wykładowa

Opis wyposażenia:

- sala wykładowa na 40 osób

- klimatyzacja

- 2x tablica suchościerna na ścianie od strony pom. 109: 240 cm x 120 cm

- ekran do projektora na ścianie od strony pomieszczenia 109, opuszczany ręcznie; po opuszczeniu zasłania maksymalnie do połowy tablicę suchościerną

- instalacja łącząca stół prelegenta z wideo projektorem: kable VGA i HDMI (też doprowadzenie zasilania do projektora)

- wyprowadzenie instalacji pod stołem prelegenta: zasilanie 230 V, wideo do projektora, nagłośnienie

- 8 gniazdek 230V: na dłuższych ścianach, 4 gniazdka od strony tablicy (dwa po prawej, dwa po lewej) + 4 gniazdka przy ścianie przesuwanej (dwa po prawej, dwa po lewej)

- 4 gniazda do Internetu: na dłuższych ścianach, 2 gniazdka od strony tablicy (jedno po prawej, jedno po lewej) + 2 gniazdka przy ścianie przesuwanej (jedno po prawej, jedno po lewej),

- oświetlenie sektorowe: niezależne włączanie oświetlenia (a) nad tablicą (i stołem

prelegenta), (b) przy ścianie przesuwnej i (c) w pozostałej części pomieszczenia; z systemem przyciemniania

- instalacja pod system nagłaśniania pod dwa głośniki w rogach długiej ściany z wejściem do pomieszczenia

- wykładzina podłogowa dywanowa o zwiększonej odporności na ścieranie

- możliwość całkowitego zaciemnienia sali roletami wewnętrznymi – roleta zapewniająca duże zaciemnienie

- wykonanie instalacji pod późniejszy montaż tv na bocznej ścianie Sali konferencyjnej (słup od strony sali wystawowej, pom. 107, 106); doprowadzenie przewodu zasilania i sygnałowego z rzutnika (ten sam obraz na rzutniku i na telewizorze) oraz ze złącza w sali 103

- złącze do przekazania sygnału audio i wideo do telewizorów zamocowanych na słupach w pom. 102 i 103: możliwość podłączenia komputera VGA i HDMI – złącze zlokalizowane przy ścianie przesuwnej, na ścianie łączącej pom. 103.

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 104; powierzchnia około: 9 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie socjalne

## Opis wyposażenia:

- zlew z bieżącą wodą i odprowadzeniem ścieków

- punkt oświetleniowy nad zlewem oraz lustro

- gniazdka elektryczne w ilości 6 sztuk do podłączenia urządzeń AGD takich jak czajnik elektryczny, kuchnia mikrofalowa, lodówka– na wysokości 150 cm od podłogi

- wykładzina PCV

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 105; Powierzchnia około 9 m2; Przeznaczenie: WC męskie

Opis wyposażenia:

## Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego zgodnego z wymaganiami dla pomieszczeń sanitarnych

- Wykończenie zgodnie z V, punkt 3, podpunkt  ix, x, xiv

- wentylacja wywiewna mechaniczna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe lub drabinkowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 106; Szacunkowa powierzchnia: 9 m2; Przeznaczenie: WC damskie

Opis wyposażenia:

## Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego zgodnego z wymaganiami dla pomieszczeń sanitarnych.

## Wykończenie zgodnie z V, punkt 3, podpunkt ix, x, xiv

- wentylacja wywiewna mechaniczna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe lub drabinkowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 107; powierzchnia około: 18 m2; Przeznaczenie: sala wystawowa

Opis wyposażenia:

- obciążenie podłoża: eksponat „ołowiany pojemnik transportowy” o masie 1000 kg

- oświetlenie pomieszczenia w postaci ramy podwieszonej pod sufitem z diodowymi punktami oświetleniowymi; bez ściemniania

- oświetlenie ogólne sufitowe

- gniazda 230 V max. 10 A: 2 gniazda na ścianach krótkich, 4 gniazda na ścianie długiej, po 1 gnieździe na skrzydłach oddzielających pom. 107 od korytarza

- wykładzina podłogowa dywanowa

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 108; Szacunkowa powierzchnia: 24 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe + warsztat

Opis wyposażenia:

- drzwi na korytarz dwuskrzydłowe metalowe z izolacją akustyczną

- 8 gniazdek 230 V na każdej ze ścian

- 1 gniazdo 410V na ścianie do strony pom. 109

- maksymalny pobór prądu: 16 A

- wykładzina podłogowa zmywalna PCV

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 109; Powierzchnia około: 12 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

Opis wyposażenia:

- pokój pracowniczy na 2 osoby

- wykładzina podłogowa dywanowa

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 110; Powierzchnia około: 24 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

Opis wyposażenia:

- pokój pracowniczy na 4 osoby,

- wykładzina podłogowa dywanowa

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 111; powierzchnia około: 24 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

Opis wyposażenia:

- pokój pracowniczy na 4 osoby,

- wykładzina podłogowa dywanowa,

- klimatyzacja

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 112; Powierzchnia około: 12 m2; Przeznaczenie: szatnia

Opis wyposażenia:

- wykładzina podłogowa zmywalna PCV

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie: grzejniki panelowe

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 113; Powierzchnia około: 9 m2; Przeznaczenie: szatnia

Opis wyposażenia:

- wykładzina podłogowa zmywalna PCV

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

  - Pomieszczenie nr 114; Powierzchnia około: 170 m2; Przeznaczenie: sala wystawowa.

- Opis wyposażenia:

- szczególne obciążanie podłoża: makieta elektrowni jądrowej o masie do 2500 kg rozłożonej na powierzchni 4 m x 8 m; najcięższy element makiety jest o wymiarze 2,0 x1,8 m i masie około 1 tony.

- oświetlenie:

- oprawy bezpośrednio na suficie lub podwieszone nie niżej niż 0,5 m od sufitu

- w części pod antresolą: oprawy pod antresolą

- szyny prądowe na suficie pod antresolą oraz na ścianach do zamocowania diodowych punktów oświetleniowych

- gniazda 230 V rozłożone równomiernie co ok. 3 m na całej długości ścian (też pod antresolą i na ścianie szatni, ok. 15-16 gniazd podwójnych) – gniazda zabezpieczone dwoma bezpiecznikami 16 A (pierwszy bezpiecznik: gniazda pod antresolą; drugi bezpiecznik: pozostałe gniazda)

- 1 gniazdo 410 V, 16 A

- wykładzina podłogowa zmywalna PCV

- ścianka dzieląca pom. 114 i 115: do wysokości antresoli nieprzezroczysta (cegła), w górnej części (na wysokości antresoli) – w postaci okien z materiału przezroczystego

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- przeniesienie istniejącej instalacji kanalizacyjnej oraz instalację elektryczną w taki sposób, aby nie przebiegały przez środek pomieszczenia.

- sufit podwieszany

  - Pomieszczenie nr 115; Powierzchnia około: 144 m2; Przeznaczenie: laboratorium dydaktyczne

Opis wyposażenia:

- pracownia izotopowa klasy „Z”

- okresowa praca do 30 osób (do 8 godzin)

- wentylacja z filtracją zapewniająca odpowiednie wietrzenie sali, w szczególności strefy A i B

- 32 komplety gniazdek umieszczone nad powierzchnią stołów, czyli na wysokości ok. 1 m nad podłogą (w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości umieszczenia na tej wysokości, dopuszczalne jest zamontowanie niżej); komplet gniazdek składa się z 1 gniazdka LAN RJ-45, 2 gniazdek 230 V filtrowanych i 2 gniazdek 230 V niefiltrowanych

- rozmieszczenie gniazdek elektrycznych 230 V  na ścianach co ok. 1,5 m + wokół słupa podtrzymującego antresolę)

- 3 gniazda trójfazowe 400 V 16 A na wysokości ok. 1,3 m nad podłogą

- maksymalny pobór mocy (na 230 V): 15 kW

- cztery, niezależne strefy podpięcia do bezpieczników: (a) strefa A+B, (b) strefa C, (c) strefa D, (d) strefa E

- podłoga pomieszczenia będzie narażona na szczególne obciążenie przez:

- sejf o masie do 300 kg i powierzchni podstawy równej 0,315 m2

- 1 ołowiany domek osłonowy o masie do 300 kg i powierzchni podstawy ok. 0,25 m2 + kilkanaście ołowianych domków osłonowych o masie ok. 70 kg i powierzchni podstawy ok. 0,05 m2 każdy: domki osłonowe zwykle będą rozstawione w odległości powyżej 1 m (z wyjątkiem dwóch, które stoją bliżej siebie)

- Oświetlenie:

  - podzielone na pięć niezależnie włączanych stref A, B, C, D, E

  - w części wysokiej (strefy C, D i E): oprawy bezpośrednio na suficie lub podwieszone nie niżej niż na 0,5 m od sufitu

  - w części pod antresolą (strefy A i B): oprawy pod antresolą, bezpośrednio na suficie

  - oświetlenie musi spełniać normy odpowiadające warunkom pracy biurowej

- na ścianie przy szybach technologicznych doprowadzenie wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenie ścieków – zlew ustawiony tak, by po jego prawej stronie było przynajmniej 70 cm do narożnika ściany,

- wykładzina podłogowa zmywalna, odporna na ścieranie, wywinięta na ściany do wysokości ok. 8 cm, zamiast listew przypodłogowych.

- ogrzewanie : grzejniki panelowe,

- sufit podwieszany

- przeniesienie istniejących drzwi do szachtów instalacyjnych na poziom antresoli (wykucie odpowiednich otworów na poziomie antresoli). Powstałe otwory należy zamurować.

  - Pomieszczenie nr 200; Powierzchnia około: 108 m2; Przeznaczenie: magazyn na antresoli

Opis wyposażenia:

- Dostęp do pomieszczenia z półpiętra klatki schodowej (pół pięta wyżej niż wejście głównej do DEiS)

- pomieszczenie pracy chwilowej (do 1,5 godz. max. 6 osób)

- wykładzina podłogowa zmywalna PCV

- oświetlenie zgodne z wymogami pomieszczeń magazynowych

- zamknięcie pomieszczenia od strony pom. 114 i 115:

- od strony pom. 114: balustrada lita, gipsowo-kartonowa do wysokości 1,10 m + wyżej (od 1,10 m do sufitu) szyba szklana bezramowa, uchylna (okno bezramowe)

- od strony pom. 115: ściana gipsowo-kartonowa na całą wysokość prześwitu

- Pozostałe pomieszczenia

- Pomieszczenie nr 1; Powierzchnia około: 41,6 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: około 7 pracowników

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych o ilości odpowiedniej do ilości osób,

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- zlew wz. i cw z odprowadzeniem ścieków do zbiorników specjalnych

- ogrzewanie : grzejniki panelowe.

- Pomieszczenie nr 2; Powierzchnia około: 13 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 1 pracownika

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe.

- Pomieszczenie nr 3; Powierzchnia około: 13 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 1 pracownika

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- Pomieszczenie nr A-1.01 powierzchnia około 6,40 m2, przeznaczenie: pomieszczenie, przedsionek

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2.

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorszej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Oświetlenie ogólne sufitowe + awaryjne.

- 2 gniazdka 230V.

- Kamera IP minimum 2 MPX z szerokokątnym lub regulowanym obiektywem i promiennikiem podczerwieni

- Szafa wnękowa, otwierana, głębokość wewnętrzna 60 cm, drążki do zawieszania wieszaków na ubrania, na dwóch wysokościach, drzwi MDF, lakierowany na wysoki połysk, zawiasy z hamulcem.

- Istniejące drzwi wejściowe uzupełnić o zamek z kontrolą dostępu, z możliwością zdalnego otwierania. Zamatować dzwonek drzwiowy.

- Drzwi do łazienki w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, z ukrytymi zawiasami, 90x220 cm, z szklanym, zmatowionym okienkiem na całej wysokości, zamek zamykany od wewnątrz, okrągłe otwory na dole drzwi, zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji.

- Drzwi do części produkcyjnej, stalowe, dwuskrzydłowe (asymetryczne) 90+40cm, bez słupka środkowego – w świetle minimum 130cm, wysokość minimalna w świetle 230cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, w większym skrzydle bulaj z szybą przeźroczystą. Po podwyższonych parametrach izolacji akustycznej

- Pomieszczenie nr A-1.02 Powierzchnia około: 4,70 m2, przeznaczenie: toaleta i pomieszczenie porządkowe

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany wyłożone terakotą, płytki prostokątne w układzie poziomym, do samego sufitu.

- Podłoga - płytki grysowe, antypoślizgowe

- Sufit podwieszany, malowany farbą do łazienek.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Oświetlenie ogólne sufitowe

- ogrzewanie : grzejnik drabinkowy, z dodatkową grzałką elektryczną na sezon letni.

- umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą i odprowadzeniem ścieków.

- bateria bezdotykowa zasilana na 12V.

- Dozownik mydła.

- Kieszeniowa suszarka do rąk z podłączeniem.

- Lustro podświetlane.

- Miska ustępowa z bieżącą wodą i odprowadzeniem ścieków, podwieszana na stelażu, z deską wolno opadającą, rezerwuar z przyciskiem do oszczędzania wody.

- Szczotka klozetowa ze stali nierdzewnej, zawieszana na ścianie, z wymienną głowicą.

- Wieszak na papier toaletowy.

- Szafka porządkowa zamykana, drzwi z MDF lakierowane na wysoki połysk, ze zlewem zamontowanym na wysokości 50cm nad posadzką, z baterią z wyjmowaną wylewką z bieżącą ciepłą i zimną wodą i odprowadzeniem ścieków

- Drzwi pomiędzy przedsionkiem a kabiną ustępową w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, z ukrytymi zawiasami, 80x220cm, lakierowane na wysoki połysk, z szklanym, zmatowionym okienkiem na całej wysokości, zamek zamykany od wewnątrz, okrągłe otwory na dole drzwi, zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji.

- W pom. wc z porządkowym zaworem czerpalnym 0,5 m nad podłogą,, natryskiem lub pisuarami montować wpusty kanalizacyjne w posadzce.

- Pomieszczenie nr A-1.03 powierzchnia około: 8,80 m2, przeznaczenie: pokój socjalny z aneksem kuchennym

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002. W pasie między szafkami górnymi i dolnymi ,ściana wykończona płytkami ceramicznymi, lub szybą klejoną bezpieczną.

- Podłoga - płytki grysowe, antypoślizgowe, z cokołem 10cm.

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorszej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Klimatyzacja.

- Oświetlenie ogólne sufitowe, oświetlenie paskiem lodowym pod szafkami.

- 4 gniazdka 230V w pasie między szafkami górnymi i dolnymi, 2 gniazdka 230V na ścianach po prawej i lewej stronie od okna, gniazdka do zmywarki, lodówki i podgrzewacza wrzącej wody.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie.

- Śmietnik w szafce kuchennej z możliwością sortowania odpadów.

- Dwa niezależne zlewy z bieżącą wodą ciepłą i zimną oraz odprowadzeniem ścieków, z niezależnymi bateriami - jeden pełniący funkcję umywalki, w drugim zamontowana bateria, z systemem uzyskiwania wrzącej wody.

- Drzwi do aneksu, rozsuwane, z tafli szkła matowego.

- Pomieszczenie nr A-1.04; powierzchnia około: 39 m2; Przeznaczenie: showroom

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2.

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorzej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie: grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- 6 gniazdek 230V+ LAN RJ45: 2x na ścianie oddzielającej pomieszczenie od toalety, 4x gwizdka po przeciwnej stronie w szafce pod telewizorem. Dodatkowo 3 gniazdka podłogowe ( 230V+ LAN RJ45): dwa pod każdym z okienek,  jedno pod stolikiem przy sofie. Gniazdko pod stołem z doprowadzonym kablem HDMI i VGA do telewizora na ścianie i z podłączeniem audio pod system głośników.

- Instalacja pod system nagłaśniania pod cztery głośniki w rogach pomieszczenia, głośnik środkowy nad telewizorem i subwoofer – możliwość wpięcia się do instalacji, przy telewizorze i stoliku na środku Sali ( gniazdko podłogowe)

- Kamera IP minimum 2 MPX z szerokokątnym lub regulowanym obiektywem i promiennikiem podczerwieni.

- Drzwi do pomieszczenia A-1.05 z ukrytymi zawiasami, wysokość 90x220cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych, z odpowiednimi uszczelkami

- Pomieszczenie nr A-1.05; powierzchnia około: 38,5 m2; Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe dla 6 osób

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorszej niż B wg. ISO 11654

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie: grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- Oświetlenie ogólne sufitowe.

- Do każdego biurka doprowadzone: 4 gniazdka 230V , 2 gniazdka RJ45  ( również podłogowe dla biurek na środku pomieszczenia ) . Dodatkowo zasilanie 230V i sieć LAN –gniazdko RJ45, oraz linia telefoniczna, dla xero, faksu i telefonu.

- Kamera IP minimum 2 MPX z szerokokątnym lub regulowanym obiektywem i promiennikiem podczerwieni.

- Pomieszczenie nr A-1.06; Powierzchnia około 19,40 m2; Przeznaczenie: sala konferencyjna dla 10 osób.

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Ściany wydzielające salę konferencyjną, o zwiększonych parametrach oddzielenia akustycznego – współczynnik RA1R co najmniej 50 dB.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorszej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- 8 gniazdek 230V: 2x w każdym rogu pomieszczenia; 2 gniazdka podłogowe pod stołem ( 230V+LAN-RJ45+HDMI+VGA+AUDIO). Kablem HDMI i VGA z pod stołu doprowadzone do projektora podwieszanego pod sufitem. Zasilanie do projektora pod sufitem.

- Wieszak sufitowy do projektora,  z doprowadzonym zasilaniem i kablami VGA i HDMIx2

- Instalacja pod system nagłaśniania pod cztery głośniki w rogach pomieszczenia, głośnik środkowy nad ekranem i subwoofer – możliwość wpięcia się do instalacji, przy stole na środku sali (poprzez gniazdko podłogowe).

- Kamera IP minimum 2 MPX z szerokokątnym lub regulowanym obiektywem i promiennikiem podczerwieni.

- Drzwi do Sali konferencyjnej z ukrytymi zawiasami, 90x220cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, klamka srebrna, drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych, z odpowiednimi uszczelkami.

- Pomieszczenie nr A-1.07; Powierzchnia około 9,5 m2; Przeznaczenie: pokój biurowy dla jednej osoby.

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Ściany wydzielające pomieszczenie, o zwiększonych parametrach oddzielenia akustycznego – współczynnik RA1R co najmniej 50 dB.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorzej niż B wg. ISO 11654 .

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie: grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- Oświetlenie ogólne sufitowe, z możliwością ściemniania.

- Do biurka doprowadzone: 6 gniazdka 230V , 2 gniazdka RJ45 i gniazdo telefoniczne.

- Drzwi do pomieszczenia z ukrytymi zawiasami, 90x220cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, klamka srebrna, drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych, z odpowiednimi uszczelkami. Drzwi mają być objęte instalacją Kontroli dostępu.

- Pomieszczenie nr A-1.08; Powierzchnia około 9,5 m2; Przeznaczenie: pokój biurowy dla jednej osoby.

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Ściany wydzielające pomieszczenie, o zwiększonych parametrach oddzielenia akustycznego – współczynnik RA1R co najmniej 50 dB.

- Podłoga wykończona wykładziną podłogową dywanową w płytkach: poliamidowa, gramatura powyżej 1000g/m2

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt (+ niezbędne rewizje), o klasie pochłaniania dźwięku nie gorzej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- Oświetlenie ogólne sufitowe, z możliwością ściemniania.

- Do biurka doprowadzone: 6 gniazdka 230V , 2 gniazdka RJ45 i gniazdo telefoniczne.

- Drzwi do pomieszczenia z ukrytymi zawiasami, 90x220cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych, z odpowiednimi uszczelkami. Drzwi mają być objęte instalacją Kontroli dostępu.

Część produkcyjna i magazynowa:

- Pomieszczenie nr A-1.09; Powierzchnia około 45,20 m2; Przeznaczenie: pokój wydruków 3D

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002

- Podłoga wzmocniona, pozwalająca ustawić 3 urządzenia po 800 kg każde. Strop ma być wzmocniony na całej powierzchni pomieszczenia.

- Podłoga betonowa, gładka, wykończona żywicą epoksydową.

- Sufit podwieszany – kasetonowy lub z płyt, o klasie pochłaniania dźwięku nie gorzej niż B wg. ISO 11654.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie.

- Klimatyzacja.

- Oświetlenie ogólne sufitowe 400 lx, dodatkowo obwód z szynoprzewodem i projektorami oświetlającymi punktowo drukarki.

- Moc zainstalowanych urządzeń –  ok. 30,0 kW Do każdej drukarki doprowadzić: 2 gniazdka 230V/16A, 1 gniazdo 400V/35A , 2 gniazdka LAN - RJ45. Dodatkowo doprowadzić zasilanie do ściany pod biurkiem operatora:  4 gniazdax230V i sieć LAN –gniazdko RJ45, oraz linia telefoniczna i gniazdko.

- Do każdej drukarki doprowadzić instalację sprężonego powietrze z kompresorowni. Każdy punkt zakończyć zaworem kulowym, zestawem filtrująco-smarującym z reduktorem i szybkozłaczką ½”, na wysokości 60 m od podłogi.

- Kamera IP minimum 2 MPX z szerokokątnym lub regulowanym obiektywem i promiennikiem podczerwieni.

- Drzwi prowadzące na korytarz A-1.13 w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, stalowe, dwuskrzydłowe ( asymetryczne) 90+40cm, bez słupka środkowego – w świetle minimum 130cm, wysokość minimalna w świetle 230cm, w większym skrzydle bulaj z szybą przeźroczystą.

- Pomieszczenie nr A-1.10; Powierzchnia około 5,90 m2; Przeznaczenie: kompresorownia. W pomieszczeniu będzie zainstalowany kompresor śrubowy (olejowy).

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Ściany, podłoga i sufit, wydzielające pomieszczenie, o zwiększonych parametrach oddzielenia akustycznego – współczynnik RA1R co najmniej 50 dB.

- Strop wzmocniony tak samo jak w podpunkcie l)

- Podłoga betonowa, gładka, wykończona żywicą epoksydową.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu - Przy przekroczeniu temperatury +35°C  włącza się wentylator wyciągowy o wydajności ok. 3500 m3/godz.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie

- Oświetlenie ogólne sufitowe 150 lx.

- Moc zainstalowanej sprężarki – 7,5 kW. Zainstalować 2 gniazda elektryczne 400V/16A .

- Gniazdo do zasilania odkurzacza centralnego, 230V/16A.

- Z pomieszczenia rozprowadzić instalację sprężonego powietrza, do innych wskazanych pomieszczeń.

- Wykonać kratkę ściekową z odprowadzeniem do kanalizacji.

- Drzwi stalowe 100x220, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, drzwi o podwyższonych parametrach akustycznych, z odpowiednimi uszczelkami.

- W pom. wykonać wpust podłogowy kanalizacyjny z separatorem oleju, wentylacja nawiew – wywiew.

- Pomieszczenie nr A-1.11; Powierzchnia około 23,00 m2; Przeznaczenie: warsztat i ściana lakiernicza (lakierowanie modeli małej skali)

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002

- Podłoga betonowa, gładka, wykończona żywicą epoksydową.

- Sufit podwieszany gładki, szczelny wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu. Mechaniczny wyciąg ściany lakierniczej wg. wskazań producenta ściany.

- Do każdego stanowiska (3 stanowiska pod oknem) doprowadzić instalację centralnego odkurzacza.

- Ogrzewanie : grzejniki panelowe gładkie – temperatura min. +5°C.

- Oświetlenie ogólne sufitowe 300 lx, nad stanowiskami pracy zainstalować dodatkowe oprawy dające oświetlenie 1000lx – oprawy IP65.

- Do każdego stanowiska doprowadzić zasilanie i zainstalować 2 gniazdka 230V , 2 gniazdka RJ45, dodatkowo doprowadzić zasilanie do elektryczne do ściany lakierniczej – zgodnie z wytycznymi producenta.

- Do każdego stanowiska doprowadzić sprężone powietrze. Każdy punkt zakończyć zaworem kulowym, zestawem filtrująco-smarującym z reduktorem i szybkozłaczką ½”, na wysokości 1,30m od podłogi.

- Drzwi stalowe 90x220, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, bulaj z przezroczystą szybą.

- Pomieszczenie nr A-1.12; Powierzchnia około 12,10 m2; Przeznaczenie: wygładzanie. W pracowni wygładzania modeli będą powstawały ścieki o odczynniku zasadowym. Ścieki te będą rozcieńczane wodą w stosunku 1:2.

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany pokryte glazurą chemoodporną do pełnej wysokości.

- Podłoga betonowa, gładka, chemoodporna.

- Sufit wykończony farbą chemoodporną.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu , min 2 wym/godz. Od urządzenia do wygładzania powierzchni wyprowadzić kanał wentylacyjny Ø100.

- Po obydwu stronach pomieszczenia zainstalować zakończenia instalację centralnego odkurzacza – instalację prowadzić do pomieszczenia kompresorowni - A-1.10.

- Ogrzewanie: grzejniki panelowe gładkie.

- Oświetlenie ogólne sufitowe 500 lx, oprawa szczelna IP65.

- Moc zainstalowanych urządzeń – ok. 9,0 kW po obydwu stronach pomieszczenia zainstalować  po 2 gniazda elektryczne 400V/35A,  i 2 gniazda elektryczna podwójne 230V/20A w oprawach bryzgoszczelnych.

- Po obydwu stronach pomieszczenia zainstalować punkty doprowadzające sprężone powietrze z zaworem kulowym, na wysokości 1,30m od podłogi.

- Zainstalować zlew co najmniej 60cmx40cm z bieżącą wodą zimną i ciepłą, odprowadzeniem kanalizacji i baterią z wyciąganą wylewką.

- Przewidzieć przyłącze wody zimnej i odprowadzenia kanalizacji do urządzenia „water jet”, instalację doposażyć w stabilizator ciśnienia wody.

- Wykonać kratkę ściekową z odprowadzeniem do kanalizacji z osadnikiem piasku.

- Zainstalować myjkę do oczu (przyłącze ½”), z odprowadzeniem wody 1 ¼”.

- Drzwi stalowe, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, 90+40cm, bez słupka środkowego – w świetle minimum 130cm, wysokość minimalna w świetle 205cm, bulaj z przezroczystą szybą.

- Pomieszczenie nr A-1.13; Powierzchnia około 13,60 m2; Przeznaczenie: korytarz wewnętrzny

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany i sufit malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002

- Podłoga betonowa, gładka, wykończona żywicą epoksydową.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Oświetlenie ogólne sufitowe.

- Dwa podwójne gniazda 230V na dwóch końcach korytarza.

- Drzwi do części produkcyjnej z korytarza ogólnodostępnego, stalowe, dwuskrzydłowe, asymetryczne 90+40cm, bez słupka środkowego – w świetle minimum 130cm, wysokość minimalna w świetle 230cm, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, w większym skrzydle bulaj z szybą przeźroczystą.

- Pomieszczenie nr A-1.14; Powierzchnia około 33,32 m2; Przeznaczenie: magazyn

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany i sufit malowane  wodorozcieńczalną akrylową farbą lateksową 1 klasy odporności na ścieranie  wg. PN-EN 13300 lub PN-C-81914:2002.

- Podłoga betonowa, gładka, wykończona żywicą epoksydową.

- Wentylacja mechaniczna wg. projektu.

- Oświetlenie ogólne sufitowe o natężeniu 200 lx.

- Dwa podwójne gniazda 230V.

- Wzmocnienie podłogi 4mx4m po prawej od wejścia umożliwiające postawienie dwóch maszyn po 800 kg każde.

- 2 pary drzwi na korytarz ogólnodostępny, stalowe, dwuskrzydłowe (asymetryczne) 90+40cm, bez słupka środkowego – w świetle minimum 130cm, wysokość minimalna w świetle 230cm, bez słupka środkowego, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, drzwi chronione kontrolą dostępu.

- Pomieszczenie nr A-1.15; Powierzchnia około 2,16 m2; Przeznaczenie: magazyn chemiczny

Opis wyposażenia:

- Pomieszczenie ma być wydzielone pożarowo, wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i odrębnymi przepisami i normami.

- Ściany pokryte glazurą chemoodporną do pełnej wysokości.

- Posadzka chemoodporna, antyelektrostatyczna, nieiskrząca i antypoślizgowa. Sufit gładki szczelny, wykończony farbą chemoodporną.

- Wentylacja mechaniczna, awaryjna o wydajności 10 wym./godz. uruchamiana ręcznie i detektorem stężenia oparów materiałów chemicznych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C (np. Butanolu).  Detektor powinien być ustawiony na 50% wartości DGW. Wentylacja wyciągowa w wykonaniu Ex, chemoodporna. Wyciąg górą 30% i dołem70%Ogrzewanie: grzejniki panelowe gładkie

- Oświetlenie ogólne sufitowe 300 lx, oprawa szczelna IP65.

- Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej min. EI60, stalowe 90x220, w kolorze zgodnym z architektonicznym założeniem dla całego budynku, bulaj z przeźroczystą szybą.

- Pomieszczenie nr 16; Powierzchnia około: 12 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 2 pracowników

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- Pomieszczenie nr 17; Powierzchnia około: 13 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe

## Opis wyposażenia:

- pomieszczenie biurowe: 2 pracowników

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe.

- Pomieszczenie nr 18; Powierzchnia około: 106 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie socjalne

## Opis wyposażenia:

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- wykładzina PCV zgrzewalna,

- klimatyzacja

- instalację oświetlenia o natężeniu zgodnym z wymaganiami dla pomieszczenia biurowego,

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- zlew w zabudowie w.z. i c.w.

- ogrzewanie : grzejniki panelowe.

- Pomieszczenie nr 19; Powierzchnia około: 24 m2, Przeznaczenie: pomieszczenie dostawcze

## Opis wyposażenia:

- zestaw gniazd składający się z instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- posadzka wykonana z gresu lub płytek ceramicznych o średniej klasie na ścieranie

- instalację oświetlenia o odpowiednim natężeniu.

- Pomieszczenia przeznaczone na toalety o ilości wymaganej dla przewidywanej liczby pracowników

Opis pomieszczenia:

## Pomieszczenie ma być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego zgodnego z wymaganiami dla pomieszczeń sanitarnych.

- Wykończenie zgodnie z V, punkt 3, podpunkt ix, x, xiv

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- Korytarze:

Opis pomieszczeń:

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- Pomieszczenie techniczne o powierzchni około 12 m2; pomieszczenie magazynowe

Opis pomieszczenia:

- Posadzka wykonana z płytek ceramicznych lub gresowych

- 2 podwójne gniazda elektryczne 230 V AC

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe

- Pomieszczenie techniczne o powierzchni około 12 m2; pomieszczenie magazynowe

Opis pomieszczenia:

- Posadzka wykonana z płytek ceramicznych lub gresowych

- 2 podwójne gniazda elektryczne 230 V AC

- wentylacja nawiewno- wywiewna

- ogrzewanie : grzejniki panelowe.

- Pomieszczenie Sali konferencyjnej 02.07 i 02.08 na parterze budynku, pow. pomieszczenia około 365 m2,

Opis robót do wykonania:

- Wykonanie pozostałych robót wykończeniowych w pomieszczeniach takich jak:

- Montaż cokołu,

- Montaż zaprojektowanych opraw oświetlenia przeszkodowego na ścianach,

- Wykonanie zabudów instalacji c.o. (pod grzejnikami)

- Drobne prace polegające na uzupełnieniu tynków w ilości około 4 m2,

- Malowanie Sali

- Pomieszczenie Clean-room 02.05 na parterze budynku; pomieszczenie klasy ISO08 wg normy PN-EN ISO 14644-1:2005, zabezpieczone śluzą powietrzną, z odpowiednim certyfikatem; (wydzielona powierzchnia pomieszczenia około 15 m2).

Zamawiający planuje przekazanie na rzecz pomieszczenia „clean room” pom. 02.05 i 02.04 o powierzchni odpowiednio 36,16 m2 i 11,74 m2 w budynku. Pomieszczenie typu „clean room” ma zostać wykonane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Minimalna powierzchnia pomieszczenia clean room to 25 m2.

W powstałej na wskutek połączenia dwóch pomieszczeń powierzchni, należy wydzielić pomieszczenie śluzy, pomieszczenie na butle z gazami, oraz miejsce na dejonizator.

Aby pomieszczenie 02.04 mogło zostać wykorzystane pod pomieszczenie „clean room”, należy w ofercie uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych w celu dostosowania pomieszczenia do planowanej funkcji w tym: rozbiórkę ściany wykonanej w systemie ściany szkieletowej kartonowo-gipsowej, łączącej pomieszczenia 02.04 i 02.05, demontaż wykładziny PCV, demontaż wykonanych w pomieszczeniu 02.04 instalacji.

Z powodu zaślepienia otworu do pomieszczenia 02.05, w ofercie należy również uwzględnić wykonanie nowego otworu drzwiowego.

Opis pomieszczenia:

W pomieszczeniu powinny zostać wykonane podłączenia dla następujących instalacji:

- Gazy:

- N2. He, Ar, suche powietrze

- Instalacja zasilana z butli 40 l umieszczonych w stosownym pomieszczeniu. Reduktor zawór dozujący (zawór odcinający jest w butli), złącza typu Swagelock ¾”; w pomieszczeniu jednocześnie będą potrzebne 4 butle,

- 1 punkt poboru z trzema wyprowadzeniami

- Sprężone powietrze 10 bar, powietrze bez kurzu.

- Instalacja gazowa pomiędzy magazynem ( od butli) a stanowiskiem pracy ma być wykonana ze stali kwasoodpornej

- Instalacja elektryczna

- gniazda 3-fazowe po 32 A

- 10 gniazd tupu Schuko 16 A, w 3 miejscach 3+3+4

- Woda

- dejonizowana <0,1 µS/cm2, chwilowy przepływ 20 l/min zużycie średnie 10 l dziennie; wykonanie instalacji z rur k.o. o średnicy min. doprowadzającą wodę do podanych punktów poboru

- dejonizator - 0,1 µS/cm2,  15 l/h   do napełniania płuczki ultradźwiękowej,

- przyłącze 20 bar ze stali k.o. wraz z odpowiednią pompa

- kran z wodą filtrowaną

- Wanna do płukania woda pod ciśnieniem ( z przykrywą) 1 x 0,8 x 1 (m3)

- Zlew na kwasy, przepływ rzędu 1 l dziennie - wykonanie  kanalizacji laboratoryjnej do specjalnych zbiorników w celu późniejszej utylizacji zawartości; wykonanie wpustu podłogowego z odprowadzeniem do specjalnego zbiornika w przypadku np. wylania się kwasu na podłogę lub uszkodzenia pojemnika)

- Zlew zwykły

- Instalacja teletechniczna:

- podwójne gniazda internetowe w tym jedno dla telefonu

- Przechodzące przez sciane kable elektryczne 2 x HV, 2 32 A i 4 sygnałowe

- Wymagania względem konstrukcji.

- Odbiorom częściowym podlegają te elementy konstrukcji, które ulegają zakryciu (zakopaniu, zatynkowaniu, zabetonowaniu). Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru i sporządza odpowiedni protokół.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z normami i wytycznymi producentów/dostawców.

- Wymagania względem zmiany systemu zasilania energetycznego i instalacji energetycznych.

Przedmiotem opracowania są założenia do zaprojektowania i wykonania zasilania i instalacji elektrycznej na kondygnacji +1 w budynku 3AB

Wykaz instalacji które należy zaprojektować i wykonać na kondygnacji +1 w bud. 3AB.

- elektroenergetyczne:

- rozbudowę rozdzielni głównej RGnn

- wewnętrzne linie zasilające nn-04 kV;

- instalację oświetlenia podstawowego 230 V AC;

- instalację oświetlenia awaryjnego;

- instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC i 400 V AC;

- instalację oświetlenia administracyjno-nocnego 230 VAC;

- instalację gniazd wtyczkowych 230 V AC dedykowanych;

- instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjni;

- instalacja dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym;

- instalacja uziemień ochronnych i roboczych,

- instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa;

- przeciwpożarowe

- system sygnalizacji pożarowej SSP;

- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO;

- instalacja sterowania klapami odcinającymi;

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

- instalacja hydrantów wewnętrznych.

- teletechniczne

- instalacja sieci strukturalnej;

- instalacja telefoniczna;

- instalację kontroli i dostępu i sygnalizacji włamania;

- instalacja telewizji dozorowej;

- system monitoringu instalacji budynków.

- Wymagania w zakresie zasilanie obiektu w energię elektryczną

Istniejąca rozdzielnica Główna Niskiego Napięcia w budynku nr 3AB (w przyziemiu budynku)  zasilana jest po stronie średniego napięcia ze Stacji Energetycznej Głównej „Świerk” (bud nr 10) dwiema liniami SN, oraz z dwóch innych budynków po stronie niskiego napięcia.

W obiekcie zainstalowano agregat prądotwórczy (o mocy 750kVA) umożliwiający awaryjne zasilanie wydzielonych odbiorów (rozdzielnice RGa i RGb

- Wymagania dotyczące rozbudowy Rozdzielnicy Głównej Niskiego Napięcia – RG nn

Rozdzielnia główna niskiego napięcia zlokalizowana w przyziemiu budynku w  wydzielonych pomieszczeniach zabudowana została w oparciu o rozdzielnicę wnętrzową typu NGW-R z kasetami wysuwnymi oraz wyłączniki wysuwne.

Rozdzielnicę należy doposażyć w aparaty w polach rezerwowych. Należy utrzymać standard wyposażenia oraz typizację aparatury zrealizowanej w 1 etapie inwestycji.

- Wyposażenie elektryczne

Wyposażenie pól rozdzielczych zostanie określone szczegółowo w projekcie wykonawczym, tym niemniej wymagamy standardu i typizacji zmodernizowanych pól rozdzielczych, już funkcjonujący na terenie NCBJ

- Rozdział energii elektrycznej

Z rozdzielni Głównej NN należy wyprowadzić linie zasilające do następujących odbiorów:

- do rozdzielnic piętrowych w elektrycznych szachtach instalacyjnych,

- do rozdzielnic w pomieszczeniach technicznych,

- do urządzeń technicznych i technologicznych

Wymaga się wspólnej trasy i wspólnej konstrukcji wsporczej dla korytek elektrycznych i teletechnicznych z zachowaniem wymaganych odstępów.

Projekt i wykonawstwo linii zasilających powinien uwzględniać zastosowanie kabli wielożyłowych z izolacją na 0,6/1 kV i przewodów jednożyłowych z izolacją 450/750V. Wszystkie kable i przewody z żyłami miedzianymi.

- Rozdzielnice i tablice strefowe

Obudowy natynkowe i podtynkowe o stopniu ochrony zależnym od miejsca lokalizacji.

Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Należy zaprojektować i zastosować obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modułowej umożliwiającej ich wzajemne konfigurowanie w zestawy. Wszelkie rozdzielnice i tablice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. Wielkość rozdzielnic należy zaprojektować i dobierać tak, aby uwzględnić co najmniej 25% rezerwę miejsca dla późniejszej rozbudowy.

- Instalacje elektryczne wewnętrzne

W wydzielonych pomieszczeniach lub instalacyjnych szachtach muszą być zaprojektowane i zainstalowane zestawy rozdzielnic piętrowych. Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane miedzianymi przewodami w rurkach instalacyjnych pod tynkiem zachowując kierunki prostopadłe i równoległe do ścian i sufitów. W korytarzach w korytkach kablowych. Osprzęt melaminowy, musi być instalowany pod tynkiem z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.

W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, wc, pom. techniczne) i wszędzie na glazurze należy zaprojektować i zastosować osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony – IP44.

- Instalacje oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie pomieszczeń biurowych zasilane z rozdzielnic piętrowych w szachtach elektrycznych. W biurach sterowanie oświetleniem lokalne, za pomocą wyłączników oświetleniowych. W korytarzach i na klatce schodowej przewiduje się centralne załączenie oświetlenia.

W korytarzach i na klatkach schodowych powinny być zaprojektowane i zamontowane automaty schodowe w celu oszczędności zużycia energii. Instalację oświetlenia biur należy wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2.

W projektowanym budynku powinny obowiązywać następujące poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1:

- biura, miejsca pracy………………... - 500lx,

- sale konferencyjne…………………. – 500lx,

- pomieszczenia socjalne……………. -  200lx,

- pomieszczenia techniczne…………. -  200lx,

- sanitariaty………………………….. -  200lx,

- korytarze……………………………-  200lx,

W miejscach stałego pobytu, eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 200lx. Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG muszą posiadać znak aprobaty CE i F i być wyposażone w źródła światła. Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych.

- W pomieszczeniach technicznych oraz na glazurze stosować osprzęt bryzgoszczelny-IP44.

- Instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego.

Instalacja oświetlenia administracyjnego jest częścią składową oświetlenia podstawowego i obejmuje:

oświetlenie administracyjne (dyżurne), czyli częściowe oświetlenie traktów komunikacyjnych poziomych (korytarze, halle).

Instalacja zasilana z  agregatem prądotwórczym poprzez rozdzielnice piętrowe.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego

W budynku wymaga się oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarze, halle, klatki schodowe).

Zgodnie z PN-EN 1838-2005 projekt powinien zapewnić natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie co najmniej 1 lux oraz 5 lux w strefach otwartych, w miejscach umieszczania sprzętu i urządzeń p.poż. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natężenie oświetlenia musi wynosić minimum 0,5 lx. Stosunek Emax do Emin   mniejszy od 40. Wymogi te muszą być również spełnione pod koniec wymaganego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego.

System oświetlenia awaryjnego powinien zapewnić wytworzenie  na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia w ciągu 5s i pełnego poziomu natężenia oświetlenia  w ciągu 60 s. W 1 etapie inwestycji zaprojektowano Centralną Baterię oświetlenia awaryjnego, w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejącej baterii (rezerw) lub zaprojektować i wykonać nową instalację Centralnej Baterii.

- Puszki rozgałęźne oraz oprawy oświetlenia awaryjnego należy oznaczyć kolorem żółtym. Oprawy oznaczyć w sposób niezakłócający wystroju wnętrza. Przewidzieć należy odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.

Oprawy oświetleniowe i moduły zasilania awaryjnego powinny spełniać wymagania Normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczącej układów testujących do opraw awaryjnych. System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być zgodny z normą PN-EN 50172 (marzec 2005).

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC.

Obwody gniazd wtyczkowych muszą być zasilane z rozdzielnic piętrowych  oraz z rozdzielnic strefowych. Instalacja gniazd wtyczkowych powinna być zaprojektowana i wykonana przewodami YDY 3x2,5.

Każde stanowisko robocze w pomieszczeniach biurowych, powinno  wyposażone w gniazda ogólnego przeznaczenia GO oraz komputerowych GK. Montowane one mogą być w zestawach stanowiskowych:

- 3xDATA (wkładka kolorowa np. czerwona),

- 3x16A/230 V – gniazda ogólne,

- 3xRJ45 (telefon + sieć logiczna).

Liczbę zestawów w pomieszczeniach określi projektant. Gdzie jest to możliwe liczbę zastawów należy przyjąć następująco:

- w pomieszczeniu 1 os. – 2 kpl,

- w pomieszczeniu 2 os. – 3 kpl,

- w pomieszczeniu 3 os. – 4 kpl.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych muszą być spełnione warunki separacji tych instalacji. W przypadku zastosowania kabli teletechnicznych ekranowanych i kabli elektrycznych nie ekranowanych zapewnić minimum 5 cm odstępu kabla teletechnicznego od kabla elektrycznego na całej wspólnej trasie.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych muszą być spełnione warunki separacji tych instalacji.

W pomieszczeniach biurowych przewody zasilające gniazda muszą być rozprowadzone w dedykowanych korytkach kablowych umieszczonych na ścianach lub pod tynkiem.

Gniazda w tych pomieszczeniach muszą być montowane pod tynkiem.

Gniazda 1-fazowe muszą być zaprojektowane na napięcie 230 V, 16A, a gniazda 3-fazowe na napięcie znamionowe 400/230 V. Gniazda te zasilane będą z oddzielnych obwodów wychodzących z lokalnych rozdzielnic.

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach muszą być zastosowane jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej.

Typ gniazd należy dobrać odpowiednio do rodzaju pomieszczeń, w których będą się znajdować. Pomieszczenia biurowe – IP20. Toalety, kuchnie i na glazurze stosować gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony IP44, Obszary zewnętrzne itp. IP54.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC, dedykowanych

W projektowanym budynku należy wydzielić rozdzielnice dla zasilania stanowisk komputerowych. Instalacja umożliwi np. montaż lokalnych urządzeń UPS.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe dla komputerów będą instalowane obok gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia .

Instalacja gniazd wtyczkowych jak w punkcie d.

- Instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej.

Dla wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej (zrównoważonej) budynku 3 AB  1p powinno się przewidzieć w projekcie montaż wentylatorów (central wentylacyjnych ) w tym warunkowo z nagrzewnicą elektryczną na dachu budynku. Instalacja elektryczna do zasilania wentylatorów powinna być poprowadzona z  rozdzielni niskiego napięcia budynku.

Klimatyzacja w określonych pomieszczeniach budynku poprzez klimatyzatory pokojowe – lokalne – skraplacze na dachu. Należy przewidzieć w tym przypadku odpowiednie przekroje przewodów zasilających.

W momencie wystąpienia alarmu pożarowego centrala sygnalizacji pożaru, poprzez elementy kontrolno-sterujące, powinna sterować wentylacją mechaniczną, powodując wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych poprzez zdjęcie napięcia z rozdzielnic wentylacyjnych oraz klimatyzatorów.

- Ochrona przeciwporażeniowa

- Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Układ sieci odbiorcy –TN-C-S.

- Od rozdzielnic głównych oddzielne przewody neutralne –N i ochronne PE.

- Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic i tablic piętrowych i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych  i opraw  oświetleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny być  wykonane  z szynami (zaciskami) PE

- Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod  nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.

- Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do zacisków ochronnych:

- gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V,

- opraw oświetleniowych w I klasie ochronności,

Kolor przewodu ochronnego:  żółto-zielony.

- Całość tras kablowych uziemiona, wykonana przy pomocy rozwiązań systemowych (wieszaków, koryt, skrzyżowań, łuków) wraz z plastikowymi osłonami ostrych krawędzi, zachowany minimalny dopuszczany normami odstęp tras kabli sygnałowych i niskoprądowych od tras kabli elektrycznych. Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) powinny być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału.

- Cała konstrukcja budynku wraz ze ścianami osłonowymi musi być połączona ze  zbrojeniem ław i stóp oraz z uziomem piwnic. Do szyny uziemień wyrównawczych ułożonej wzdłuż głównego ciągu korytek, połączonej z uziomem należy podłączyć:

- obudowy metalowe urządzeń rozdzielczych,

- wprowadzone do budynku rurociągi wodne, kanalizacyjne, itp.

- dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji.

- Ochronę podstawową powinno się realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system  ochrony od porażeń powinno się przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. W oparciu o charakterystyki t-I zabezpieczeń przeprowadzić obliczenia skuteczności dodatkowej ochrony od porażeń.

- W obwodach gniazd wtyczkowych jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki  różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA.

- Po  wykonaniu całości instalacji należy  protokólarnie sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

- Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa.

W 1 etapie inwestycji wykonana została instalacja odgromowa. W przypadku konieczności modernizacji istniejącej instalacji lub dostawienia nowych urządzeń na dachu należy wykonać dodatkowe elementy ochrony odgromowej. Poziom ochrony odgromowej określić w oparciu o normę PN-IEC 61024-1. Instalacja  powinna być wykonana z wykorzystaniem elementów naturalnych i sztucznych.

Należy zapewnić ciągłość połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami pokrycia dachowego. Jeśli brak jest dobrej, niezawodnej naturalnej ciągłości pomiędzy tymi częściami należy zaprojektować i zastosować przewodzące mostki (taśmy i linki łączące, łączniki elastyczne). Wszystkie metalowe elementy budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym w taki sposób, żeby spełniony był warunek ciągłości połączeń.

Zwody powinny mieć pewne połączenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie powodowały obluzowania lub przerwania przewodów.

Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być zminimalizowana. Połączenia muszą być wykonane w sposób pewny. Odległość pomiędzy połączeniami elastycznymi nie  powinna przekraczać 10 m.

Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi muszą być ochronniki przepięciowe, które należy przewidzieć do instalowania w rozdzielniach lokalnych; (klasa dobrana przez projektanta) stanowiące 2 stopień ochrony przepięciowej. Ochronniki te powinny ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,15 kV.

- System ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych arkuszach normy PN-IEC 60364.

Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji elektrycznych wymaga się:

- stosowanie urządzeń i materiałów posiadających zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące;

- stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemów i instalacji, których działanie jest wymagane w warunkach pożaru;

- odpowiednią lokalizację i dobór urządzeń elektrycznych i przewodów;

- wyposażenie pomieszczeń ruchu elektrycznego w niezbędny sprzęt ppoż;

- przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, będące jednocześnie środkiem ochrony budynku przed pożarem wywołanymi prądami doziemnymi w instalacji;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

- odpowiednie przegrody pożarowe i uszczelnianie przepustów kablowych w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych budynku;

- oświetlenie awaryjne;

- instalację odgromową i przeciwprzepięciową;

- zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, który będzie współpracował z systemem klap oddymiających, systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi ewakuacyjnych.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych.

W celu zabezpieczenia przejść kablowych w stropach i ścianach, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe oraz ścianach o odporności ogniowej 60 min., w tym przejść kombinowanych kabel/rura należy przewidzieć stosowanie przegród warstwowych z powłoką ogniochronną w klasie odporności EI 120. Przewidywane w budynku zabezpieczenie musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5836/2003, Certyfikat Zgodności ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH HK/B/2591/01/2002.

Zabezpieczenie musi być złożone z powłoki ogniochronnej, wypełniacz ogniochronnego i płyt z niepalnej wełny mineralnej.

Zabezpieczenia powinny być zastosowane w lekkich ściankach działowych, betonie, betonie komórkowym oraz murze ceglanym.

Przejścia kablowe należy oznaczyć tabliczką znamionową.

- Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji.

W związku z brakiem polskich norm i przepisów dotyczących systemów podtrzymania funkcji (wsporcze konstrukcje kablowe wraz z kablami) wymaga się przy projektowaniu i wykonywaniu tras, stosowanie niemieckiej normy DIN 4102-12 „Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Część 12 - Podtrzymanie funkcji urządzeń w przypadku pożaru. Wymagania i badania”

Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji określi projektant na etapie projektu budowlanego.

- System sygnalizacji pożaru.

System sygnalizacji pożaru powinien być podstawowym elementem kompleksowego wyposażenia budynku w systemy bezpieczeństwa pożarowego umożliwiający:

- wykrycie pożaru,

- wydzielenie zagrożonej pożarem strefy,

- udrożnienie dróg ewakuacyjnych,

- przekazanie informacji o zagrożeniu do Państwowej Straży Pożarnej zgodnie obowiązującymi przepisami – dwiema niezależnymi drogami -sygnałami,

- nadanie sygnałów alarmowych poprzez Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO i ewentualną ewakuację ludzi z obiektu. System DSO musi być połączony z istniejącym w pozostałej części budynku.

System Sygnalizacji Pożaru musi zapewniać tzw. ochronę pełną części obiektu objętej przetargiem

System musi być kompatybilny i połączony z systemem istniejącym w pozostałej części budynku i zaprogramowany w układzie alarmowania dwustopniowego. System SSP musi być zintegrowany z istniejącym w budynku systemem w jedną całość , być podłączony do tej samej centrali i stanowić z nim jeden wspólny system ochrony pełnej budynku

Należy przewidzieć taką integrację systemu SSP z istniejącym już w budynku systemem by funkcjonowało połączenie i przekazywanie sygnału z systemu do  Dyspozytora Awaryjnego Ośrodka Jądrowego w budynku nr 28 przy wykorzystaniu istniejącej centrali , lub jeśli to konieczne należy ją wymienić na nową tak aby sygnał z budynku był przekazywany jako jeden dla całego budynku.

- Wymagania względem instalacji sanitarnych, w tym klimatyzacji i wentylacji.

- Aktualny stan obiektu w zakresie instalacji sanitarnych.

Budynek nr 3 AB jest wyposażony w niezależne przyłącze wodociągowe DN65, przyłącze c.o. DN100 i  c. t. DN 80 doprowadzone od kotłowni w bud. nr 28a przewodami preizolowanymi , przyłącza kanalizacji sanitarnej DN150, przyłącza kanalizacji deszczowej.

Budynek jest wyposażony w instalację wody zimnej i centralnego ogrzewania.

Stan wszystkich instalacji jest nowy ( 2014 r.)

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji sanitarnych  wpływają na funkcjonowanie innych obiektów. Należy jednak wziąć pod uwagę że :

- ogrzewanie - prace muszą być wykonane poza sezonem grzewczym,

- wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych musi być wykonane z uwzględnieniem istniejących pionów ; ewentualne korekty w prowadzeniu pionów są dopuszczalne ze względu na plan zagospodarowania piętra lecz nie mogą naruszać funkcjonalności niższej kondygnacji

- wymaga się aby podczas prowadzenia prac wybrane pomieszczenie mogły być użytkowane bez przerw.

- Wymagania względem instalacji wodno–kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

- budowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiwaniem ciepła; centrala klimatyzacyjna na dachu - bez komfortu tj. dostarczanie powietrza w odpowiedniej ilości ogrzewanego lub schładzanego oraz nawilżanego, kanały wentylacyjne podczepione pod stropem, zaizolowane termicznie, montaż osprzętu.

- apewnić wentylację dróg komunikacyjnych (korytarzy, przedsionków).

- kanały wentylacyjne stalowe podwójnie ocynkowane z izolacją termiczną i akustyczną,

- przewody wody zimnej w instalacji wykonane z PP-R , PN10 metodą zgrzewania ,  c.w.u. i c.o. – PP-R Stabi , PN10; wszystkie przewody zaizolowane termicznie zgodnie z rozp.,

- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych łączonych na złączki gwintowane.

- kanalizacja wykonana z PP (PCV) łączenia kielichowe z uszczelką,

- wszystkie instalacje schowane w sufitach podwieszanych, za ściankami z płyt gipsowych lub w zakrytych kanałach instalacyjnych,

- montaż wodomierzy podlicznikowych, montaż zaworów odcinających i zaworu antyskażeniowego przy każdym zestawie, dla poszczególnych pracowni.

- budowa systemu ogrzewania powietrznego zintegrowanego z systemem wentylacji,

- zapewnienie odpowiedniej dla poszczególnych pomieszczeń ilości wymian powietrza wentylacyjnego potwierdzone pomiarami po wykonaniu,

- ewentualne wykorzystanie ( przystosowanie) istniejącej instalacji sanitarnej tj. wentylacji , c.o., w.z. , wody lodowej za porozumieniem projektantów tych instalacji ( niektóre piony wod.-kan są przewidziane do wykorzystania ( ks - pozostawiono zaślepione trójniki na pionach  oraz  piony w.z. do sanitariatów i hydrantów na poziomie I p.)

- przeprowadzić regulację c.o. , wentylacji, ct. , w przypadku istotnego negatywnego wpływu lub pogorszenia działania i parametrów w pom . przyziemia  i parteru

- grzejniki stalowe panelowe wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi

- grzejniki panelowe korado lub równoważne z zasilaniem dolnym podłączenie od ściany

- zamontować na  grzejnikach głowice termostatyczne z nastawą wstępną

- klimatyzacja komfortu typu split lokalnie dla poszczególnych pomieszczeń wg wykazu z jednostką zewnętrzną umieszczoną na dachu,

- nowe węzły sanitarne przystosowane do potrzeb i ilości zatrudnionych osób z uwzględnieniem wymagań dla osoby niepełnosprawnej,

- ciepła woda wytwarzana będzie lokalnie w termach elektrycznych:

- ciepła woda użytkowa poprzez termy (pojemnościowe), przybór  pojedynczy 5l, grupowe 20l,60l lub 80 l

- wykonanie instalacji przesyłu sygnalizacji stanu awarii inst. c.o. i centrali wentylacyjnej do Dyspozytorni Służby Technicznej pom.105 w bud.28,

Przewidzieć kontrolę ( w tym wizualizacja) działania lub sterowanie centralami wentylacyjnymi lub innymi ważnymi elementami np.przepustnicami w tym sygnalizacja awarii.  poprzez BMS

- wszystkie materiały zaprojektowane oraz  używane podczas robót muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce.

- montaż hydrantów HP25  z wykorzystaniem istniejących pionów wody p.poż., montaż szafek hydrantowych, protokoły z pomiarów wydajności.

- Wymagania końcowe związane z projektowaniem i wykonawstwem.

- wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.II”,

- instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”- wymagania tech. COBRI Instal lipiec 2003r.,zeszyt nr 7,

- instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnej” – Wymagania Techn. COBRI Instal wrzesień 2006r., zeszyt nr 12,

- instalacja wodociągowa musi być poddana próbie na ciśnienie 1,0 Mpa. Instalacja c.o. musi być poddana próbie na ciśnienie 0,45 MPa.

- instalacja wentylacji musi spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z Dz.U.nr75 z dnia 15.06.2002r. par.268, pkt.4,5 z późniejszymi zmianami,

- instalację wentylacyjną należy wykonać zgodnie z „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRI Instal, zeszyt nr 5 wrzesień 2002r. Po zakończeniu robót wykonać pomiary hałasu, które będą potwierdzone odpowiednimi  protokółami.

- zapewnić dostarczenie powietrza świeżego do poszczególnych pomieszczeń  w ilościach zgodnych z PN-83/B-03430 ze zmianą A3 z 2000r. i PN-EN 13779,

- pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania określone w PN-B-02431-1:1999 i w Dz.U.nr75 poz.690- Rozporządzenie z dnia12 kwietnia 2002r. z póź. zmianami, w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- instalację ogrzewczą należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRI Instal maj 2003r., PN-64/B-10400 oraz PN-92/M-34031,

- projektowane instalacje winny spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z Dz.U. Nr75 z dnia 12.04.2002r. ze zmianami zawartymi w Dz.U. Nr 56 z 12 marca 2009r.

- wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez element budowlane oddzielające poszczególne strefy p.poż. należy prowadzić w uszczelnieniach spełniających wymagania p.poż.

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku poniżej terenu, należy zabezpieczyć przepustami gazoszczelnymi,

- izolacja rurociągów powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub w sposób zapewniający NRO

- grubości izolacji zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r.( Dz.U. nr 56 poz.461).

- prace i roboty nie wymienione wyżej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami .

- do projektowania należy przyjąć zasadę o konieczności stosowania urządzeń, elementów i innych produktów o standardzie co najmniej takim jaki zaprojektowano i wykonano w 1 Etapie realizacji inwestycji.

- Przy wykonawstwie należy stosować tylko i wyłącznie nowe materiały z odpowiednimi atestami i aprobatami.

- Przewody instalacji technologicznych oznaczyć odpowiednio kolorystycznie co do rodzaju medium i zaznaczyć kierunek jego przepływu

- Zamontować przy urządzeniach technologicznych instrukcję eksploatacji ze schematem techn.

- Wymagania względem instalacji okablowania strukturalnego

Projekt należy opracować mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych.

- Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”.

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”

- PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie 
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2011.

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

- Rozwiązania szczegółowe:

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą pochodzić od tego samego producenta okablowania , z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

- Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd telekomunikacyjnych) nie może przekroczyć 90 metrów;

- Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to Kategoria 6A (komponenty)/ Klasa EA (wydajność całego systemu);

- Okablowanie poziome miedziane ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP lub S/STP o paśmie przenoszenia minimum 600 MHz w osłonie o niskiej emisji spalin, bezhalogenowej

- Okablowanie szkieletowe z poszczególnych piętrowych punktów dystrybucyjnych na kondygnacji powinno zostać sprowadzone do Centralnego Punktu Dystrybucyjnych CPD. (serwerowni na parterze)

- Przy prowadzeniu kabli szkieletowych poziomych pomiędzy kondygnacjami należy skorzystaćz pionów teletechnicznych w budynku przeznaczonych pod elektrykę (poprzez wydzielenie wolnej przestrzeni);

- Na korytarzach instalację prowadzić w korytach metalowych (perforowanych lub siatkowych) nad przestrzenią sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach biurowych instalację rozprowadzić w peszlu pod tynkiem z montażem gniazd logicznych podtynkowo w uchwycie typu Mosaic (45x45). Dla punktów gniazd logicznych w uchwytach Mosaic zastosować zespolone pogłębiane puszki instalacyjne wkuwane w ścianę lub montowane w wolnej przestrzeni ścian z karton gipsu. W innych pomieszczeniach w korytach PCV natynkowo z zachowaniem odstępu od kabli elektrycznych;

- Okablowanie miedziane ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd  keystone RJ45, kat.6A/klasa EA z klapką.

- Należy zastosować 19 calowe panele krosowe 24-portowe, niewyposażone, wysokości 1U do montażu zakończeń kabla typu KEYSTONE. Dodatkowo dostarczyć 10 sztuk paneli.

- Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu trzech modułów gniazd RJ45 SL w uchwycie do osprzętu typu Mosaic;

- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

- Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych (wyd. 2002 r.) i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie realizacji zamówienia  przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych (tj. re-embedded testing).

- Okablowanie pomocnicze – należy dostarczyć dodatkowo następujące ilości kabli krosujących (połączeniowych):

- 0,25 m – w ilości umożliwiającej zaterminowanie wszystkich portów (z 10% zapasem) w panelach krosowniczych

- 2,00 m – 35% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów

- 3,00 m – 60% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów

- 5,00 m - 5% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów

Kable połączeniowe mają być ekranowane, kategorii 6A, zalewane, certyfikowane

- Okablowanie dodatkowe: wykonanie w kategorii 6A

- 12 punktów do podłączenia urządzeń WiFi  zaterminowanych w LPD i równomiernie rozmieszczonych na korytarzach i salach wykładowych.

- Pojedynczy punkt WiFi musi składać się z dwóch gniazd RJ45.

- Kable instalacyjne światłowodowe dla połączeń wewnątrz budynku (okablowanie szkieletowe)

- Kabel światłowodowy wewnątrz budynku ma się charakteryzować wielowłóknową konstrukcją centralnej luźnej tuby wypełnionej żelem. Kabel dodatkowo musi być zabezpieczony włóknem szklanym, co w znacznym stopniu zwiększa jego odporność na działanie sił zewnętrznych, a tym samym czyni go przydatnym do użycia w środowisku okablowania szkieletowego. Kable światłowodowe muszą zapewnić 10 m zapas na każdym z końców.

- Wymagania dla wielowłóknowego uniwersalnego kabla światłowodowego dla połączeń wewnętrznych:

- Standaryzacje : PN-EN 50173-1:2011

- Klasa włókna : OS1

- Klasa kabla : Centralna luźna tuba

- Konstrukcja kabla : I/A-DQ(ZN=B)H

- Liczba włókien : 12

- Rodzaj bufora : Luźna tuba, wypełnienie żelem

- Średnica włókna : 9/125μm

- Typ włókna : Jednomodowe (SM)

- Materiał powłoki zewnętrznej : LSZH

- Charakterystyki powłoki zewnętrznej : Wodoodporna, bezhalogenowa, niezawierająca metali

- Ochrona kabla : Ochrona przeciw gryzoniom

- Zakończenia włókien typu LC.

- Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD)

- Ilość i lokalizację Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych określi projektant.

- Pojedynczy LPD połączony jest z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym przy użyciu kabla światłowodowego jednomodowego 12-to włóknowego, zakończonego na przełącznicach światłowodowych z interfejsem LC. Dla każdego połączenia punktów należy użyć oddzielnych przełącznic.

- Do szaf dystrybucyjnych należy zaprojektować i wykonać rozdzielnię elektryczną, zasilaną z obwodów gwarantowanych (centralnym UPS’em budynku i/lub agregatem prądotwórczym), zawierającą zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciwporażeniowe. Rozdzielnia elektryczna musi być fabrycznie wyposażona w zamek i dostarczona z kompletem 6-ciu kluczy. W każdej z szaf zasilanie zakończyć trzema podwójnymi gniazdami umożliwiającym podpięcie listwy zasilającej lub zasilacza UPS, przy czym każde z gniazd musi być zasilane z oddzielnej fazy i być jednoznacznie oznaczone tak, aby było wiadomo, które zabezpieczenie odpowiada za dane gniazdo.

- Klimatyzowany, instalacja redundantna o mocy pojedynczego urządzenia 1,5 kW, w przypadku, jeżeli umieszczony jest w pomieszczeniu zamkniętym.

- Wymagania ogólne dotyczące szaf dystrybucyjnych

Każda szafa dystrybucyjna musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

- Szafa teleinformatyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych.

- Pełne przeszklone drzwi przednie, szyba ze szkła hartowanego.

- Zainstalowane wentylatory górne i dolne z termoregulatorem.

- Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy z kluczem.

- Minimum cztery 19-calowe belki nośne (przednie i tylne).

- Możliwość demontażu ścian bocznych i tylnej.

- Zachowany odstęp 1U pomiędzy panelami krosowniczymi.

- Minimum 50% wolnego miejsca po obsadzeniu paneli, listew zasilających i innych elementów pasywnych.

- Cokół z blachy stalowej wyposażony w filtry i możliwość wprowadzanie wiązek kablowych.

- Możliwość wprowadzenia wiązek kablowych od góry szafy.

- Trzy listwy zasilające minimum 5-portowe z bezpiecznikiem automatycznym przystosowane do montażu w szafach 19”.

- Komplet minimum 3-ch kluczy.

- Kontaktrony zamontowane przy elementach otwieranych szafy (drzwi przednie, boczne, itp.).

- Wymagania gwarancyjne okablowania strukturalnego

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN 50173-1:2011 dla klasy EA)

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN 50173-1:2011).

- wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, dla projektowanej części logicznej.

- Oznakowanie i dokumentacja

Wszystkie kable powinny być oznaczone alfanumerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

Dokumentacja Techniczna powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta. Iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji.

- Odbiór i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA Kategorii 6A wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

Wykonanie kompletu pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej)

- Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności wg PN-EN 61935-1:2010 i umożliwiać pomiar systemów w wymaganym paśmie.

- Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru, zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować nowy kpl. kabli krosowych.

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg której jest wykonywany pomiar

- Mapa połączeń

- Impedancja

- Rezystancja pętli stałoprądowej

- Prędkość propagacji

- Opóźnienie propagacji

- Tłumienie

- Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Stratność odbiciowa

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg, której jest wykonywany pomiar

- Metoda referencji

- Tłumienie toru pomiarowego

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM.

- Na raportach pomiarów musi znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) muszą być podane na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu:

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Użytkownikowi końcowemu bezpłatnej gwarancji.

##### Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz względem systemów i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku

- Zaprojektowanie i wykonanie części budynku objętej przetargiem zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: wydzielenie pożarowo odpowiednich pomieszczeń technicznych, zachowanie odpowiedniej wielkości stref pożarowych, zapewnienie warunków ewakuacji zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami;

- Dobór, zaprojektowanie i wykonanie systemów i urządzeń przeciwpożarowych (w rozumieniu § 2.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z uwzględnieniem występujących zagrożeń, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi Polskimi Normami;

- Dobór, zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej spełniającego poniższe warunki:

- system musi być kompatybilny lub tego samego typu jak w pozostałej części budynku i połączony z tym systemem w jedną całość,

- system musi zapewniać powiadomienie Służby Awaryjnej Ośrodka, umożliwienie pełnej obsługi Centrali Sygnalizacji Pożaru ze stanowiska dyspozytorskiego DAOJ (Dyspozytora Awaryjnego Ośrodka Jądrowego) znajdującego się w bud. 28 oraz pełną adresowalność wszystkich urządzeń systemu w zbiorczej centrali sygnalizacji pożaru, znajdującej się w bud. 28 w pomieszczeniu Służby Awaryjnej i być podłączony do tej centrali.

- Dobór, zaprojektowanie i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO z możliwością obsługi ze stanowiska dyspozytorskiego DAOJ w bud. 28.

- Zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Systemu Oświetlenia Awaryjnego Ewakuacyjnego.

- Zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Instalacji Hydrantów Wewnętrznych.

- Zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu – podłączenie obwodów instalacji z części objętej przetargiem do Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla całego budynku.

- Należy opracować dla części budynku objętej przetargiem scenariusz pożarowy opisujący działanie wszystkich urządzeń podczas pożaru.

- Odpowiednie zintegrowanie systemów przeciwpożarowych z innymi systemami technicznymi.

- Dobór i wyposażenie w gaśnice, z uwzględnieniem występujących zagrożeń, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

- Oznakowanie przy pomocy znaków bezpieczeństwa: ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z aktualnymi Polskimi Normami.

- Uzgodnienie pełnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wymagania względem elektronicznych systemów zabezpieczeń:

Należy rozbudować istniejący już w budynku system GALAXY o dodatkowe elementy SSWiN oraz KD

- zapewnienie poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do kategorii chronionych wartości i klasy ochrony budynku (w pomieszczeniach czujniki PIR lub PIR+MV, kontaktrony w oknach, klawiatury przy wejściach do stref chronionych)

- zasilanie systemu SSWiN oraz KD z obwodów gwarantowanych budynku.

- powiadomienie i łączność ze Służbą Ochrony.

Budowa systemu kontroli dostępu obejmującego swoim zakresem kontrolę dostępu do strefy Działu Edukacji i Szkoleń oraz kontrolą pozostałe pomieszczenia do ustalenia w trakcie projektowania. Uwzględnić współpracę systemu KD z instalacją SAP. Elementy wykonawcze zwalniające przejścia podczas pożaru muszą być częścią systemu SAP

Przy projektowaniu systemu kontroli dostępu należy rozbudować istniejącą już (z 1 etapu instalację). Nowa ma być oparta na tym  samym systemie. Należy zapewnić pełną kompatybilność z zainstalowanym systemem.

Należy w ofercie uwzględnić dostawę 250 kart do systemu kontroli dostępu.

Budowa systemu telewizji przemysłowej:

- wszystkie nowo projektowane kamery CCTV w technologii IP, rozdzielczość minimum 2MPX, obiektyw o zmiennej ogniskowej lub szerokokątny, wyposażone w promiennik IR oraz mechaniczny filtr IR, zasilanie PoE

- monitoring: ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń technicznych, klatek schodowych, wyjścia na dach, rampy załadunkowej.  Piętrowe punkty dystrybucyjne sieci LAN monitorowane.

- zapewnienie poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do kategorii chronionych wartości.

- rejestracja zdarzeń na rejestratorze cyfrowym z możliwością zdalnego podglądu poprzez sieć IP;

- należy rozbudować zainstalowany  w budynku system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

- na potrzeby monitoringu CCTV wybudować autonomiczną sieć LAN o parametrach sieci LAN dla całego budynku. Transmisja strumieni obrazów z kamer IP poza siecią LAN budynku.

- w miarę możliwości wykorzystać wolną przestrzeń w szafach RACK piętrowych punktów dystrybucyjnych sieci LAN

- zasilanie systemu CCTV z obwodów gwarantowanych budynku

- zasilanie kamer PoE

- zapewnić przestrzeń dyskową dla nagrań z przeciągu minimum 14 dni wstecz, po tym czasie nadpisać stare nagrania

- nagrania zabezpieczyć dodatkowym rejestratorem umieszczonym poza budynkiem 3AB z zachowaniem okresu przechowywania nagrań minimum 14 dni wstecz

- Wymagania dotyczące wykończenia:

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (świadectwa ITB, deklaracje zgodności). Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, bhp i użytkowych.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko i wyłącznie nowych materiałów.

- Warunki wykonania projektów oraz wykonania i odbioru robót  budowlanych

- Wszystkie roboty budowlane w tym instalacyjne należy wykonać zgodnie  z postanowieniami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo  budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu składania oferty.

- Wszystkie prace ,które będą wykonywane w ramach zamówienia publicznego należy wykonać tak, aby Zamawiający nie utracił jakiejkolwiek gwarancji z poprzednich etapów realizacji. W przypadkach, gdy tego warunku nie uda się dotrzymać należy zapewnić Zamawiającemu  nową gwarancję na okres jak dla całego zamówienia.

- Prace realizowane w tym postępowaniu będą wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla 1 etapu. Prace z 1 Etapu będą odebrane bezusterkowymi protokołami odbioru, a urządzenia, systemy i instalacje będę sprawne. Wykonawca 2 etapu (objętego tym postępowaniem) będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ich dalsze prawidłowe działanie. A jego prace nie mogą powodować uszkodzeń budynku i jego elementów (instalacji , wyposażenia  itp.)

- Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej.

- Dokumentację należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg i doc),

- Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w niezbędnej do wykonania ilości egzemplarzy w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji dokumentację każdej z branż w wersji papierowej – 3 egz.  i wersję elektroniczną.

## PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

## Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmian.

## Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) z późn. Zmian.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 poz. 291)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U.z Nr 179  poz. 1380) z późn. zmian.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116 poz. 1090).

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271).

- Norma PN-EN 50310:2002 – „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

- Norma PN-EN 50173-1:2004 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część1: Wymagania ogólne i strefy biurowe” i/lub ISO/IEC 11801:2002

- PN-EN 50174-1:2002 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”

- PN-EN 50174-2:2002 – „Technika informatyczna. Instalowanie okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. W § 183 utworzono dodatkowy ust. 1a regulujący wymagania dla połączeń wyrównawczych, którymi należy objąć:

- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,

- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,

- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji

- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.”;