Program funkcjonalno - użytkowy

dla zadania

Wykonanie remontu sieci c.o. i c.w.u

Otwock- Świerk

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji i dokumentacji technologicznej dotyczącej remontu sieci

- wykonawstwo remontu sieci

1.2. Aktualny stan sieci c.o. i c.w.u

W wyniku długotrwałego użytkowania nastąpiło znaczne skorodowanie przewodów , duże zawilgocenie kanału i zniszczona izolacja.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace na sieci c.o. należy wykonać najpóźniej do dnia 15.11.2018 r.

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania ogólne.

W celu poprawy funkcjonowania sieci cieplnej należy  wyremontować odcinek sieci w ilości 135 mb od rejonu bud. nr 47 do bud. nr 61.

1.4.1. Wymagania względem sieci.

Opis zakresu prac.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1) wymianę przewodów sieci cieplnej c.o. na rury preizolowane  o średnicach Ø 125/125mm  i przewodów sieci c.w.u. na rury preizolowane o średnicach Ø 50/20 na odcinku 135mb w istniejącym kanale  od bud.47 do  bud.nr 61,  zgodnie z dokumentacją przetargową – przedmiar robót załącznik Nr 1 .

2) montaż odgałęzień teowych do bud. 21 - c.o.Ø32 ( brak cwu), wraz montażem zaworów   kołnierzowych

3) montaż odgałęzień teowych do bud.84 84- c.o.Ø50(32/20) wraz montażem zaworów        kołnierzowych

4) montaż odgałęzień teowych do bud. 5 – c.o.Ø50(25/15) wraz montażem zaworów kołnierzowych

5) montaż odgałęzień teowych do bud.67 - Ø32(25/15)  wraz montażem zaworów kołnierzowych

6) montaż odgałęzień teowych do bud.61 - Ø65(50/20) wraz montażem zaworów kołnierzowych

7) podłączenie ( nawiązanie się) zamontowanych odgałęzień teowych z zaworami do istniejących przyłączy w/w budynków

8) wykonanie kompensatora wydłużeń

Roboty , których dotyczy PFU obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę odcinka kanałowej sieci cieplnej na sieć w technologii rur preizolowanych wraz z demontażem wierzchniej płyty kanału cieplnego.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty demontażowe istniejących 6 szt. rur z izolacją ze wspornikami z kanału ciepłowniczego o wymiarach w świetle: wys.1,0m; szer.1,2 m;dług.135m

- roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt drogowych, nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z trylinki i kostki chodnikowej pod którymi przebiega kanał,

- roboty ziemne przy odkopaniu istniejącego kanału,

- wykonaniu podsypki z piasku i zasypki rur,

- roboty montażowe sieci preizolowanej,

- montaż ścianek oporowych z cegły

- zasypanie wykopów, montaż płyt kanału

- odtworzeniu nawierzchni z płyt drogowych i nawierzchni asfaltowej oraz z trylinki i kostki

chodnikowej, uporządkowanie terenu budowy.

1.4.2. Wymagania dodatkowe związane z dokumentacją i wykonawstwem.

- wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.II

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz uzgodnienia ze Służbą Techniczną NCBJ .

Wykonawca zadania powinien mieć  z odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

2. Materiały

- rurarz

- akcesoria

- osprzęt- zawory

2.2. Wymagania dla materiałów

Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami i posiadać odpowiednie atesty. Jako rurociągi i kształtki preizolowane stosować materiały zgodne z Polska Norma PN-EN 253;

PN-EN 448; PN-EN 489 lub odpowiednią Aprobatą Techniczną.

3. Sprzęt.

Sprzęt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spełniać wszystkie normy dotyczące BHP i ochrony środowiska.

4. Transport.

Przy transporcie rur preizolowanych należy uwzględnić zalecenia producenta.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym    harmonogramem.

5.2. Roboty budowlane.

W komorach w miejscach przyłączy do bud. nr: 21,84,5, 67 i 61 wymurować po dwie ścianki oddzielające strefy o kanału  przekroju kanału w świetle  SxH 1,2x1  m. Miejsca montażu ścianek zaznaczono na schemacie - zał. nr 1.

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych.

5.3Montaż rur z osprzętem.

Prace montażowe należy prowadzić według schematu montażowego producenta rur            preizolowanych,

Prace spawalnicze wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej.

Spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) sprawdzić stanu kompletności – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) sprawdzić stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) po wykonaniu instalacji rurociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 4,5 bar w         czasie 1 godz.

d) wykonać rozruch w stanie gorącym w czasie 72 godz.

6.2. Osprzęt.

Wbudować zawory kulowe kołnierzowe.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (, protokoły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z remontem sieci są jednym elementem płatniczym wraz 
z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

- izolacja rurociągów powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub w sposób zapewniający NRO

- grubości izolacji zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r.( Dz.U. nr 56 poz.461)

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych

Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z PUR i płaszcza osłonowego z polietylenu

- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych

Kształtki

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych

11. Gwarancja i serwis.

Całość zadania ma być objęta gwarancją (rękojmią) wykonawcy przez okres min. 36 miesięcy.

Załączniki:

- schemat  sieci c.o. w skali 1:250