Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock (Świerk)

ul. Andrzeja Sołtana 7

Oznaczenie sprawy: ZP/33/2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  „Rozbudowę klastra obliczeniowego HPC chłodzonego bezpośrednio cieczą”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienia finansowane będzie z projektu:

„Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Specyfikację zatwierdzono:  22.06.2015 r.

UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień  uzupełniających.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400  Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: ncbj@ ncbj.gov.pl ,

tel.:  22- 273 1614,  fax 22- 273 1653

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą, obejmująca  dostawę i instalację infrastruktury technicznej dla tego  systemu oraz zapewnienie uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2015r.

.  Rozbudowa klastra ma na celu utworzenie infrastruktury krytycznej dla działania NCBJ umożliwiającej wykonywanie zadań obliczeniowych o szczególnym znaczeniu.

2.  Wymagania szczegółowe i warunki odbioru określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.

3.   CPV:  30211000-1

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od tempa wzrostu potrzeb obliczeniowych Ośrodka.

Wielkość przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi 150 TFLOPS. Łączna wielkość przedmiotu zamówienia  objętego postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji zostaje określona na 450 TFLOPS.  W ramach opcji Zamawiający dokona zakupu urządzeń wskazanych w załączniku Nr 2 do umowy po  cenach określonych  w tym  załączniku.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę  zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. Dla zamówienia podstawowego -    2 miesiące od podpisania umowy.

2. Dla zamówień realizowanych w ramach opcji - 2 miesiące od złożenia zamówienia (nie później niż do 30.11.2015 r.)

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art.22 ust.1 ustawy PZP i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24  ust.1 ustawy PZP.

2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat  przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy w zakresie systemów komputerowych HPC  o sumarycznej mocy obliczeniowej minimum 20 TFLOPS, o wartości nie mniejszej niż 1000000 zł brutto, oraz przynajmniej jednej instalacji systemu chłodzenia cieczą o mocy przynajmniej 30kW przeznaczonego dla komputerów HPC.

c)	posiadania potencjału technicznego:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku   nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP

        - dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku   nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP

e)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  3 000 000 zł.

3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.   W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.	W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ, należy przedłożyć:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa  powyżej są:

1)	poświadczenie,  z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2)	oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1),

3)	w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w  pkt. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którym mowa powyżej.

b)  	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

c)  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy na zasoby innych podmiotów, przedkłada  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

e)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h)	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 6.2.

3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:

- ppkt b-d i f - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

b)	ppkt e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy -  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

4.	Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr  6 do SIWZ).

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając:

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

  - dokumentów dotyczących w szczególności:

    - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 10.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 10, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa  w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w  pkt. 2 dotyczących każdego z tych podmiotów.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - adres: zp@ncbj.gov.pl lub za pomocą faksu - numer +4822 273 1653.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Za datę powzięcia wiadomości, o których mowa powyżej, uważa się dzień, w którym strony postępowania mogły zapoznać się z przekazaną faksem lub drogą elektroniczną wiadomością.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7.

z dopiskiem: Dotyczy przetargu na .............................................. – Nr referencyjny ZP/33/2015.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska – e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faks -  +48 22 2731653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) -  w wysokości: 100 000,0 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2.	Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowe Centrum Badań  Jądrowych w Otwocku  Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy ZP/33/2015”

3.	W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

4.	Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia  - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

6.	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.	Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

        - Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

a)	Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 wraz z załącznikiem Nr  3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

b)	Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.

c)	W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

d)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „………….…. .” oraz „Nie otwierać przed dniem .................................... . godz. .......”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 114.

nie później niż do dnia 3.08.2015 r. do godziny 12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 6.

w dniu   3.08.2015 r. o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

# OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

# XV.  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  - Kryterium oceny:

- cena zamówienia podstawowego  „CP”                               -  35%

- cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego  „CO”        -  35%

- koszt eksploatacji klastra  „EK”                                           -    10%

- koszt eksploatacji systemu chłodzenia „ES”                        -    10%

- okres gwarancji „GW”                                        - 10 %

2.    Sposób oceny ofert

a)   Kryterium cena zamówienia podstawowego  „CP”– maksymalnie   35  punktów

Cena  zamówienia podstawowego z oferty najniższej x 35

Liczba punktów oferty badanej =     --------------------------------------------------------------------

Cena dla zamówienia podstawowego z oferty badanej

b)   Kryterium cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego  „CO”– maksymalnie 35  punktów

Cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego z oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej =     ----------------------------------------------------------------------  x 35

Cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego z oferty badanej

- Kryterium  koszt eksploatacji klastra  „EK” – maksymalnie  10 punktów

Liczba punktów oferty badanej wynosi:

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  > 240 kW  = 0 punktów

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  < 140 kW   = 10 punktów

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  < 140 kW – 240kW >

= 10 pkt * (240kW - Pdekl_na_wezel*Lwezlow) / 100kW

Gdzie:

Pdekl_na_wezęł  - pobór  mocy elektrycznej  ( zał . Nr 2 do SIWZ pkt 4.),

Lwęzłów  -  liczba węzłów obliczeniowych typu blade z tabeli ofertowej (zał. Nr 3 do SIWZ, suma komórek wiersz 4 kolumna 3 oraz wiersz 4 kolumna 6).

- Kryterium  koszt eksploatacji systemu chłodzenia  „ES” – maksymalnie  10 punktów

Liczba punktów oferty badanej wynosi:

PHW  <  70%  = 0 punktów

PHW  > 100%   = 10 punktów

PHW  < 70 % – 100 %  >

= 10 pkt * (PHW – 70%) / 30%

Gdzie:

PHW  - procent mocy oddawanej do systemu chłodzenia „wodą gorącą” przy temperaturze czynnika chłodzącego dopływającego do szaf 40°C  ( zał . Nr 2 do SIWZ pkt 5.),

f)  Kryterium  okres gwarancji „GW”- maksymalnie 10  punktów

Za zaoferowanie  gwarancji  przyznane będą punkty wg poniższego zestawienia:

| Lp | Oferowany okres udzielonej gwarancji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 rok | 0 |
| 2 | 2 lata | 3 |
| 3 | 3 lata | 6 |
| 4 | 4 lata | 8 |
| 5 | 5 lat i więcej | 10 |

  - Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „CP”+”CO”+”EK”+”ES” +  "GW".

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.   W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

2.    W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, wymaga się przesłania treści dokumentu  gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania umowy

# WZÓR UMOWY

1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

2. 	Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.	W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

# ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi  to prawidłowa realizacje usługi.

3. W przypadku wprowadzenia na rynek nowszej technologii dopuszcza się zmianę na lepsze następujących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

- moc obliczeniowa pojedynczych procesorów,

- pojemność pojedynczych dysków twardych,

- przepustowość portów,

- wielkość pamięci RAM,

przy zachowaniu bez zmian pozostałych istotnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia istotnych w rozumieniu SIWZ.

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać dokonane pod warunkiem zachowania niezmienności ceny całkowitej i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz pod warunkiem zachowania kompatybilności sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia z resztą systemu Zamawiającego,

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# 1.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”  w wysokości w wysokości 10%  ceny oferty.

2.  Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3.  Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku   Nr konta 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 NCBJ. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez Zamawiającego, datę uznania rachunku.

4.  Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego (spełniającego wymogi, o których w pkt XV.2., VIII 5. SIWZ), dokumentu u Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia ( w tym okres rękojmi) oraz 30-dniowy okres przewidziany  na zwrot zabezpieczenia.

6.  Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/poręczyciel/ ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie  od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

7. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

8.  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

# XIX  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowane go certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę klastra obliczeniowego HPC chłodzonego bezpośrednio cieczą, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostawy systemów komputerowych HPC (high performance computing), chłodzonych bezpośrednio cieczą, o mocy obliczeniowej 150 TFLOPS, wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej dla tych systemów   za cenę całkowitą, zgodnie z załączonym wykazem oferowanego sprzętu – zał. Nr 3 do SIWZ (cena ofertowa netto musi odpowiadać wartości komórki w wierszu Razem  kolumna 5)

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |

2.Jako opcję do wykorzystania przez Zamawiającego oferuję wykonanie dostawy systemów komputerowych HPC (high performance computing), chłodzonych bezpośrednio cieczą, o mocy obliczeniowej 300 TFLOPS, wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej dla tych systemów   za cenę całkowitą, zgodnie z załączonym wykazem oferowanego sprzętu – zał. Nr 3 do SIWZ (cena ofertowa netto musi odpowiadać wartości komórki w wierszu Razem kolumna 8)

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |

3. Deklaruję, że pobór mocy elektrycznej przez wszystkie dostarczone komponenty klastra (czyli wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) przez cały czas trwania testu, w przeliczeniu na jeden węzeł obliczeniowy, nie przekroczy wartości

Pdekl_na_wezel =  ............................kW

4. Deklaruję, że cały dostarczony klaster będzie oddawał minimum   PHW=.............%   mocy cieplnej wytwarzanej podczas testu odbiorowego do systemu chłodzenia „wodą gorącą” (przy założeniu dostarczania przez w.w. system cieczy o temperaturze nie przekraczającej 40°C).

Niespełnienie powyższej deklaracji spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kar umownych zgodnie z § 9 umowy lub naliczenie kar umownych zgodnie z § 4 umowy

5.   Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres ………..

### 6.   Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ

### 7.  Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### 8. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

9. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

10. Wadium o wartości   ....................PLN (słownie: .....................................................................) zostało wniesione w dniu ........................ , w formie..................................................................

11.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/ przewidujemy powierzyć podwykonawcom.*). Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik do formularza ofertowego.

*) niepotrzebne skreślić

### 12.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

### 13.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

14.    Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

15.	    Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

..............................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz oferowanego sprzętu

| Lp. | Dostarczany komponent (nazwa producenta, opis parametrów technicznych) | Ilość dla zamó-wienia podsta-wowego – 150 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN zamówienia podstawo-wego | Wartość netto w zamówienia podstawo-wego – 150 TFLOPS | Ilość dla maksymalnej wielkości zamówie-nia opcjonal-nego – 300 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN (dla maksymal-nej wielkości zamówienia opcjonalne-go) | Wartość netto wraz (dla maksymalnej wielkości zamówienia opcjonalnego) – 300 TFLOPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obudowa blade (liczba możliwych do instalacji węzłów obliczeniowych; liczba, moc, producent, model zasilaczy) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik Ethernet blade |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przełącznik blade Infiniband |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Węzeł obliczeniowy typu blade (teoretyczna moc obliczeniowa węzła; liczba, producent i model procesorów; liczba, pojemność, producent i model modułów pamięci RAM; liczba, pojemność, producent i model dysków twardych; ewentualne karty rozszerzeń – liczba, producent, model i parametry) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa montażowa Rack dla przełączników |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa montażowa Rack |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obudowa modułowego przełącznika Infiniband RACK wraz z modułami zarządzającymi i kompletem zasilaczy i wentylatorów (bez modułów spine i leaf) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Moduł spine przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Moduł leaf przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przełącznik Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Moduł SFP+ 10GBASE-SR (lub 10GBASE-SR-Lite) do przełącznika MOR |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Moduł QSFP+ 40GBASE-SR4 (lub 40GBASE-SR4-Lite) do przełącznika Arista 7050Q-16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Urządzenie służące do rozszycia portu QSFP+ na 4 porty SFP+ (MTP-4xLC) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 0,5 m) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 1 m) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 2 m) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 3 m) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 4 m) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny Infiniband QDR/FDR (dł. 5 m) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny IB QDR/FDR (dł. 6 m) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kabel sieciowy miedziany QSFP pasywny IB QDR/FDR (dł. 7 m) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 3 m) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 5 m) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 10 m) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 15 m) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 20 m) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kabel sieciowy optyczny QSFP/QSFP+ aktywny IB QDR/FDR (dł. 30 m) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Moduł SFP+ 10GBASE-SR do przełącznika Ethernet Blade |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 1m |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 3m |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 5m |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 7m |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 10m |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika Blade Ethernet z przełącznikiem MOR o długości minimum 12m |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Przełącznik ETHERNET 1Gb RACK do sieci zarządzającej |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Moduł SFP+ 10GBASE-SR do przełącznika Ethernet do sieci zarządzającej |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kabel światłowodowy do połączenia przełącznika do sieci zarządzającej z obecną infrastrukturą o długości minimum 20m kompatybilny z patch-panelem typu LC |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 1m |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 3m |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 5m |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 7m |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 10m |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kabel miedziany klasy minimum E(kategorii 6) do sieci zarządzającej o długości minimum 12m |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dodatkowe moduły chłodnicze typu in-line - producent, typ, moc cieplna przy T = ? - układ wentylatorów, możliwości regulowania mocy chłodzącej - zakres temperatury pracy - wymiary zajmowanej przestrzeni w rzędzie szaf - integracja z istniejącym systemem BMS (protokół) - moc nominalna |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pozostałe elementy systemu chłodzenia - moc nominalna |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1) Wykonawca poda ceny jednostkowe dla każdej pozycji.

Uwaga: Ceny jednostkowe wskazane w rub.4 i 7  muszą obejmować pełny koszt realizacji zamówienia  tj. koszt urządzenia, materiałów, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz gwarancji

Załącznik nr 4 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania zamówienia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z W ART. 24 ust. 1 USTAWY

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 z późn. zm.).

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik nr 6 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z poźn. zmianami):

1.  należę do grupy kapitałowej (*)

2.   nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik Nr 7 do SIWZ

.........................................

( pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW  I  USŁUG

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana dostawa/ usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Umowa finansowana z  projektu „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

UMOWA Nr      /ZP/2015

W dniu  ..............................2015 r.  w Otwocku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działają:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

oraz Główny Księgowy – mgr Tadeusz Fedoruk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... Nr KRS.............................., z siedzibą ............................... zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

- Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą, obejmująca dostawę i instalację infrastruktury technicznej dla tego systemu o  mocy obliczeniowej 150 TFLOPS. oraz zapewnienie uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2015r.

Rozbudowa klastra ma na celu utworzenie infrastruktury krytycznej dla działania NCBJ umożliwiającej wykonywanie zadań obliczeniowych o szczególnym znaczeniu.

2.  Szczegółowe wymagania  dotyczące przedmiotu umowy  określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy.

3.  Wykaz oferowanego sprzętu określa załącznik nr 2 do umowy.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od tempa wzrostu potrzeb obliczeniowych Ośrodka.

Wielkość przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi 150 TFLOPS. Łączna wielkość przedmiotu zamówienia  objętego postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji zostaje określona na 450 TFLOPS.  W ramach opcji Zamawiający będzie dokonywać zakupu urządzeń wskazanych w załączniku Nr 2 do umowy po  cenach określonych  w tym  załączniku. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego wynosi 2 miesiące od złożenia zamówienia. Ostateczny termin realizacji umowy wraz z opcjami ustala się do 30.11.2015 r.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

5.   Oferta stanowi integralną część umowy.

- Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

1.  Wykonawca zobowiązuję do  realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt.1  w terminie do               2 miesięcy od podpisania umowy.

2.   Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego

..................................- tel. ..........................; e-mail: ................................

- Ze strony 	Wykonawcy

.............................................-  tel. …………….…………; e-mail:………………………..

  - Wskazany w §1 ust. 4 termin realizacji umowy (do 30.11.2015r.) Zamawiający traktuje jako absolutnie nieprzekraczalny. Na podstawie art. 395 k.c., Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 1.12.2015r., jeśli do dnia 30.11.2015r. nie dojdzie między Stronami do podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej. Złożenie takiego oświadczenia przez Zamawiającego obliguje Wykonawcę do demontażu i zabrania na własny koszt z terenu NCBJ zainstalowanych przez niego urządzeń oraz zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia ceny, o której mowa w § 5 umowy.

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń  protokółu odbioru przedmiotu umowy z uwzględnieniem terminu określonego w § 2  umowy.

- Warunki odbioru

§ 4

Warunkiem niezbędnym podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami Specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

    - Wykonawca deklaruje, że oferowany przez niego klaster (czyli wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) podczas ciągłej pracy przez co najmniej dwie doby (48 godzin) w teście HPLinpack przeprowadzonym na miejscu u Zamawiającego osiągnie wymaganą wydajność równą 70% sumarycznej teoretycznej mocy obliczeniowej procesorów dostarczonych w ramach niniejszej umowy,  natomiast pobór mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra dostarczone w ramach niniejszej umowy, przez cały czas trwania testu, w przeliczeniu na jeden węzeł obliczeniowy, nie przekroczy wartości  Pdekl_na_wezel = ………………  kW.

    - Wykonawca deklaruje również, że cały klaster zakupiony w ramach niniejszej umowy (czyli wszystkie komponenty wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) będą oddawały przynajmniej PHW = …….%  wytwarzanej podczas opisanego wyżej testu mocy cieplnej do systemu chłodzenia wodą gorącą.

    - Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę klaster nie osiągnie wymaganej wydajności w teście HPLinpack, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowy sprzęt tak, aby wymaganie zostało spełnione, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (całkowita cena ofertowa za wykonanie Zamówienia musi pozostać bez zmian). Test zostanie wówczas powtórzony wraz ze sprawdzeniem faktycznego zużycia mocy elektrycznej, które zostanie podzielone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia (dodatkowe węzły obliczeniowe dostarczone aby spełnić wymagania testu nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu Pdekl1h poniżej).

4. Przekroczenie zadeklarowanego zużycia mocy elektrycznej w jakimkolwiek momencie testu lub nieosiągnięcie zadeklarowanego współczynnika PHW spowoduje naliczenie kary umownej według formuły opisanej poniżej:

Kara = 3*max(0;Ptest1h – Pdekl1h) [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h] +

3*max(0;PHW – PtestHW) ) * Ptest1h [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h]

gdzie:

- PtestHW – faktyczny procent mocy cieplnej zużywanej przez klaster podczas testu HPLinpack odprowadzany do systemu chłodzenia „wodą gorącą”. Zostanie on ustalony na podstawie wskazań liczników przepływu i temperatury zainstalowanych w obiegu chłodzenia „wodą gorącą”, lub jako Ptest1h minus minimalna moc chłodnicza konieczna do włączenia w objętości serwerowni (nie licząc mocy chłodniczej dostarczanej przez system chłodzenia „wodą gorącą” oraz przy założeniu skompensowania pozostałych źródeł ciepła, nie wchodzących w skład niniejszego Zamówienia) aby temperatura powietrza w serwerowni nie rosła, podzielone przez Pdekl1h.

- Ptest1h – faktyczne zużycie mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra obliczeniowego dostarczone w ramach Zamówienia, zmierzone jako maksimum średniej godzinnej podczas 48 godzin ciągłej pracy z testem HPLinpack.

- Pdekl1h – deklarowane przez Wykonawcę maksymalne zużycie mocy elektrycznej na węzeł obliczeniowy w ciągu 48 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu testem HPLinpack, pomnożone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia.

- Cena1kWh – cena 1kWh energii elektrycznej – należy przyjąć 0,50zł/kWh.

    - Jeśli Kara jest liczba ujemną, jej wartość przyjmowana jest jako równa zero.

    - Wyliczona w ten sposób Kara zostanie odjęta od kwoty należnej Wykonawcy za wykonanie zamówienia.

    - Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów klastra lub systemu chłodzenia, zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami; musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich pozostałych wymagań SIWZ zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Procedura testowa za pomocą HPLinpack opisana jest w załączniku  do Specyfikacji Technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 4 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części albo w całości.

    - Przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu zamówienia należy wykonać próbę szczelności rurociągów systemu chłodniczego wg procedury określonej w załączniku do specyfikacji technicznej, która  stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

- Cena i warunki płatności

§ 5

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt.1   kwotę netto.................. PLN + VAT 23%..............– łącznie brutto ...................... PLN (słownie: .................................................................................... PLN ), w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

2.  Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

- Warunki gwarancji i serwisu

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na okres  ……………….

2.  Gwarancja na dostarczone elementy systemu obliczeniowego (czyli sprzęt obliczeniowy, system pamięci masowej, sprzęt sieciowy, oprogramowanie)  oraz wykonane prace biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2015r. Uaktualnienia poprawiające błędy w oprogramowaniu muszą być udostępniane przez cały czas trwania gwarancji.

4. Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 8 godz. po    poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

6.  Wymagany tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-17. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę:

a).	fax pod numer 	..........................................

b).	mail na adres	..........................................

7   Strony ustalają następujące warunki wykonywania napraw :

a)  Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy wynosi :

-	Przywrócenie funkcjonalności systemu w niepełnej konfiguracji w ciągu 24h.

-	Naprawa całego systemu w ciągu 7 dni kalendarzowych.

b)  Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy systemu obliczeniowego  w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

c).	Jeżeli naprawa polegała będzie na dostarczeniu sprzętu zamiennego to jego wymiana na element należący do Zamawiającego może nastąpić tylko w terminie na który zgodzi się Zamawiający.

d).	Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, w innym wypadku Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

e).	Zamawiający dopuszcza realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy podczas zgłoszenia awarii, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego elementu, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenie pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych w czasie określonym w punkcie a powyżej. Jeżeli dla dotrzymania założonego terminu naprawy systemu przetwarzania danych konieczne jest dokonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania naprawy urządzenia u Zamawiającego.

8.	Gwarancja obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemu do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

9.	Zamawiający w okresie gwarancji ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz wymiany zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie udzieli zgody na samodzielną wymianę lub dodanie podzespołów przez Zamawiającego wówczas jest obowiązany sam dokonać takiej wymiany lub dodania komponentów w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

10.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia zdalnego dostępu do elementów systemu dla Wykonawcy w celach diagnostycznych ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie cennych danych), natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki.

§ 7

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca  oświadcza, że przed podpisaniem umowy złożył bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ............................................. i wysokości 10% ceny na czas realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zapewniający ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego  wysokości.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia.

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

- Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu na jaki zostało wniesione zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego.

Zmiany umowy

§ 8

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)  przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

c)  w przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w  pkt.4 – o maksymalnie 20 dni.

2.  Zmiany osobowe w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi  to prawidłowa realizacje usługi.

4. W przypadku wprowadzenia na rynek nowszej technologii dopuszcza się zmianę na lepsze następujących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

a.	moc obliczeniowa pojedynczych procesorów,

b.	pojemność pojedynczych dysków twardych,

c.	przepustowość portów,

d.	wielkość pamięci RAM,

przy zachowaniu bez zmian pozostałych istotnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia istotnych w rozumieniu SIWZ.

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać dokonane pod warunkiem zachowania niezmienności ceny całkowitej i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz pod warunkiem zachowania kompatybilności sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia z resztą systemu Zamawiającego,

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Kary umowne

§ 9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,05%  za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

2)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3)    suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia,  o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

4)  zwłoka w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

5)  kary z tytułu przekroczenia zużycia energii elektrycznej lub nieosiągnięcie zadeklarowanego współczynnika PHW na zasadach określonych w § 4.

6)  kara z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy – w wysokości 20% niezrealizowanego przedmiotu umowy.

2.    Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

3.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

4.	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Postanowienia końcowe

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY