Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Nr referencyjny :  AZP.270.27.2018

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na rozbudowę klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikację zatwierdzono:  12.09.2018r.

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamówienie nie dotyczy  programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# I.   ZAMAWIAJĄCY

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  JĄDROWYCH

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: zp@ncbj.gov.pl

tel.:  22- 273 16 14,  fax 022- 273 16 53.

REGON: 001024043

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej.

- Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dostawę nowych serwerów obliczeniowych i dyskowych oraz instalację infrastruktury technicznej dla tego systemu, a także zapewnienie uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2021 r.

- Rozbudowa klastra ma na celu utworzenie infrastruktury krytycznej dla działania NCBJ, umożliwiającej wykonywanie zadań obliczeniowych o szczególnym znaczeniu.

- Wymagania szczegółowe i warunki odbioru określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV:  30211000-1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od tempa wzrostu potrzeb obliczeniowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Termin realizacji opcji - 2 miesiące od złożenia zamówienia (nie później niż do 30.12.2019 r.)

- Wielkość przedmiotu zamówienia podstawowego – rozbudowa klastra o 110 TFLOPS łącznie z dostawą 12 serwerów dyskowych o łącznej pojemności 1,15 PB. Prawo opcji obejmuje rozbudowę klastra o 381 TFLOPS.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę  zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace związane z instalacją infrastruktury technicznej, z wyłączeniem kadry kierowniczej.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST.1 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art.  67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Dla zamówienia podstawowego – do 28.12.2018 r.

- Dla zamówień realizowanych w ramach opcji - 2 miesiące od złożenia zamówienia (nie później niż do 30.12.2019 r.)

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają  warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  w zakresie:

- kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub     zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000 zł,

- zdolność techniczna lub zawodowa

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wraz z instalacją w zakresie systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą  o sumarycznej mocy obliczeniowej minimum 100 TFLOPS, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto,

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego  zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi wynikać:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznej lub zawodowej lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

b) zobowiązał się do osobistego  wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 3.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20  ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# VII.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokument składany wraz ofertą - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. JEDZ stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80ust 3 dyrektywy 2014/25/UE.

- Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert.

- Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ  dotyczy:

- wykonawców -w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów),

- podmiotów  trzecich - JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się  na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

• JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

• JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) lub pisemnie jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza złożenie JEDZ w jednym z następujących formatów danych tj.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xml, .7z.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. W przypadku braku możliwości otworzenia JEDZ z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego, spowodowanych przesłaniem pliku np. uszkodzonego Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesłanie pliku technicznie sprawnego (nieuszkodzonego).

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do folderu z JEDZ w treści swojej oferty w formularzu, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany folder z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej tj. przetargi@ncbj.edu.pl  w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W temacie przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania. W treści wiadomości należy wskazać nazwę wykonawcy, którego JEDZ dotyczy (w przypadku konsorcjum nazwy wykonawców wspólnie składających ofertę).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opisania lub braku którejkolwiek informacji z podanych w punkcie 10.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony przez siebie JEDZ pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie, podpisane przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu zmian do JEDZ lub wycofaniu, przed ostatecznym terminem składania ofert.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę (rodzaj towaru lub usługi), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  ich wartość bez kwoty podatku (załącznik Nr 2  pkt.  11).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia:

- wykazu  dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z udziału w postępowaniu Wykonawca  zobowiązany jest do  przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

- odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ,

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt 3 ppkt 2.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- w ppkt. 2 lit. a) – c) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w ppkt. 2 lit. d) przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub  miejsce zamieszkania wykonawcy lub  miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Oferta, wszelkie oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale  VI  pkt 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 8, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy PZP Zamawiający  nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

VIII.   ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# IX .     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Korespondencja pomiędzy Zamawiającym o Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub kuriera lub przy użyciu komunikacji elektronicznej – adres e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faksu - numer +48 22 273 16 53.

            - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7.

z dopiskiem: Dotyczy przetargu na „...............” – Nr referencyjny AZP.270.27.2018

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną, e-mail lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska -  zp@ncbj.gov.pl lub faksem - numer +4822 2731653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

X.  PODWYKONAWSTWO

        - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

        - W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym pkt. 12  stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

        - Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 2.

        - Jeżeli powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia  wykonawca zobowiązany jest do wykazania  braku podstaw do wykluczenia wobec tych podwykonawców.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Na   Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy AZP.270.27.2018

- W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia  - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# XII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem A. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VII niniejszej SIWZ.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składane muszą być wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 ppkt 4 i 5, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na …………………………. „Nie otwierać przed dniem ....................... . godz. ….”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28, pokój nr 114

nie później niż do dnia  23.10. 2018 r. do godziny  12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych , 05-400 Otwock  ul. Andrzeja Sołtana 7 bud 28 pokój 114

w dniu  23.10.2018 r. o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6 niniejszego rozdziału Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.

# XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do SIWZ i załącznik A do formularza oferty.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XVI.  OPIS KYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryterium oceny:

- cena zamówienia podstawowego  „CP”                               -  30%

- cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego  „CO”     -  35%

- koszt eksploatacji klastra  „EK”                                               -  10%

- koszt eksploatacji systemu chłodzenia „ES”                          -  10%

- okres gwarancji „GW”                                                                - 10%

- zgodność dostarczanych systemów komputerowych HPC z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetec Rack CDU D2C „ZG”               - 5 %

2.    Sposób oceny ofert

a)   Kryterium cena zamówienia podstawowego  „CP”– maksymalnie   30  punktów

Cena  zamówienia podstawowego z oferty najniższej x 30

Liczba punktów oferty badanej =     --------------------------------------------------------------------

Cena dla zamówienia podstawowego z oferty badanej

b)   Kryterium cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego  „CO”– maksymalnie 35  punktów

Cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego z oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej =     ----------------------------------------------------------------------  x 35

Cena maksymalnego zamówienia opcjonalnego z oferty badanej

- Kryterium  koszt eksploatacji klastra  „EK” – maksymalnie  10 punktów

Liczba punktów oferty badanej wynosi:

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  > 128 kW  = 0 punktów

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  < 64 kW   = 10 punktów

Pdekl_na_wezel*Lwezlow  < 64 kW , 128kW >

= 10 pkt * (128kW - Pdekl_na_wezel*Lwezlow) / 64kW

Gdzie:

Pdekl_na_wezęł  - pobór  mocy elektrycznej  ( zał . Nr 2 do SIWZ pkt 3.),

Lwęzłów  -  liczba węzłów obliczeniowych typu blade z tabeli ofertowej (zał. Nr A do SIWZ, suma komórek wiersz 4 kolumna 3 oraz wiersz 4 kolumna 6).

- Kryterium  koszt eksploatacji systemu chłodzenia  „ES” – maksymalnie  10 punktów

Liczba punktów oferty badanej wynosi:

PHW  <  70%  = 0 punktów

PHW  > 100%   = 10 punktów

PHW  < 70 % , 100 %  >

= 10 pkt * (PHW – 70%) / 30%

Gdzie:

PHW  - procent mocy oddawanej do systemu chłodzenia „wodą gorącą” przy temperaturze czynnika chłodzącego dopływającego do szaf 40°C  ( zał . Nr 2 do SIWZ pkt 4.).

e)  Kryterium  okres gwarancji „GW”- maksymalnie 10  punktów

Za zaoferowanie  gwarancji  przyznane będą punkty wg poniższego zestawienia:

| Lp | Oferowany okres udzielonej gwarancji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 rok | 0 |
| 2 | 2 lata | 3 |
| 3 | 3 lata | 6 |
| 4 | 4 lata | 8 |
| 5 | 5 lat i więcej | 10 |

- Kryterium  zgodność dostarczanych systemów komputerowych HPC z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetec Rack CDU D2C „ZG”- maksymalnie 5  punktów

      - Wykonawca, który w pkt. 6 formularza oferty oświadczy, że oferowane systemy komputerowe HPC są zgodne z systemem Asetec Rack CDU D2C oraz dołączy do oferty  zaświadczenie firmy Asetec o spełnieniu tego kryterium – otrzyma  5 punktów.

  - Wykonawca, który w pkt. 7 formularza oferty oświadczy, że oferowane systemy komputerowe HPC nie  są zgodne z systemem Asetec Rack CDU D2C - otrzyma 0 punktów.

  - Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „CP”+”CO”+”EK”+”ES” +  "GW”+”ZG”.

XVII.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

      - W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Rozdz. XVIII.

      - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, wymaga się przesłania treści dokumentu  gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

- XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

            - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”  w wysokości w wysokości 10 %  ceny oferty.

            - Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

            - Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku   Nr konta 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 NCBJ. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez Zamawiającego, datę uznania rachunku.

            - Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego dokumentu u Zamawiającego.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia  oraz 30-dniowy okres przewidziany  na zwrot zabezpieczenia.

            - Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/poręczyciel/ ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

            - Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

            - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- XIX. WZÓR UMOWY

            - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

            - Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

            - W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3 ustawy, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

XX.  ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

            - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

- Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi  to prawidłową realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku wprowadzenia na rynek nowszej technologii dopuszcza się zmianę na lepsze następujących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

- moc obliczeniowa pojedynczych procesorów,

- pojemność pojedynczych dysków twardych,

- przepustowość portów,

- wielkość pamięci RAM,

przy zachowaniu bez zmian pozostałych istotnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia istotnych w rozumieniu SIWZ.

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać dokonane pod warunkiem zachowania niezmienności ceny całkowitej i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz pod warunkiem zachowania kompatybilności sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia z resztą systemu Zamawiającego.

- Na podstawie art. 142 ust. 5 Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Powyższe postanowienia z pkt. 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, faks).

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5  ustawy PZP.- zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

XXII. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:

            - Dokumentacja techniczna

            - Formularz oferty z Załącznikiem A

            - Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

            - Wzór wykazu dostaw lub usług

            - Wzór Umowy

            - JEDZ

            - Oświadczenia wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia  na podstawie art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 ustawy

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

...........................................................

......................................................................                                                    (miejscowość i data)

( miejsce wykonywania działalności)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej składam niniejszą ofertę.

Hasło dostępu do przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@ncbj.edu.pl dokumentu  JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA („JEDZ”):

……………………………………………….……………………….…………………

(HASŁO NIEZBĘDNE DO OTWORZENIA PLIKU JEDZ)

      - Oferuję wykonanie dostawy systemów komputerowych HPC (high performance computing), chłodzonych bezpośrednio cieczą, o mocy obliczeniowej 110 TFLOPS łącznie z dostawą 12 serwerów dyskowych o łącznej pojemności 1,15 PB, wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej dla tych systemów za cenę całkowitą, zgodnie z załączonym wykazem oferowanego sprzętu – zał. Nr A (cena ofertowa netto musi odpowiadać wartości komórki w wierszu Razem  kolumna 5):

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

- Jako opcję do wykorzystania przez Zamawiającego oferuję wykonanie dostawy systemów komputerowych HPC (high performance computing), chłodzonych bezpośrednio cieczą, o mocy obliczeniowej 381 TFLOPS, wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej dla tych systemów  za cenę całkowitą, zgodnie z załączonym wykazem oferowanego sprzętu – zał. Nr A (cena ofertowa netto musi odpowiadać wartości komórki w wierszu Razem kolumna 8)

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

- Deklaruję, że pobór mocy elektrycznej przez wszystkie dostarczone komponenty klastra (czyli wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) przez cały czas trwania testu, w przeliczeniu na jeden węzeł obliczeniowy, nie przekroczy wartości

Pdekl_na_wezel =  ............................kW

  - Deklaruję, że cały dostarczony klaster będzie oddawał minimum   PHW=.............%   mocy cieplnej wytwarzanej podczas testu odbiorowego do systemu chłodzenia „wodą gorącą” (przy założeniu dostarczania przez w.w. system cieczy o temperaturze nie przekraczającej 40°C).

Niespełnienie powyższej deklaracji spowoduje rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kar umownych zgodnie z § 9 umowy lub naliczenie kar umownych zgodnie z § 4 umowy.

  - Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres ………..(w latach) (minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy).

  - Oświadczam, że dostarczone systemy komputerowe HPC są zgodne/nie są zgodne* z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetec Rack CDU D2C.

*)  niepotrzebne skreślić

  - Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

  - Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia podstawowego, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.

  - Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  - W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

  - Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

  - Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *).

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

  - Wadium o wartości   ....................PLN (słownie: .....................................................................) zostało wniesione w dniu ........................ , w formie..................................................................

  - Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

  - Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

  - Oświadczam, że  jestem mikro, małym,  średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). -  TAK/NIE **)

**) niepotrzebne skreślić

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

  - Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- Załącznik A do formularza ofertowego – wykaz oferowanego sprzętu;

- Zaświadczenie producenta systemu Asetec Rack CDU D2C o zgodności dostarczanych systemów komputerowych HPC  z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetec Rack CDU D2C (w przypadku oświadczenia w pkt 6 , że dostarczone systemy komputerowe HPC są zgodne z  posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetec Rack CDU D2C.

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr  A do Formularza ofertowego

Wykaz oferowanego sprzętu

| Lp. | Dostarczany komponent (nazwa producenta, opis parametrów technicznych) | Ilość dla zamó-wienia podsta-wowego – 110 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN zamówienia podstawo-wego | Wartość netto w zamówienia podstawo-wego – 110 TFLOPS | Ilość dla maksymalnej wielkości zamówie-nia opcjonal-nego – 381 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN (dla maksymal-nej wielkości zamówienia opcjonalne-go) | Wartość netto wraz (dla maksymalnej wielkości zamówienia opcjonalnego) – 381 TFLOPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obudowa blade (liczba możliwych do instalacji węzłów obliczeniowych; liczba, moc, producent, model zasilaczy) wraz z okablowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik Ethernet blade wraz z modułami uplink 40Gbps i okablowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przełącznik blade Infiniband wraz z okablowaniem do przełącznika Infiniband RACK przy maksymalnej liczbie dołączonych węzłów obliczeniowych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Węzeł obliczeniowy typu blade (teoretyczna moc obliczeniowa węzła; liczba, producent i model procesorów; liczba, pojemność, producent i model modułów pamięci RAM; liczba, pojemność, producent i model dysków twardych; ewentualne karty rozszerzeń – liczba, producent, model i parametry) wraz z okablowaniem Infiniband i Ethernet jeżeli jest konieczne do połączenia z przełącznikami |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa montażowa Rack dla przełączników |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa montażowa Rack |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obudowa modułowego przełącznika Infiniband RACK wraz z modułami zarządzającymi i kompletem zasilaczy i wentylatorów (bez modułów spine i leaf) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Moduł spine przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Moduł leaf przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przełącznik Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przełącznik ETHERNET 1Gb RACK do sieci zarządzającej |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Serwer dyskowy (wydajność węzła w teście SPEC CPU2017; liczba, producent i model procesorów; liczba, pojemność, producent i model modułów pamięci RAM; liczba, pojemność, producent i model dysków twardych; ewentualne karty rozszerzeń – liczba, producent, model i parametry) wraz z okablowaniem Infiniband i Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elementy infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1) Wykonawca poda ceny jednostkowe dla każdej pozycji.

Uwaga: Ceny jednostkowe wskazane w kol. 4 i 7  muszą obejmować pełny koszt realizacji zamówienia  tj. koszt urządzenia, materiałów, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz gwarancji

Załącznik nr 3  do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: AZP.270.27.2018

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ....................................................

………………………………………………………………….……..............nazwa postępowania), oświadczam, co następuje:

            - Oświadczam, że  nie należę /należę*)   do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2015 r, poz. 184 ze zmianami), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. *)

lub

2.  Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U.  z 2015 r, poz. 184 ze zmianami).

(*) – niepotrzebne skreślić

Ad. pkt.1 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad.pkt.2  W przypadku nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej proszę skreślić pkt.1.

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.

.................................................

(podpis )

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: AZP.270.27.2018

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW I USŁUG

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana dostawa i usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

# UMOWA  Nr  AZP.271…….2018.ZP

W dniu  ........................ 2018 r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7, zwanym w treści umowy Zamawiającym

w imieniu  którego działa:

mgr Marek Juszczyk - Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ............................... z siedzibą ...............................

nr KRS............................, zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................

o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej.

- Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dostawę nowych serwerów obliczeniowych i dyskowych oraz instalację infrastruktury technicznej dla tego systemu, a także zapewnienie uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2021 r.

- Rozbudowa klastra ma na celu utworzenie infrastruktury krytycznej dla działania NCBJ, umożliwiającej wykonywanie zadań obliczeniowych o szczególnym znaczeniu.

- Wymagania szczegółowe i warunki odbioru określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV:  30211000-1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od tempa wzrostu potrzeb obliczeniowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Termin realizacji opcji - 2 miesiące od złożenia zamówienia (nie później niż do 30.12.2019 r.)

- Wielkość przedmiotu zamówienia podstawowego – rozbudowa klastra o 110 TFLOPS łącznie z dostawą 12 serwerów dyskowych o łącznej pojemności 1,15 PB. Prawo opcji obejmuje rozbudowę klastra o 381 TFLOPS.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace związane z instalacją infrastruktury technicznej, z wyłączeniem kadry kierowniczej.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie:

- dla zamówienia podstawowego – do 28.12.2018 r.

- dla zamówień realizowanych w ramach opcji - 2 miesiące od złożenia zamówienia (nie później niż do 30.12.2019 r.)

- Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego

..................................		- tel. ..........................; e-mail: ......................

- Ze strony Wykonawcy

......................................		-  tel. …………….…………; e-mail:………………………..

§ 3

            - Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

            - Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 4

Warunki odbioru

Warunkiem niezbędnym podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami Specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

    - Wykonawca deklaruje, że oferowany przez niego klaster (czyli wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) podczas ciągłej pracy przez co najmniej dwie doby (48 godzin) w teście HPLinpack przeprowadzonym na miejscu u Zamawiającego osiągnie wymaganą wydajność równą 66% sumarycznej teoretycznej mocy obliczeniowej procesorów dostarczonych w ramach niniejszej umowy,  natomiast pobór mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra dostarczone w ramach niniejszej umowy, przez cały czas trwania testu, w przeliczeniu na jeden węzeł obliczeniowy, nie przekroczy wartości  Pdekl_na_wezel = ………………  kW.

    - Wykonawca deklaruje również, że cały klaster zakupiony w ramach niniejszej umowy (czyli wszystkie komponenty wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) będzie oddawał przynajmniej PHW = …….%  wytwarzanej podczas opisanego wyżej testu mocy cieplnej do systemu chłodzenia wodą gorącą.

    - Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę klaster nie osiągnie wymaganej wydajności w teście HPLinpack, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowy sprzęt tak, aby wymaganie zostało spełnione, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (całkowita cena ofertowa za wykonanie Zamówienia musi pozostać bez zmian). Test zostanie wówczas powtórzony wraz ze sprawdzeniem faktycznego zużycia mocy elektrycznej, które zostanie podzielone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia (dodatkowe węzły obliczeniowe dostarczone aby spełnić wymagania testu nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu Pdekl1h poniżej).

    - Przekroczenie zadeklarowanego zużycia mocy elektrycznej w jakimkolwiek momencie testu lub nieosiągnięcie zadeklarowanego współczynnika PHW spowoduje naliczenie kary umownej według formuły opisanej poniżej:

Kara = 3*max(0;Ptest1h – Pdekl1h) [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h] +

3*max(0;PHW – PtestHW) ) * Ptest1h [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h]

gdzie:

- PtestHW – faktyczny procent mocy cieplnej zużywanej przez klaster podczas testu HPLinpack odprowadzany do systemu chłodzenia „wodą gorącą”. Zostanie on ustalony na podstawie wskazań liczników przepływu i temperatury zainstalowanych w obiegu chłodzenia „wodą gorącą”, lub jako Ptest1h minus minimalna moc chłodnicza konieczna do włączenia w objętości serwerowni (nie licząc mocy chłodniczej dostarczanej przez system chłodzenia „wodą gorącą” oraz przy założeniu skompensowania pozostałych źródeł ciepła, nie wchodzących w skład niniejszego Zamówienia) aby temperatura powietrza w serwerowni nie rosła, podzielone przez Pdekl1h.

- Ptest1h – faktyczne zużycie mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra obliczeniowego dostarczone w ramach Zamówienia, zmierzone jako maksimum średniej godzinnej podczas 48 godzin ciągłej pracy z testem HPLinpack.

- Pdekl1h – deklarowane przez Wykonawcę maksymalne zużycie mocy elektrycznej na węzeł obliczeniowy w ciągu 48 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu testem HPLinpack, pomnożone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia.

- Cena1kWh – cena 1kWh energii elektrycznej – należy przyjąć 0,50zł/kWh.

    - Jeśli Kara jest liczba ujemną, jej wartość przyjmowana jest jako równa zero.

    - Wyliczona w ten sposób Kara zostanie odjęta od kwoty należnej Wykonawcy za wykonanie zamówienia.

    - Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów klastra lub systemu chłodzenia, zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami; musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich pozostałych wymagań SIWZ zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Procedura testowa za pomocą HPLinpack opisana jest w załączniku  do Specyfikacji Technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 4 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części albo w całości.

    - Przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu zamówienia należy wykonać próbę szczelności rurociągów systemu chłodniczego wg procedury określonej w załączniku do specyfikacji technicznej, która  stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

§ 5

- Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za wykonanie przedmiotu podstawowego umowy kwotę netto.................. PLN + VAT 23%..............– łącznie brutto ...................... PLN (słownie: .................................................................................... PLN ), w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

- W ramach opcji Zamawiający będzie dokonywać zakupu urządzeń wskazanych w załączniku Nr 2 do umowy po  cenach określonych  w tym  załączniku.

§ 6

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na okres  ……………….

- Gwarancja na dostarczone elementy systemu obliczeniowego (czyli sprzęt obliczeniowy, system pamięci masowej, sprzęt sieciowy, oprogramowanie)  oraz wykonane prace biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2021 r. Uaktualnienia poprawiające błędy w oprogramowaniu muszą być udostępniane przez cały czas trwania gwarancji.

- Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 8 godz. po    poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

- Wymagany tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-17. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę:

fax pod numer 	..........................................

mail na adres	..........................................

- Strony ustalają następujące warunki wykonywania napraw :

- Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy wynosi:

-	Przywrócenie funkcjonalności systemu w niepełnej konfiguracji w ciągu 24h.

-	Naprawa całego systemu w ciągu 7 dni kalendarzowych.

- Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy systemu obliczeniowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

- Jeżeli naprawa polegała będzie na dostarczeniu sprzętu zamiennego to jego wymiana na element należący do Zamawiającego może nastąpić tylko w terminie na który zgodzi się Zamawiający.

- Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, w innym wypadku Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy podczas zgłoszenia awarii, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego elementu, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenia pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych w czasie określonym w punkcie a) powyżej. Jeżeli dla dotrzymania założonego terminu naprawy systemu przetwarzania danych konieczne jest dokonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania naprawy urządzenia u Zamawiającego.

- Gwarancja obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemu do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

- Zamawiający w okresie gwarancji ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz wymiany zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie udzieli zgody na samodzielną wymianę lub dodanie podzespołów przez Zamawiającego wówczas jest obowiązany sam dokonać takiej wymiany lub dodania komponentów w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia zdalnego dostępu do elementów systemu dla Wykonawcy w celach diagnostycznych ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie cennych danych), natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki.

§ 7

Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

- w przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w  pkt 3 – o maksymalnie 20 dni.

2.  Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi  to prawidłową realizację przedmiotu umowy

3. W przypadku wprowadzenia na rynek nowszej technologii dopuszcza się zmianę na lepsze następujących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

- moc obliczeniowa pojedynczych procesorów,

- pojemność pojedynczych dysków twardych,

- przepustowość portów,

- wielkość pamięci RAM,

przy zachowaniu bez zmian pozostałych istotnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia istotnych w rozumieniu SIWZ.

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać dokonane pod warunkiem zachowania niezmienności ceny całkowitej i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz pod warunkiem zachowania kompatybilności sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia z resztą systemu Zamawiającego.

4. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Powyższe postanowienia z pkt. 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

  - Wskazany w §2 ust. 1 termin realizacji umowy (do 28.12.2018 r.) Zamawiający traktuje jako absolutnie nieprzekraczalny. Na podstawie art. 3954 k.c., Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 29.12.2018 r., jeśli do dnia 28.12.2018 r. nie dojdzie między Stronami do podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu, o którym mowa w  §3 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej. Złożenie takiego oświadczenia przez Zamawiającego zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia ceny, o której mowa w §5 umowy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

- zwłoka w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

- kary z tytułu przekroczenia zużycia energii elektrycznej lub nieosiągnięcie zadeklarowanego współczynnika PHW na zasadach określonych w § 4.

- kara z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy – w wysokości 20% niezrealizowanego przedmiotu umowy.

- za niezłożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §1 ust. 10 -  w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu złożenia,

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 10

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca  oświadcza, że przed podpisaniem umowy złożył bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................... 
w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1, tj. ……………….. PLN (słownie: …………..) na czas realizacji przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 11

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

WYKONAWCA					            	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 2 do umowy Nr……

Wykaz oferowanego sprzętu

| Lp. | Dostarczany komponent (nazwa producenta, opis parametrów technicznych) | Ilość dla zamó-wienia podsta-wowego – 110 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN zamówienia podstawo-wego | Wartość netto w zamówienia podstawo-wego – 110 TFLOPS | Ilość dla maksymalnej wielkości zamówie-nia opcjonal-nego – 381 TFLOPS | Cena jednostko-wa netto w PLN (dla maksymal-nej wielkości zamówienia opcjonalne-go) | Wartość netto wraz (dla maksymalnej wielkości zamówienia opcjonalnego) – 381 TFLOPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obudowa blade (liczba możliwych do instalacji węzłów obliczeniowych; liczba, moc, producent, model zasilaczy) wraz z okablowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik Ethernet blade wraz z modułami uplink 40Gbps i okablowaniem |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przełącznik blade Infiniband wraz z okablowaniem do przełącznika Infiniband RACK przy maksymalnej liczbie dołączonych węzłów obliczeniowych |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Węzeł obliczeniowy typu blade (teoretyczna moc obliczeniowa węzła; liczba, producent i model procesorów; liczba, pojemność, producent i model modułów pamięci RAM; liczba, pojemność, producent i model dysków twardych; ewentualne karty rozszerzeń – liczba, producent, model i parametry) wraz z okablowaniem Infiniband i Ethernet jeżeli jest konieczne do połączenia z przełącznikami |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa montażowa Rack dla przełączników |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafa montażowa Rack |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obudowa modułowego przełącznika Infiniband RACK wraz z modułami zarządzającymi i kompletem zasilaczy i wentylatorów (bez modułów spine i leaf) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Moduł spine przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Moduł leaf przełącznika modułowego Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przełącznik Infiniband RACK |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przełącznik ETHERNET 1Gb RACK do sieci zarządzającej |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Serwer dyskowy (wydajność węzła w teście SPEC CPU2017; liczba, producent i model procesorów; liczba, pojemność, producent i model modułów pamięci RAM; liczba, pojemność, producent i model dysków twardych; ewentualne karty rozszerzeń – liczba, producent, model i parametry) wraz z okablowaniem Infiniband i Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elementy infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1) Wykonawca poda ceny jednostkowe dla każdej pozycji.

Uwaga: Ceny jednostkowe wskazane w kol. 4 i 7  muszą obejmować pełny koszt realizacji zamówienia  tj. koszt urządzenia, materiałów, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz gwarancji

Załącznik Nr 7 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: AZP.270.27.2018

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 22

ORAZ  ART. 24 UST. 1 PKT. 15 USTAWY  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia pn. rozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej , oświadczam, że:

1)   nie  orzeczono/  orzeczono* wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne , tym samym podlegam/nie podlegam* wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt.  22 ustawy Pzp;

2)  nie  wydano/   wydano* wobec  mnie  prawomocnego  wyroku  sądu  lub  ostatecznej decyzji administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia  społeczne  lub zdrowotne.  W  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  – przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  w  sprawie  spłat  tych należności,  tym  samym podlegam/nie  podlegam* wykluczeniu    z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt.  15 ustawy Pzp;

(*) – niepotrzebne skreślić

POUCZENIE:

Art.  297 § 1 KODEKS  KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,  podlega  karze  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

….…………………………………………

( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)