- Zał. Nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja techniczno – ilościowa

- po zmianie z dnia 13.05.2015r

Część I – Modernizacja klimatyzacji na potrzeby projektu „4LAB” (poz. 1) oraz działalności statutowej NCBJ (poz. 2)

| Poz. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż nowych klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni w budynku 7 - Ilość i sposób pracy klimatyzatorów - 2 klimatyzatory w układzie redundantnym z możliwością zaprogramowania pracy turnusowej. - W przypadku awarii jednego klimatyzatora lub podwyższenia temperatury w serwerowni uruchomi się drugi klimatyzator. - Oba klimatyzatory należy połączyć za pomocą sterownika w jeden system pozwalający na powiadamianie, alarmowanie i sterowanie urządzeniami za pomocą telefonii komórkowej i z poziomu przeglądarki internetowej - Wymagania techniczne klimatyzacji, parametry minimalne: - wydajność przy chłodzeniu (min./nom./max) kW: - 4,0/9,5/10,5 - wydajność przy niskiej temp. minus 7°C - kW - 9,4 - sprężarka dwu-rotacyjna BLDC - jednostka zewnętrzna przepływ powietrza Nom. (m³/min ) - 90 - waga jednostki zewnętrznej do 85 kg - jednostka zewnętrzna zakres pracy (temp. zewn.) chłodzenie - minus 15° C do plus 48° C - dopuszczalna długość instalacji - do 50m - dopuszczalna różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną - 30m - klimatyzator typu split inwerter naścienne o mocy nominalnej minimum 9,5 kW oraz maksymalnej 10 kW w tracie chłodzenia. - każda jednostka ma mieć osobną jednostkę zewnętrzną, osobne orurowanie i zasilanie - jednostka zewnętrzna zasilanie 3 fazy / 380-415V/ 50Hz - jednostka wewnętrzna zasilanie 1 fazowe / 220-240V/ 50Hz - System sterujący, wymagania minimalne: - programowanie układu poprzez komendy SMS - możliwość komunikacji z urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej - wbudowany telefon przemysłowy GSM z anteną zewnętrzną - automatyczny pomiar i dozór 3 niezależnych temperatur lub wilgotności - programowalne wejścia dowolnych sygnałów - NO/NC - 8 wejść - wbudowane przekaźniki prądowe dla obwodów wyjściowych – 4 wyjść - automatyczny pomiar i dozór 3 niezależnych temperatur lub wilgotności - nieulotna pamięć zaprogramowanych ustawień - bezpośrednia współpraca z 8 numerami zaprogramowanych telefonów - możliwość przeglądu rejestru zdarzeń - System zasilania, wymagane minimalne: - zabezpieczenie prądowe jednostki zewnętrznej (A) – C-20 - zasilanie jednostki zewnętrznej przewód (il.x mm²) - 5x2,5 - zasilanie dla klimatyzacji należy wykonać poprzez rozbudowę rozdzielni elektrycznej znajdującej się w serwerowni o odpowiednie dla zainstalowanego urządzenia zabezpieczenia - wszystkie prace elektryczne należy konsultować z Działem Elektrycznym NCBJ - Dodatkowe wymagania: - wykonanie projektu podłączeń elektrycznych - instalację łączącą jednostki wewnętrzne z zewnętrznymi należy wyprowadzić z pomieszczenia na zewnątrz i poprowadzić na dach w istniejącym kanale elewacyjnym. Jednostki zewnętrzne posadowić na dachu; skropliny wyprowadzić na daszek zewnętrzny grawitacyjnie. - gwarancja 1rok |
| 2 | Przeniesienie klimatyzatora Fujitsu z budynku 7 do budynku 61. - Opis prac: - Należy zdemontować klimatyzator Fujitsu (model ASY24UBBN) znajdujący się w pomieszczeniu serwerowni w budynku 7 wraz z instalacją prowadzoną na dach oraz jednostkę zewnętrzną posadowioną na dachu. - Klimatyzator należy zamontować w budynku 61 w pomieszczeniu serwerowni ( pokój 113). - Instalację między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną prowadzić poprzez pomieszczenie sąsiadujące następnie na zewnątrz. Jednostkę zewnętrzną posadowić na dachu. Skropliny wyprowadzić na dach grawitacyjnie. - W trakcie prac instalacyjnych należy przenieść instalację odprowadzającą skropliny z zamontowanego obecnie klimatyzatora z hali produkcyjnej na dach (odprowadzane grawitacyjnie). - System zasilania, wymagania minimalne: - Należy wykonać zasilanie dla klimatyzacji poprzez rozbudowę rozdzielni znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni o odpowiednie dla zainstalowanego urządzenia zabezpieczenia. - Termin prac przy rozdzielni należy ustalić z inwestorem ze względu na zasilane z niej ważne urządzenia informatyczne. - wszystkie prace elektryczne należy konsultować z Działem Elektrycznym NCBJ. - Dodatkowe wymagania: - wykonanie projektu podłączeń elektrycznych. |
| - | Uwagi dotyczące sposobu wykonania prac wyszczególnionych w poz. 1 i 2: 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów. Wszelkie powstałe usterki muszą zostać przywrócone do stanu poprzedniego. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, w trakcie prowadzenia prac w obiekcie i zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt. 3. Uszkodzenia powstałe lub odsłonięte (np. otwory technologiczne) w wyniku demontażu starych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub naprawić na własny koszt. 4. Wykonawca zapewnia na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza wykonywanych prac w ramach umowy, za utrzymanie należytego ładu i porządku na terenie wykonywania prac, bieżące usuwanie wszystkich nieczystości i odpadów. 6. Z należytą ostrożnością i starannością prowadzić prace instalacyjne i montażowe, zgodnie z obowiązującą technologią wykonania i w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejących sieci, budynków, instalacji, urządzeń, przedmiotów lub obiektów znajdujących się na terenie kompleksu. 7. Ze względu na wymaganą ciągłość pracy urządzeń znajdujących się w serwerowni Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac montażowo-instalacyjnych z zachowaniem szczególnej ostrożności i czystości. Wykonawca oświadczy, że osłoni wszystkie urządzenia przed pyłem i kurzem folią oraz, że wszelkie wiercenia, kucia w ścianach murowanych (betonowych, ceglanych) będzie wykonywał w asyście włączonego odkurzacza przemysłowego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich zabrudzeń na zewnątrz i wewnątrz urządzeń, a gdyby nie dało się ich usunąć wymieni urządzenia na nowe oraz pokryje wszelkie koszty przywrócenia stanu pierwotnego. |

Część II – Urządzenia sieciowe na potrzeby projektu „4LAB”

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw A |  |
| A 1 | Switch zarządzalny o minimalnych parametrach: - Rodzaj urządzenia; - switch zarządzalny 10Gb. - Architektura sieci LAN; - 10Gbit. - Liczba gniazd 10GB SFP+; - 8 szt.. - Porty konsoli; - RJ-45. - Porty zarządzania; - 10/100/1000 Base-T RJ-45 Ethernet. - Slot SD Card; - Tak, 1 szt.. - Rozmiar tablicy adresów MAC; - 128K. - Prędkość magistrali wewn.; - 480 Gb/s. - Przepustowość; - 357.14 mpps. - Bufor pamięci; - 9 MB. - Certyfikaty bezpieczeństwa; - CB, cUL, LVD. - Certyfikaty EMI/EMC; - FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI. - Możliwość łączenia w stos; - Tak. - Maksymalna liczba urządzeń w stosie; - 4. - Typ obudowy; - 1U Rack. - Właściwości warstwy L2 (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - Tablica adresów MAC - 128K adresów Flow Control - 802.3x Flow Control dla Full Duplex - Back Pressure dla Half Duplex - HOL Blocking Prevention Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Obsługa Root Restriction Jumbo Frame - do 12 000 bajtów 802.1AX Link Aggregation - Max. 16 grup na urządzenie, 12 portów na grupę ERPS1 (Ethernet Ring Protection Switching) Port Mirroring - Obsługa One-to-One, Many-to-One - Obsługa Mirroring for Tx/Rx/Both - Obsługa 4 mirroring groups Flow Mirroring - Obsługa One-to-One, Many-to-One - Obsługa Mirroring for Rx - Obsługa 4 mirroring groups. - Właściwości rozsyłania warstwy L2 (multicast fetures) (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - L2 Multicast Filtering - Forwards all groups - Forwards all unregistered groups - Filters all unregistered groups IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Obsługa 4K grup IGMP - Obsługa 1K static multicast addresses - IGMP per VLAN. - Właściwości warstwy L3; - protokół ARP - 512 Statycznych wpisów Interfejsy IP - Obsługa 256 interfejsów. - Routing warstwy L3 (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - Routing statyczny - Max. 1K IPv4 wpisów - Obsługa route distribution - Obsługa secondary route - Obsługa Equal Cost/Weighted Cost multi-path route Default Routing. - VLAN (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - 802.1Q 802.1v Double VLAN (Q-in-Q) - Port-based Q-in-Q - Selective Q-in-Q Port-based VLAN MAC-based VLAN Subnet-based VLAN VLAN Group - Max. 4K statycznych grup VLAN - Max. 4094 VIDs GVRP - Do 4K dynamicznych VLAN. - AAA (Authentication,Authorization,Acounting) (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - 802.1X Authentication - Obsługa standardu "Port-based access control" - Obsługa standardu "Host-based access control" - Dynamic VLAN Assignment - Identity-driven Policy (VLAN/ACL/QoS) Assignment Guest VLAN. - QoS (Quality of Service) (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - 802.1p Quality of Service 8 queues per port Queue Handling - Strict - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR - Round Robin (RR) - Weighted Deficit Round Robin (WDRR) QoS based on - 802.1p Priority Queues - DSCP - IP address - MAC address - VLAN - IPv6 Traffic Class - IPv6 Flow Label - TCP/UDP port Bandwidth Control - Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) - Flow-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) - Per queue bandwidth control (min. granularity 8 Kb/s) Three Color Marker - trTCM - srTCM Congestion Control - WRED Support for following actions: - Remark 802.1p priority tag - Remark TOS/DSCP tag - Bandwidth Control - Committed Information Rate (CIR). - ACL (Access Control List) (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - ACL based on: - 802.1p priority - VLAN - MAC address - EtherType - IP address - DSCP - Protocol type - TCP/UDP port number - IPv6 Traffic Class - IPv6 Flow Label Max. ACL entries: - 1792 ingress ACL rules - 1K egress ACL rules - 1K VLAN ACL rules Time-based ACL. - Bezpieczeństwo (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - Port Security - Obsługa do 12K adresów MAC per port/system Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Traffic Segmentation SSH BPDU Attack Prevention DOS Attack Prevention. - Zarządzanie (uwaga: nazwy niektórych parametrów zapisane w jęz. angielskim); - z poziomu przeglądarki internetowej CLI Telnet TFTP Client FTP Client Traffic Monitoring SNMP - Obsługa v1/v2/v3 SNMP Trap System Log DHCP klient DHCP Serwer DHCP Relay Multiple Image Multiple Configuration Flash File System DNS Resolver CPU Monitoring MTU Setting Traceroute LLDP DNS Relay SNTP RMONv1 RMONv2 Szyfrowanie haseł Polecenia do debugowania. Gwarancja 1 rok | 4 |
|  | Zestaw B |  |
| B 2 | Konsola – przełącznik KVM o minimalnych parametrach: - Rodzaj urządzenia; - Konsola - przełącznik KVM z monitorem LCD do sterowania maks. 16 komputerów z jednego miejsca. - Rodzaj obudowy; - Dual Rail. - Wymiary; - 1U w stelażu, konstrukcja wysuwana. - Przekątna ekranu monitora; - min. 17". - Dopuszczalna liczba podłączonych komputerów; - 16. - Możliwość podłączania dodatkowych przełączników; - Tak. - Osobna magistrala do zdalnego dostępu na zasadzie KVM over IP; - Tak. - Kategoria okablowania; - 5e/6. - Cechy dodatkowe; - Przewody-adaptery KVM zapewniające automatyczną konwersję i współpracujące z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB, Sun, szeregowe) i różnymi typami komputerów Dodatkowy port konsoli — możliwość zarządzania komputerami w przełączniku KVM LCD z zewnętrznej konsoli (monitor, klawiatura USB lub PS/2 i mysz USB lub PS/2) Obsługa różnych platform: PC, Mac, Sun i połączenia szeregowe Obsługa zewnętrznej myszy USB Obudowa Dual Rail zajmująca mniej niż 1U w stelażu — na dole i górze pozostawiono nieco miejsca do wygodnej obsługi urządzenia w stelażu Konstrukcja Dual Rail — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej Przycisk zasilania LCD — pomaga lepiej oszczędzać energię i wydłuża czas pracy wyświetlacza. - Zarządzanie; - Do 64 kont użytkowników — obsługa 32 użytkowników zdalnych zalogowanych jednocześnie Obsługa kończenia sesji — administrator może zakończyć dowolną działającą sesję Identyfikator adaptera — zawiera dane na temat portu i umożliwia administratorowi przeniesienie serwera na inny port bez konieczności zmiany konfiguracji adapterów i przełącznika Tryb Port Share — jednoczesny dostęp do serwera przez wielu użytkowników Zdalne sterowanie zasilaniem podłączonych urządzeń "Power over the Net" Integracja z oprogramowaniem do zarządzania Rejestrowanie zdarzeń oraz obsługa windowsowego serwera dzienników zdarzeń Lokalny dziennik zdarzeń Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego Obsługa IPv6. - Właściwości interfejsu; - Łatwe wybieranie komputerów za pomocą przycisków, tryb klawiszy skrótów, menu ekranowe (OSD) oraz interfejs graficzny oparty na przeglądarce Interfejsy graficzne: lokalna konsola, oparty na przeglądarce oraz AP — obsługa wielu języków, minimalny czas szkolenia użytkowników, większa wydajność Obsługa klientów na różnych platformach (Windows, Mac OS X, Linux, Sun) Obsługa różnych przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce, zbudowany w całości w technikach aplikacji webowych — administrator może wykonywać swoje zadania także z komputera bez zainstalowanego oprogramowania Java Tryb macierzy Rozsyłanie sygnałów z klawiatury — znak wprowadzony z klawiatury może być duplikowany na wszystkie podłączone serwery (dotyczy tylko konsoli lokalnej). - Zabezpieczenia; - Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, LDAPS oraz MS Active Directory Obsługuje 128-bitowe szyfrowanie SSL i 1024-bitowe certyfikaty RSA, zapewniając bezpieczne logowanie użytkowników z przeglądarki Elastyczna infrastruktura szyfrowania — użytkownik może wybrać dowolną kombinację metod 56-bitowego DES, 168-bitowego 3DES, 256-bitowego AES, 128-bitowego RC4 lub losowo — niezależne szyfrowanie komunikacji z klawiaturą/myszą i sygnału wizyjnego Obsługa filtra IP/MAC zapewniającego zaawansowaną ochronę Możliwość konfigurowania uprawnień użytkowników i grup do uzyskiwania dostępu do serwerów. - Virtual Remote Desktop; - Możliwość regulacji jakości sygnału wideo i tolerancji na potrzeby uzyskania optymalnego transferu danych; ustawienie obrazu monochromatycznego; ustawienia progów i szumów oraz kompresji danych w przypadku korzystania z łączy o niskiej przepustowości Wirtualny pulpit zdalny z możliwością wyświetlenia na pełnym ekranie i skalowania Funkcja tablicy komunikatów umożliwia zalogowanym użytkownikom komunikowanie się Automatyczna synchronizacja ruchów myszy lokalnej i zdalnej Klawiatura ekranowa z obsługą wielu języków Dostęp na poziomie BIOS-u. - Złącza; - Klawiatura: 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN 1 x żeńskie złącze USB typu A Grafika: 1 x żeńskie złącze HDB-15 Mysz: 1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN 1 x żeńskie złącze USB typu A Porty KVM: 16 x żeńskie złącze RJ-45 Łącze do połączenia łańcuchowego Gniazdo zasilania AC Gnaizdo do uaktualniania oprogr. sprzęt. Złącze żeńskie USB typu A do myszy zewn. LAN: 1 x żeńskie złącze RJ-45 PON: 1 x żeńskie złącze RJ-45. Gwarancja 1 rok | 1 |
| B 3 | Konsola – przełącznik KVM o minimalnych parametrach: Parametry takie same jak dla konsoli-przełącznika opisanego w pkt. 6 z następującymi zmianami: - Rodzaj urządzenia; - Konsola - przełącznik KVM z monitorem LCD do sterowania maks. 8 komputerów z jednego miejsca. - Dopuszczalna liczba podłączonych komputerów; - 8. - Złącza; - Porty KVM: 8 x żeńskie złącze RJ-45. Gwarancja 1 rok | 1 |
| B 4 | Przewód-adapter do podłączania komputerów do konsoli opisanych w pkt. 6 i 7 o minimalnych parametrach: - Rodzaj; - Przewód-adapter KVM USB służący do podłączania sygnału wideo oraz portów USB komputera docelowego z konsolą-przełącznikiem KVM. - Opis; - Urządzenie musi być zgodne z konsolą-przełącznikiem wym. w pkt. 6 i 7 i musi pochodzić od tego samego producenta, co konsola-przełącznik. - Cechy dodatkowe; - Emulacja klawiatury i myszy — serwer działa płynnie nawet wtedy, gdy jest odłączony od portu KVM lub przenoszony na inny port KVM Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1600 x 1200 przy odległości do 40m Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika Kompaktowa konstrukcja. - Złącza; - Połączenie 1 x żeńskie złącze RJ-45 Mysz/klawiatura-komputer 1 x męskie USB VGA-komputer 1 x męskie HDB-15. - Wskaźniki LED; - Online / łącze Zasilanie. Gwarancja 1 rok | 16 |
|  | Zestaw C |  |
| C 5 | Wkładka SFP+ o minimalnych parametrach: - Rodzaj; - Wkładka SFP+ 10Gbps dla światłowodu jednomodowego. - Typ interfejsu; - SFP+. - Maksymalna szybkość przesyłania danych; - 10000 Mbit/s. - Złącze światłowodowe; - LC. - Maksymalny dystans transferu; - 10000 m. - Długość fali; - 1310 nm. - Typ przewodu; - Single-mode. Gwarancja 1 rok | 40 |
| C 6 | Wkładka SFP o minimalnych parametrach: - Rodzaj; - Wkładka SFP 1.25Gbps z podwójnym łączem LC dla światłowodu jednomodowego. - Typ modułu; - SFP. - Port; - 2 x LC. - Przepływność; - 1.25 Gbps. - Długość fali TX; - 1310 nm. - Długość fali RX; - 1310 nm. - Zasięg; - 20 km. - Wspierane okablowanie; - światłowód jednomodowy 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 µm. - Wsparcie DDM; - tak. Gwarancja 1 rok | 12 |