Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę oraz rozbudowę, instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi: systemu przechowywania danych, tj. systemu serwera współdzielenia plików przy użyciu protokołów sieciowych NFS, CIFS, FTP o wysokiej dostępności pracującego w trybie active-active wraz z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą (szafy teleinformatyczne, przełączniki sieciowe, listwy zasilające, okablowanie sieciowe i elektryczne).

2.  W skład rozbudowywanego systemu przechowywania danych pracującego w siedzibie Zamawiającego  i zajmującego powierzchnię odpowiadającą 84U (jednostek rackowych) wchodzą następujące komponenty (załącznik C Specyfikacji Technicznej):

  - 20 kontrolerów Isilon HD400 firmy Dell/EMC, każdy wyposażony w 2GB pamięci NVRAM,  48GB pamięci RAM, kontroler dysków SATA-3 (6 Gb/s), dysk 800GB SSD stanowiący cache L3, 59 dysków 6TB HDD, 2 porty 1GbE oraz 2 porty 10GbE, pracujące w ramach pojedynczego klastra i połączone ze sobą siecią InfiniBand QDR;

  - dwa 36-portowe przełączniki sieciowe EMC Insignia Switch Infiniband QDR 2PS 1U wraz z 40 kablami 3m InfiniBand QDR QSFP-QSFP;

  - 2 szafy rack 42U Rittal TS IT RAL 7035 SWG;

  - licencje na oprogramowanie InsightIQ, SmartConnect Advanced, SmartQuotas, SnapshotIQ;

3.  Rozbudowa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych obejmuje:

  - rozbudowę o co najmniej 4 kontrolery typu All Flash,

  - rozbudowę zasobów dyskowych o co najmniej 32 dyski SSD/NVMe o pojemności nie mniejszej niż 3.84 TB każdy

  - rozbudowę osprzętu sieciowego: okablowania i przełączników sieciowych wymaganych do komunikacji wzajemnej węzłów serwera plików i pomiędzy węzłami serwera plików a zasobami dyskowymi,

  - rozbudowę infrastruktury montażowej: prowadnice, szyny, śruby, okablowanie elektryczne itp.,

  - dostarczenie dodatkowych licencji niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania w obrębie całego rozbudowanego systemu,

  - przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

4. Rozbudowa istniejącego w siedzibie Zamawiającego systemu przechowywania danych podlega następującym uwarunkowaniom:

  - kontrolery All Flash muszą posiadać minimum: 384 GB pamięci RAM typu ECC, 2 porty 40/100GbE (QSFP+/QSFP28) każdy dostępny do wykorzystania przez Zamawiającego,

  - porty 40/100GbE dostępne dla Zamawiającego muszą zostać wyposażone w moduły optyczne 100GBASE-SR4, przeznaczone do światłowodów wielomodowych pracujących na fali długości 850nm, obsługujące łączność na odległości minimum 100 metrów, wyposażone w gniazdo zewnętrzne MTP/MPO-12 oraz kompatybilny z modułem optycznym kabel MTP MPO (female) OM4 o długości minimum 15 metrów,

  - dodatkowe kontrolery muszą mieć możliwość podłączenia do istniejącego klastra i pracy w ramach  systemu OneFS,

  - rozszerzenie dostępnej przestrzeni dyskowej musi odbyć się z zachowaniem integralności i nienaruszalności istniejących danych w rozbudowywanym systemie,

  - dodatkowa przestrzeń dyskowa będąca sumą pojemności katalogowej dodatkowych dysków flash nie może być mniejsza niż 120TB,

  - pojemność użytkowa dodatkowych dysków widziana poprzez system kliencki nie może być mniejsza niż 90TB

  - dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość samodzielnej pracy jako osobny klaster (bez podłączenia do rozbudowywanego systemu przechowywania danych) m. in. w przypadku, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba po stronie Zamawiającego do wydzielenia zasobów na potrzeby dedykowanych usług wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa,

  - wydajność dostarczonego w ramach rozbudowy sprzętu w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 5.0 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 2.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu (określonej według procedury testowej podanej w podpunkcie 11.e.v.).

  - dostarczony w ramach rozbudowy sprzęt musi być odporny na awarię jednego dowolnego kontrolera lub dwóch dowolnie wybranych dysków,

  - rozbudowany system, w ramach dostarczonej licencji, musi umożliwiać podział na dwie warstwy (ang. tier) tj. warstwę All-Flash zbudowaną w oparciu o dostarczone serwery oraz warstwę archiwizacyjną złożoną z istniejących serwerów HD400, a także umożliwiać automatyczne przenoszenie plików między warstwami na podstawie zadanych kryteriów (lokalizacja pliku w strukturze logicznej, wielkość pliku, ostatni czas dostępu),

  - rozbudowany system musi posiadać oprogramowanie oraz licencję umożliwiającą:

    - tworzenie kopii migawkowych (ang. snapshot),

    - tworzenie ograniczeń przestrzeni dyskowej (ang. disk quota) przypisanych do użytkowników, grup użytkowników oraz poszczególnych katalogów,

    - automatyczną migrację adresów IP wykorzystywanych przez połączenia klienckie w przypadku awarii dowolnego kontrolera.

5.    Naprawa obecnie posiadanego przez Zamawiającego systemu przechowywania danych musi obejmować przynajmniej:

  - Dostarczenie minimum 100 dysków SATA o pojemności katalogowej 6TB, kompatybilnych (tj. znajdujących się na aktualnych listach zgodności udostępnianych przez producenta systemu przechowywania danych oraz posiadających wymagany firmware) z kontrolerami Isilon HD400 posiadanym przez Zamawiającego w istniejącym systemem przechowywania danych,

  - wykonanie aktualizacji oprogramowania (wraz z dostępnymi poprawkami) istniejącego systemu przechowywania danych do aktualnej, stabilnej i rekomendowanej przez producenta systemu przechowywania danych wersji,

  - usunięcie wszystkich zgłaszanych przez system OneFS problemów w terminie 3 miesięcy od daty odbioru całego dostarczonego w ramach rozbudowy sprzętu.

Dodatkowy sprzęt niezbędny do rozbudowy musi być w 100% kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem przechowywania danych podlegającym rozbudowie. Kompatybilność pomiędzy dodatkowym sprzętem a rozbudowywanym systemem przechowywania danych musi być potwierdzona pisemnie przez producenta rozbudowywanego systemu przechowywania danych.

Słownik pojęć:

- serwer plików - infrastruktura wysokodostępnego serwera współdzielenia plików złożona z co najmniej dwóch węzłów serwera plików,

- system przechowywania danych – serwer plików pracujący w siedzibie Zamawiającego, w którego skład wchodzi sprzęt i oprogramowanie określone w załączniku C do Specyfikacji Technicznej,

- tryb pracy active-active – tryb pracy klastra o wysokiej dostępności charakteryzujący się tym, że w przypadku awarii jednego z węzłów klastra świadczenie udostepnianych przez niego usług jest automatycznie przenoszone na inny pracujący w obrębie klastra aktywny węzeł lub rozkładane na inne pracujące w obrębie klastra aktywne węzły (tzw. load balancing),

- węzeł serwera plików (kontroler) - element serwera plików realizujący funkcjonalność serwowania danych składowanych na dyskach serwera plików za pomocą wymaganych protokołów NAS (ang. Network Attached Storage),

- półka dyskowa - obudowa dyskowa zawierająca napędy dyskowe oraz wyposażona w interfejsy do kontrolerów dyskowych lub węzłów serwera plików w technologii Fibre Channel lub SAS; za półkę dyskową nie uznaje się:

    - serwerów i innych systemów komputerowych zawierających dyski twarde wyposażonych wyłącznie w interfejsy 1Gbit Ethernet, 10 Gbit Ethernet lub Infiniband,

    - serwerów wyposażonych w napędy dyskowe oraz interfejsy Fibre Chanel pracujące w tzw. trybie target,

- pojemność brutto serwera plików – suma pojemności wszystkich napędów dyskowych przeznaczonych do przechowywania danych, wchodzących w skład serwera plików,

- dyski hot-spare – napęd, grupa napędów dyskowych lub pojemność zapasowa, które serwer plików może wykorzystać w przypadku awarii dowolnego napędu dyskowego przechowującego dane do przywrócenia wymaganego poziomu redundancji napędów dyskowych poprzez utworzenie na nich nadmiarowych zbiorów danych. Wymagany poziom redundancji napędów dyskowych wymaga umożliwienia jednoczesnej awarii dwóch dowolnych napędów dyskowych serwera plików bez utraty dostępu do danych przechowywanych na serwerze plików,

- system dyskowy – przestrzeń dyskowa z mechanizmem redundancji danych dostępna dla serwera plików, zabezpieczona przed utratą danych na wypadek awarii jednego lub dwóch dysków jednocześnie (przykład: napędy dyskowe w grupie RAID 6).

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

| Przedrostek | Symbol | Wartość mnożnika |
| --- | --- | --- |
| kilo | K | 103 lub 1 000 |
| mega | M | 106 lub 1 000 000 |
| giga | G | 109 lub 1 000 000 000 |
| tera | T | 1012 lub 1 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 lub 1 000 000 000 000 000 |
| kibi | Ki | 210 lub 1 024 |
| mebi | Mi | 220 lub 1 048 576 |
| gibi | Gi | 230 lub 1 073 741 824 |
| tebi | Ti | 240 lub 1 099 511 627 776 |
| pebi | Pi | 250 lub 1 125 899 906 842 624 |

Przykłady użycia:

- interfejs, którego przepustowość określono jako 10 Gb/s umożliwia przesłanie 10 000 000 000 bitów na sekundę,

- serwer plików, którego wydajność dla pewnego typu operacji określono na 3 GiB/s umożliwia przesłanie 3 221 225 472 bajtów na sekundę.

II. Specyfikacja systemu uzyskanego po rozbudowie lub systemu równoważnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w postaci dostarczenia systemu o właściwościach analogicznych jakie uzyska system przechowywania danych po rozbudowie. W takim przypadku żaden z elementów serwera plików działającego w siedzibie Zamawiającego (punkt I.2) nie może być wykorzystany w rozwiązaniu równoważnym

Wymagane własności systemu przechowywania danych uzyskanego po rozbudowie oraz specyfikacja systemu równoważnego jest następująca:

- Architektura serwera plików:

  - Serwer plików musi zawierać co najmniej sześć węzłów serwera plików tworzące klaster o wysokiej dostępności, w którym każde dwa węzły serwera plików pracują w trybie active-active. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie węzły serwera plików muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  - Dla każdego węzła serwera plików musi istnieć co najmniej jeden redundantny węzeł serwera plików, który jest zdolny do awaryjnego przejęcia funkcjonalności serwowania plików, realizowanej przez węzeł serwera plików, dla którego jest redundantny. Przejęcie to musi następować w sposób automatyczny, nie wymagający interwencji operatora. Przejęcie funkcjonalności musi zapewniać ciągłość świadczenia usług klientom pozostałych, nie uszkodzonych węzłów serwera plików.

  - Jeśli rozwiązanie zawiera odrębne półki dyskowe podłączone do węzłów serwera plików, węzeł serwera plików musi mieć redundantny dostęp do wszystkich półek dyskowych przypadających na pozostałe węzły serwera plików, dla których dany węzeł serwera plików jest węzłem redundantnym. Ścieżki komunikacyjne pomiędzy każdym z węzłów serwera plików w każdej grupie redundantnych węzłów serwera plików a każdą półką dyskową przypadającą na daną grupę redundantnych węzłów serwera plików muszą być redundantne. W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego wszystkie półki dyskowe muszą być tego samego typu, o jednakowych parametrach i pochodzić od tego samego producenta.

  - Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym awaria dowolnego węzła serwera plików uniemożliwia dostęp do danych znajdujących się w pozostałych węzłach serwera plików lub w półkach dyskowych podłączonych do dowolnego węzła serwera plików.

  - Każdy węzeł serwera plików musi mieć możliwość udostępnienia każdego systemu plików (woluminu) przypisanych do danej warstwy na każdym sieciowym interfejsie zewnętrznym.

  - Podsystem dyskowy w dostarczonym serwerze plików, tzn. kontrolery dyskowe i półki dyskowe muszą być wspierane przez węzły serwera plików.

  - Serwer plików, w ramach dostarczonej licencji, musi umożliwiać podział na dwie warstwy (ang. tier), tj. warstwę All-Flash zbudowaną w oparciu o dyski SSD/NVMe oraz warstwę archiwizacyjną złożoną z dysków HDD, a także umożliwiać automatyczne przenoszenie plików między warstwami na podstawie zadanych kryteriów (lokalizacja pliku w strukturze logicznej, wielkość pliku, ostatni czas dostępu),

- Pojemność serwera plików, liczba dysków oraz skalowalność pojemności serwera plików:

  - Dostarczona konfiguracja podstawowa serwera plików musi:

    - Mieć pojemność użytkową, to znaczy pojemność widzianą przez system kliencki co najmniej 90TB w przypadku warstwy opartej o dyski SSD/NVMe oraz 6000 TB w przypadku warstwy opartej o dyski HDD. Za pojemność użytkową uznaje się rozmiar systemu plików zamontowanego przy pomocy protokołu NFS v3, pokazany przez polecenie “df -B1” uruchomione na standardowej instalacji systemu operacyjnego CentOS w wersji 7 lub wyższej z jądrem Linux w wersji 3.10 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.centos.org. Wielkość systemu plików jest określona w kolumnie “1B-blocks” wyniku wykonania polecenia “df -B1”.  CentOS jest wykorzystywany jako system operacyjny na komputerach klienckich Zamawiającego, które docelowo będą korzystały z serwera plików.

    - Udostępniać całą pojemność użytkową w danej warstwie w postaci jednego systemu plików z jedną, wspólną przestrzenią nazw dla wszystkich przechowywanych plików i bez ograniczeń na sumaryczny rozmiar plików przechowywanych w jednym katalogu systemu plików.

    - Stosować napędy dyskowe magnetyczne o parametrach katalogowych:

      - pojemności katalogowej nie większej niż  12 TB na dysk,

      - prędkości obrotowej talerzy w napędach dyskowych nie mniejszej niż 7200 obrotów na minutę,

      - wartości współczynnika MTBF co najmniej 1,2 miliona godzin,

      - przeznaczone do zastosowań serwerowych, przystosowane do pracy w reżimie ciągłym (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu.

    - Umożliwiać stosowanie napędów dyskowych w technologiach SATA, SAS, NLSAS lub NVMe

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej pojemności brutto serwera plików  co najmniej 15 PB, przy czym maksymalny rozmiar pojedynczego systemu plików (wolumenu) nie może być ograniczony do wielkości mniejszej niż 15 PB. Cała pojemność użytkowa po rozbudowie musi być dostępna w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw z dowolnego węzła serwera plików.

  - Rozbudowa o której mowa w podpunkcie b. niniejszego punktu musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty wydajności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej.

- Wydajność serwera plików i skalowalność wydajności serwera plików:

  - Przepustowość warstwy archiwizacyjnej serwera plików możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 15 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 7.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  - a) Przepustowość warstwy All-Flash serwera plików możliwa do uzyskania w dostarczonej konfiguracji podstawowej, w trybie nasyconym (ang. sustained mode), przy obciążeniu ruchem o rozmiarze bloku/żądania 1 MiB (mierzonym na poziomie systemu plików), musi być nie mniejsza niż 5 GiB/s (gibibajta na sekundę) przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz nie mniejsza niż 2.5 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  - Przedstawione w podpunkcie a. niniejszego punktu wymagania na przepustowość serwera plików dotyczą sytuacji, kiedy wszystkie węzły serwera plików są sprawne.

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę do całkowitej przepustowości każdej warstwy  (określonej według procedury testowej podanej w podpunkcie 11.e.v.) co najmniej 30 GiB/s przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu oraz co najmniej 15 GiB/s przy obciążeniu składającym się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

  - Rozbudowa o której mowa w podpunkcie c niniejszego punktu (II.3.c) musi być możliwa bez utraty danych przechowywanych w konfiguracji podstawowej serwera plików, bez przerywania dostępu do tych danych oraz bez utraty pojemności i niezawodności zakładanej dla konfiguracji podstawowej.

  - Serwer plików musi umożliwiać obsługę co najmniej 10000 klientów jednocześnie dla każdego z wymaganych protokołów dostępu do danych.

  - Serwer musi wspierać konfigurację i umożliwiać tworzenie jednego systemu plików dostępnego w całej przestrzeni nazw klastra dla warstwy archiwizacyjnej wykorzystując przestrzeń złożoną z co najmniej dwóch klas napędów dyskowych:

    - dyskami SAS/NLSAS//SATA o prędkości obrotowej talerzy 7200 obrotów na minutę,

    - dyskami SAS/NLSAS/SATA/NVMe SSD.

  - W obrębie skonfigurowanych klas dysków w ramach jednego systemu plików serwer plików musi wspierać automatyczną migrację danych ostatnio używanych na dyski klas charakteryzujących się największą wydajnością oraz automatyczną migrację danych najrzadziej używanych na dyski klas charakteryzujących się najniższą ceną jednostkową pojemności w taki sposób, aby minimalizować czas dostępu do danych. Ocena czasu ostatniego użycia musi być dokonywana na poziomie plików lub bloków systemu plików.

- Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna systemu:

  - Każdy nowo dostarczony węzeł serwera plików musi posiadać co najmniej dwa redundantne interfejsy zewnętrzne, umożliwiające połączenie w technologii 40/100 Gigabit Ethernet z przełącznikami wyposażonymi w moduły optyczne QSFP+/QSFP28. Łączna wymagana przepustowość interfejsów zewnętrznych każdego z węzłów serwera plików to co najmniej 200 Gb/s jednocześnie w każdą stronę.

  - Serwer plików musi posiadać dedykowaną wewnętrzną sieć służącą do komunikacji pomiędzy węzłami serwera plików w danej warstwie.

  - Dedykowana sieć wewnętrzna nie może mieć punktów styku z siecią zewnętrzną, przeznaczoną do komunikacji z klientami serwera plików. W szczególności jeśli sieć wewnętrzna wymaga zastosowania przełączników sieciowych, to nie mogą być do nich podłączane interfejsy zewnętrzne serwera plików ani żadne inne interfejsy spoza serwera plików. Wszystkie elementy dedykowanej sieci wewnętrznej, w tym przełączniki, interfejsy, okablowanie komunikacyjne muszą być redundantne.

  - Każdy z węzłów serwera plików musi być podłączony do dedykowanej wewnętrznej sieci co najmniej dwoma redundantnymi interfejsami, o łącznej przepustowości co najmniej 200 Gb/s jednocześnie w każdą stronę.

  - Wszystkie węzły muszą być wyposażone w interfejsy zarówno sieci klienckiej jak i wewnętrznej o sumarycznej przepustowości co najmniej 2400Gbps w każdą stronę.

  - Każdy zewnętrzny interfejs dostępny dla Zamawiającego musi zostać wyposażony w moduły optyczne 100GBASE-SR4, przeznaczone do światłowodów wielomodowych pracujących na fali długości 850nm, obsługujące łączność na odległości minimum 100 metrów, wyposażone w gniazdo zewnętrzne MTP/MPO-12 oraz kompatybilny z modułem optycznym kabel MTP MPO (female) OM4 o długości minimum 15 metrów,

- Wysoka dostępność:

  - Wszystkie komponenty infrastruktury serwera plików wliczając w to (ale nie ograniczając do) węzły serwera plików, kontrolery dyskowe, pamięci cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne. Serwer nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (ang. SPOF, single point of failure). Awaria dowolnych dwóch napędów dyskowych oraz pojedynczego komponentu dowolnego innego typu (np. pojedynczego węzła serwera plików, kontrolera dysków) nie może powodować utraty dostępu systemów klienckich serwera plików do danych przechowywanych na serwerze plików. W szczególności:

    - serwer plików musi być wyposażony w przynajmniej 6 w pełni redundantnych węzłów serwera plików pracujące w trybie pracy active-active,

    - awaria dowolnego węzła serwera plików nie może powodować utraty danych ani dostępu do żadnych danych zapisanych na serwerze plików, nawet jeśli dane te nie zostały jeszcze zapisane na napędach dyskowych, a znajdowały się w dowolnym rodzaju pamięci węzła serwera plików,

    - każdy węzeł serwera plików oraz wszystkie półki dyskowe a także kontrolery dyskowe wchodzące w skład serwera plików muszą mieć redundantne zasilanie oraz być chłodzone za pomocą redundantnych wentylatorów, przy czym zarówno zasilacze jak i wentylatory muszą być wymienialne na gorąco (ang. hot-swap),

    - każdy węzeł serwera plików oraz każdy kontroler dyskowy wchodzący w skład serwera plików oraz każda półka dyskowa serwera plików musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania; zanik jednego z tych źródeł nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych,

    - awaria dowolnego węzła serwera plików w każdej warstwie oraz jednoczesna awaria 2 dowolnych dysków serwera plików w każdej warstwie nie może powodować utraty ani przerwania dostępu do żadnych danych przechowywanych przez serwer plików.

  - Serwer plików musi wspierać możliwość konfiguracji systemów dyskowych z mechanizmem parzystości, w których poziom zabezpieczenia danych zapewnia możliwość dostępu do danych nawet w sytuacji awarii dwóch dysków w systemie dyskowym.

  - Czas odbudowy systemu dyskowego w przypadku awarii jednego napędu dyskowego nie może być dłuższy niż 48 godzin od chwili dokonania wymiany uszkodzonego napędu dyskowego na sprawny przy założeniu, że serwer plików nie otrzymuje żadnych żądań od klientów.

  - Serwer plików musi wspierać konfigurację dysków hot-spare.

  - Serwer plików musi wspierać automatyczną migrację adresów IP wykorzystanych przez połączenia klienckie w przypadku awarii dowolnego kontrolera.

- Obsługiwane protokoły typu NAS (ang. Network Attached Storage):

  - Oferowany serwer plików musi wspierać minimum protokoły NFS v3, NFS v4, CIFS v2.1 oraz FTP. W przypadku rozbudowy serwera plików nie może nastąpić degradacja protokołów oferowanych przez rozbudowany serwer plików uzyskany po rozbudowie.

  - Oprogramowanie serwera plików musi obejmować wszystkie usługi wymienionych w podpunkcie a. niniejszego punktu protokołów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji i sprzętu.

  - Komputery klienckie wspierające protokoły wymienione w podpunkcie a. niniejszego punktu muszą mieć możliwość łączenia się z serwerem plików za pośrednictwem tych protokołów bez konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

- Rozmiar systemu plików na serwerze:

  - Serwer plików musi zapewniać możliwość stworzenia pojedynczego systemu plików (wolumenu) o wielkości nie mniejszej niż 15 PB.

  - Serwer musi zapewniać możliwość powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów) do deklarowanej maksymalnej pojemności systemu plików bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych.

  - Serwer musi umożliwiać dostęp do wszystkich utworzonych w obrębie serwera systemów plików (wolumenów) w ramach jednej przestrzeni nazw, przestrzeni nazw klastra (tzw. cluster namespace).

  - Wymagane jest zapewnienie obsługiwania nadawania ograniczeń rozmiarów przestrzeni dyskowej (ang. disk quota) dla użytkowników, grup użytkowników oraz katalogów.

- Kopie migawkowe (ang. snapshot):

  - Serwer plików musi być wyposażony w wewnętrzny system kopii migawkowych (tzw. snapshot) umożliwiający wykonanie co najmniej 255 kopii migawkowych każdego systemu plików.

- Pamięć RAM i cache w serwerze plików:

  - Wszystkie węzły serwera plików muszą zawierać pamięć Flash Cache o łącznej pojemności co najmniej 20x800 GB, a łącznie węzły serwera plików musi zawierać pamięć RAM o pojemności co najmniej 2496 GiB. W przypadku rozwiązania równoważnego serwera plików Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do pamięci Flach Cache pod warunkiem zachowania tej samej funkcjonalności oraz nie mniejszej pojemności.

  - Węzły serwera plików muszą realizować mechanizm zapewnienia spójności danych do zapisu zawartych w pamięci RAM i cache w przypadku awarii jednego z węzłów serwera plików.

  - Dane do zapisu zawarte w pamięciach NVRAM muszą być zabezpieczone przed zanikiem zasilania (przez podtrzymanie bateryjne, dedykowany kondensator lub użycie pamięci nieulotnej) na co najmniej 72 godziny. Sumaryczny rozmiar pamięci NVRAM zabezpieczony przed utratą na wypadek zasilania w rozbudowanym serwerze plików musi być nie mniejszy niż 48 GB. Dopuszczalny jest mniejszy rozmiar pamięci NVRAM (lecz nie mniejszy niż 24 GB) gdy w równoważnym systemie przechowywania danych zastosowane są dodatkowe mechanizmy zabezpieczenia przed utratą danych nie zapisanych na dyskach.

- Wsparcie dla dynamicznych zmian parametrów konfiguracyjnych:

  - Serwer plików musi zapewniać możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

    - możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących systemów dyskowych,

    - możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów logicznych),

    - możliwość dynamicznego dodawania dysków hot-spare.

  - Każdy węzeł serwera plików, półka dyskowa lub kontroler musi zapewnić wymianę w trybie hot-swap dowolnego obsługiwanego przez niego napędu dyskowego (możliwa wymiana podczas pracy kontrolera bez zakłócania dostępu do danych na pozostałych napędach dyskowych),

  - Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną rozbudowę, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na serwerze plików o dodatkowy węzeł serwera plików lub dodatkową półkę dyskową.

  - Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę dostępnej dyskowej powierzchni użytkowej poprzez podłączenie dodatkowych węzłów serwera plików lub półek dyskowych do rozmiaru co najmniej 15 PB. Rozbudowa musi wiązać się z pełnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i nie może wymagać konieczności usuwania z istniejącej infrastruktury żadnych węzłów serwera plików, półek dyskowych ani kontrolerów.

- Montaż i odbiór:

  - Oferowany serwer plików musi być zamontowany w szafach montażowych dostarczonych wraz z serwerem plików. Ponadto serwer plików musi umożliwiać montaż w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm.

  - Wraz z serwerem plików muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji serwera w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie. Okablowanie zasilające serwera plików musi być wyposażone w wtyczki typu IEC 309 32A 3P+N+E (standard IEC 60309 3P+N+E) o długości nie mniejszej niż 4 m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedłużenia kabli zasilających gdy ich długość w modułach zasilających jest niewystarczająca.

  - Po zamontowaniu w szafie montażowej serwer plików - wliczając wszystkie węzły serwera plików, półki dyskowe oraz urządzenia sieciowe – będący systemem po rozbudowie może zajmować maksymalnie przestrzeń odpowiadającą 96U (jednostek rackowych). W przypadku realizacji serwera plików w postaci systemu równoważnego zajmowana przestrzeń nie może być większa niż 84U.

  - Musi istnieć możliwość zmiany lokalizacji (przeniesienia) serwera plików pomiędzy serwerowniami przez Zamawiającego. Jeśli podczas przenoszenia wymagana jest asysta serwisanta/technika Wykonawcy, to musi być ona udzielona bezpłatnie. Przenoszenie serwera plików nie może powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego.

  - Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

    - Okres trwania testów wynosi do 7 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów serwera plików lub zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami, musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich innych wymagań Specyfikacji Technicznej zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Przepustowość serwera plików określona w punkcie II.3.a. niniejszej specyfikacji musi być udokumentowana przez Wykonawcę za pomocą wyników testu, przedstawionych w postaci załącznika B do Specyfikacji Technicznej, wykonanego na serwerze plików w dostarczanej konfiguracji podstawowej według procedury testowej podanej w podpunkcie e.v. niniejszego punktu. Załącznik B musi zawierać również informacje o warunkach i środowisku przeprowadzenia testu wydajnościowego.

    - Procedura testowa (test przepustowości serwera plików) opisana jest w załączniku A do Specyfikacji Technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy dzień 30.12.2020, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Licencje na oprogramowanie:

  - Wraz z serwerem plików muszą zostać dostarczone wszystkie licencje wymagane dla realizacji wymaganej funkcjonalności i cech serwera plików bez ograniczeń czasowych.

- Szkolenie:

  - W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w miejscu jego instalacji, w wymiarze co najmniej 8 godzin dla 9 osób. Tematyka szkolenia powinna obejmować wszelkie czynności niezbędne do poprawnej eksploatacji dostarczonego serwera plików, w tym modyfikacje konfiguracji systemów plików i protokołów dostępowych, modyfikacje topologii połączeń, wymiany komponentów sprzętowych oraz obsługę interfejsów zarządzających zarówno poprzez interfejs graficzny jak i tekstowy.

  - Plan szkolenia oraz termin jego przeprowadzenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zarządzanie serwerem plików:

  - Musi zostać dostarczony zarówno interfejs graficzny jak i tekstowy (ang. CLI) do zarządzania serwerem plików oraz kontrolerami dyskowymi wchodzącymi w skład serwera plików oraz wymagane licencje do tego oprogramowania.

  - Zarządzanie serwerem plików musi być możliwe przy wykorzystaniu sieci Ethernet, z komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows i Linux:

    - w trybie graficznym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (np. za pomocą przeglądarki internetowej),

    - w trybie tekstowym za pomocą klienta protokołu ssh.

  - Musi być możliwe monitorowanie serwera plików za pomocą protokołu SNMP.

  - Musi zostać dostarczone oprogramowanie prezentujące w postaci graficznej raporty wydajnościowe serwera plików z możliwością zdefiniowania okresu czasu, którego raport dotyczy. Raporty muszą obejmować co najmniej:

    - obciążenia procesorów w poszczególnych węzłach serwera plików i średnie dla całego serwera plików,

    - liczby połączeń klienckich do poszczególnych węzłów serwera plików oraz dla całego serwera plików z podziałem na obsługiwane protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP),

    - wykorzystanie przepustowości interfejsów sieciowych z uwzględnieniem rozbicia na wszystkie interfejsy wewnętrzne i zewnętrzne, kierunki komunikacji (wysyłanie, odbieranie), protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP), węzły serwera plików,

    - pojemność użytkową serwera plików, całkowitą i wykorzystywaną,

    - średnią wielkość żądania operacji odczytu/zapisu w systemie plików z podziałem na komputery klienckie.

  - Musi zostać dostarczone oprogramowanie do analizy systemu plików dostarczające informacji o:

    - największych plikach i folderach w systemach plików (pod względem fizycznym i logicznym),

    - liczbie plików w zależności od ich rozmiaru,

    - zmianach w liczbie plików w zadanych okresach czasu.

  - Zamawiający dopuszcza, żeby opisane w niniejszym punkcie funkcjonalności były realizowane przez oprogramowanie firm trzecich.

  - Musi istnieć możliwość wydzielenia dedykowanej sieci zarządzającej izolującej logicznie (poprzez VLAN) lub fizycznie (poprzez osobny interfejs) ruch sieciowy protokołów zarządzających od ruchu sieciowego protokołów wymiany plików.

Załącznik nr A

do Specyfikacji Technicznej

Procedura Testowa

W poniższej opisie procedury testowej wszystkie stosowane definicje są zgodnie z definicjami używanymi w SIWZ.

Procedura testowa (test przepustowości serwera plików):

- Należy przeprowadzić testy przepustowości serwera plików dla dwóch typów obciążenia:

  - przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu,

  - przy obciążeniu składającym się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

- Testy wymienione w punkcie 1. niniejszego załącznika należy przeprowadzić wg następującej procedury:

  - Do serwera plików musi zostać przyłączone co najmniej tyle serwerów testujących, ile jest węzłów serwera plików. Serwery testujące muszą być przyłączone w taki sposób, że do każdego węzła serwera plików jest przyłączony co najmniej jeden serwer testujący. Serwery testujące muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego CentOS 7 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.centos.org z jądrem Linux w wersji 3.10 lub wyższej.

  - Każdy z serwerów testujących musi mieć taką samą liczbę procesorów, częstotliwość taktowania procesorów oraz wielkość pamięci RAM.

  - W każdej nowo dostarczonej warstwie serwera plików musi być skonfigurowany 1 system plików (wolumen), obejmujący całkowitą przestrzeń wszystkich napędów dyskowych testowanej warstwy serwera plików. Rozmiar systemu plików zgodnie z warunkami SIWZ musi być nie mniejszy niż 6000 TB w przypadku warstwy archiwizacyjnej oraz 90TB w przypadku warstwy All-Flash. Serwer plików ze  skonfigurowanymi systemami plików musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności wymagania dotyczące wysokiej dostępności. Każdy z serwerów testujących daną warstwę ma dostęp do tego samego systemu plików. Serwery testujące do uzyskania dostępu do serwera plików używają protokołu NFS v3.

  - Skonfigurowany system plików musi przed przystąpieniem do testowania zostać wypełniony w co najmniej 50% pojemności plikami o rozmiarze 2MB każdy, zawierającymi losowe dane.

  - Podczas testu nie mogą być wykorzystywane mechanizmy de-duplikacji danych.

  - Test wydajności uruchamiany na zdefiniowanym systemie plików to ogólnodostępny program iozone (www.iozone.org), w wersji 3.397 lub nowszej.

  - Wyniki testu należy uzyskać w następujący sposób:

- Należy wykonać 3 tur testu.

- W każdej turze testu należy uruchomić program testujący w trybie rozproszonym poleceniem:

  - iozone -ceITM -i 0 -i 1 -+n -t mm -r 1024k –s nnM -m hosts.txt,

  - zmienna mm określa liczbę wątków testu (może ona zostać dobrana przez Wykonawcę samodzielnie, na potrzeby testu z zastrzeżeniem, że musi być ona większa od 0),

  - zmienna nnM określa wielkość pliku testowego dla każdego z wątków (przy czym przedrostek “M” w iozone odnosi się do mebibajtów, np. 500M oznacza 500 mebibajtów na każdy wątek testu) -- wartość tej zmiennej musi być taka, by wartość uzyskana przez pomnożenie tej wielkości przez liczbę wątków (mm) była co najmniej czterokrotnie większa od łącznej sumy pojemności następujących pamięci:

    - wszystkich pamięci RAM serwera plików,

    - wszystkich rodzajów pamięci cache, włączając w to pamięci NVRAM, flash i napędy dyskowe SSD używane jako pamięć cache w serwerze plików,

    - pamięci RAM we wszystkich serwerach testujących wyrażonej w mebibajtach,

  - plik hosts.txt zawiera informację o serwerach testowych biorących udział w teście, zgodnie z instrukcją podaną w dokumentacji iozone,

  - wynik każdego z testów na danym serwerze testowym uzyskuje się poprzez pobranie z wyjścia tekstowego polecenia iozone wyników:

    - dla obciążenia składającego się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: “Children see throughput for mm readers”,

    - dla obciążenia składającego się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: “Children see throughput for mm initial writers”.

Wyniki podane przez iozone wyrażone są w kibibajtach na sekundę (KiB/s).

- Test musi być uruchamiany równocześnie na wszystkich serwerach testowych poprzez tryb rozproszony iozone, w którym jeden serwer testowy jest zarazem serwerem nadrzędnym, uruchamiającym zadania testujące na pozostałych serwerach testowych. Wynik każdej tury testu dla poszczególnych typów obciążenia uzyskuje się przez odczytanie z logu wykonania testu na serwerze nadrzednym. Ostateczne wyniki testu uzyskuje się poprzez uśrednienie wyników z 3 tur testu (średnia arytmetyczna) dla poszczególnych typów obciążenia.

Załącznik nr B

do Specyfikacji Technicznej

Wyniki testu wydajnościowego opisanego w SIWZ.

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Dokumentacja wyników testu wydajnościowego warstwy ………………………. oraz warunków przeprowadzenia testu: Wynik testu uzyskane zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia: Obciążenie składające się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu: wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec Obciążenie składające się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu: wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec Wyjścia tekstowe aplikacji testującej dla wszystkich rund testu: ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... Postać polecenia uruchamiającego test aplikację testująca wykorzystana w teście wydajności: ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... ........................................ ...................................... ...................................... ...................................... Konfiguracja serwerów testowych: liczba serwerów testowych: ................................ ........... ........... ..................... [sztuk] liczba CPU i typ CPU w każdym z serwerów testujących ........................................... rozmiar pamięci RAM w każdym z serwerów testujących ................................ [GiB] ......................................................... ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr C

do Specyfikacji Technicznej

Wykaz sprzętu wchodzącego w skład systemu przechowywania danych
podlegającego rozbudowie

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt (producent / nazwa) | Liczba |
| 1 | EMC ISILON HD400-354+800G SSD/48G/2x10GE/2x1GE | 20 |
| 2 | EMC Insignia Switch IB QDR 36 PT 2PS 1U | 2 |
| 3 | Rittal TS IT RAL 7035 SWG | 2 |
| 4 | Kable IB QDR, QSFP-QSFP, 3m | 40 |