Załącznik Nr 2 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

na „ Remont siec wodociągowej na terenie NCBJ”

(CPV : 45.23.00.00-8)

- INFORMACJE I DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAKRES PRAC

1 Lokalizacja

Wewnętrzna sieć wodociągowa na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku ul. Andrzeja Sołtana 7.

2 Inwestor

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

3 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem prac jest remont odcinków wewnętrznej sieci wodociągowej wykonanej z żeliwa o średnicach  od DN 40 do DN200   metodą crackingu. Remont dotyczy odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2700 mb.

Stare odcinki sieci należy zastąpić nowym wykonanym z materiału PE100 trójwarstwowe  SDR11. Stare zasuwy liniowe zaporowe  na remontowanych odcinkach należy zastąpić zasuwami  z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina.

4. Zakres robót :

- Remont odcinków  wewnętrznej sieci wodociągowej metoda crackingu.

(  Włączenie do istniejącej sieci za pomocą tulei kołnierzowej i kołnierza oc.)

- Remont węzłów na sieci -  wstawienie trójnika lub czwórnika wraz z montażem nowych zasuw.

- Wymiana zasuw na sieci.

- Włączenie do wykonanej sieci istniejących  przyłączy do obiektów   do pierwszej zasuwy włącznie.

- Przełączenie i wymiana istniejących przyłączy z wejściem do budynku wraz z wymianą  wodomierza i zaworów ( antyskażeniowy i odcinający).

- Wymiana na nowe przyłączy i hydrantów zewnętrznych DN80.

- Odtworzenie terenu.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5. Przewidywany zakres ilościowy określa załącznik  Nr 1  do SIWZ

6. Wymagania ogólne

Prace należy zaplanować i uzgodnić ze Służbą Techniczną NCBJ w taki sposób aby zapewnić ciągłą dostawę wody do odbiorców. Przerwa w przepływie wody na remontowanym wodociągu nie może trwać dłużej niż 6 h w przeciwnym razie należy zastosować by-passy.

Przebieg sieci wodociągowej na załączonym schemacie jest przebiegiem orientacyjnym i NCBJ nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przebiegu.

Dopuszcza się, że w przypadku braku możliwości wykonania prac metodą bezwykopową należy kontynuować prace wykopowo do usunięcia przeszkody i dalej kontynuować prace metodą crackingu. Podstawą rozliczenia będzie obmiar robót i protokół odbioru robót.

Stawka jednostkowa musi  zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, tj.  wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wykonanie niezbędnych  wykopów,  odtworzenia   nawierzchni.

Ponadto należy wziąć pod uwagę utrudnienia związane ze specyfiką organizacji pracy w Narodowym Centrum Badań  Jądrowych w szczególności: konieczność wykonywania prac po godz. 16-ej, w porze nocnej i w dniach wolnych od pracy jak również  utrudnienia związane z bardzo dużą ilością kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych i światłowodowych znajdujących się na trasie przebiegu wodociągu.

Z uwagi na trudny teren przed przystąpieniem do przetargu wskazana jest wizja lokalna.

II.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Remont polegać będzie na bezwykopowej wymianie rur oraz wymianie zasuw,  hydrantów , przyłączy, zestawów wodomierzowych i realizowany będzie na terenie Narodowego Centrum Badań Jadrowych z zastosowaniem art. 29a Prawa Budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Prace muszą być wykonane bez zakłócenia ciągłości zaopatrzenia w wodę Centrum.

Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w tego rodzaju robotach tj. bezwykopowej wymianie rur żeliwnych na rury PE  metodą crackingu.

1. Zakres przedmiotu

Zakres przedmiotu przedstawiony jest na mapie schematycznej , która stanowi integralną część SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH.

2. Przepisy obowiązujące: wykonawcę na budowie

- Prawo Budowlane wraz ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi

- Prawo Ochrony Środowiska wraz ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi

- Prawo Wodne wraz ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi

- Kodeks Pracy z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas prowadzenia prac na budowie wykonawcę obowiązują „Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ”  zalecanych przez dostawców rur i armatury, „Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót”  zeszyt 3 COBRTI INSTAL

3. Dokumentacja powykonawcza.

Przed próbami końcowymi Wykonawca dostarczy Inwestorowi 2 komplety dokumentów powykonawczych a ponadto:

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do  stosowania w Polsce,

- dokumenty atestacyjne – świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B,

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych Przepisów),

- certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatę techniczną,

- deklaracje zgodności producenta wyrobów z PN lub aprobatą techniczną,

- specyfikację dostawcy rur,

- atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do montażu na rurociągach wody pitnej lub dokument równoważny,

- protokoły zgrzewów wraz z uprawnieniami zgrzewacza,

- wynik badania bakteriologicznego z sieci i wymienionych przyłączy potwierdzone przez    akredytowane laboratorium PCA.

- zestawienie wykonanych sieci i przyłącza wodociągowego w rozbiciu na rodzaj materiału, średnicę i długości .

Na 3 dni przed wystawieniem końcowego protokołu odbioru, należy dostarczyć dokumenty wymagane przez Prawo Budowlane jak niżej:

- Oświadczenie kierownika budowy ( oryginał + 1kopia) o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy a także sąsiedniej nieruchomości,

- Dokumentację z zakończonych testów m.in. protokół próby ciśnieniowej badań,

- Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów wodociągowych

- Protokołu odbioru terenu po zakończeniu robót przy udziale inwestora,

- Ogólną dokumentacje zapewnienia jakości i norm.

III.  MATERIAŁY

1. Wymagania dla materiałów

Charakterystyczne parametry , właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych do realizacji robót w dalszej części  niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały, urządzenia oraz prefabrykaty przewidziane do wykorzystania powinny być nowe i wysokiej jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na budowę oraz za właściwe ich składowanie i wbudowanie zgodne z założeniami.

- Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 trójwarstwowych , SDR 11 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Rury w kolorze niebieskim. Połączenie z istniejącymi rurociągami za pomocą kołnierzy stalowych i tulei kołnierzowych. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki wg. załącznika.

Na sieci wodociągowej należy montować zasuwy i hydranty oraz armaturę, która musi być zgodna z  wymaganiami Inwestora.

Oznakowanie tabliczkami zgodnie z normą.

- Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE, włączenie do sieci poprzez trójnik.

- Zatwierdzenie materiałów.

Przed złożeniem zamówienia na materiały i prefabrykaty, WYKONAWCA winien przedłożyć kartę materiałową o zatwierdzenie.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały, co do których Inwestor stwierdzi, że nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Roboty wykonywane przy użyciu materiałów nie zaakceptowanych przez Inwestora mogą zostać nieodebrane, a koszty poniesione na rozbiórkę lub demontaż poniesie wykonawca.

IV SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje pogorszenie jakości wykonywanych robót oraz zapewnia bezpieczeństwo personelowi wykonawcy oraz osób trzecich.

Wymaga się dysponowania maszyną o kompaktowych wymiarach do małych wykopów i o sile ciągu 400 kN z uwagi na konieczność pokonania oporu wbudowanego uzbrojenia sieci ,   z możliwością pracy po niewielkim łuku. Ponadto  urządzenie musi umożliwiać wymianę rur w jednym ciągu  odcinka o długości co najmniej 150 m.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w zamówieniu i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór , wydajność i wystarczającą ilość sprzętu. Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

V.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

VI.  WYKONYWANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wszystkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Inwestorem. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zapozna się z infrastrukturą podziemną i naziemną na całej trasie rurociągów, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które prowadzone roboty mogą mieć wpływ i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca z należytą starannością i dokładnością zabezpieczy istniejącą infrastrukturę przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wykonawca zaznajomi się z systemem przepustkowym obowiązującym w NCBJ i będzie się do niego stosował.

Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie, częściowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, ze względu na bardzo dużą ilością kabli znajdujących się na trasie przebiegu wodociągu należy przewidzieć  w większości kopanie ręczne.

2. Dokumentacja budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :

- protokoły przekazania placu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- korespondencja na budowie,

- dokumentacja fotograficzna,

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawi do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3. Organizacja ruchu podczas wykonywania robót

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robót .

4. Teren budowy

Teren budowy na którym będą realizowane roboty musi być ogrodzony i oznakowany.

5. Ochrona środowiska

Wykonawca winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pod względem:

- ograniczenia emisji hałasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- nie dopuszczenia do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych,

- ochrony zieleni,

- odpadów wytwarzanych na budowie i postępowaniu z nimi zgodnie z obowiązującymi

przepisami

6. Infrastruktura placu budowy

Zleceniodawca wskaże punkt poboru wody i zaplecza.

7. Ustalenia na wypadek sytuacji nagłych

Przed wejściem na Plac Budowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora listę z kierownictwem placu budowy wraz z numerami komórkowymi i domowymi z którymi możliwy będzie kontakt w nagłych wypadkach na placu budowy.

8. Dokumentacja fotograficzna

Przed rozpoczęciem robót wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz robót zanikających przed zasypką

Fotografie winny być wykonane przy współudziale Przedstawicieli Inwestora.

9. Dokumentacja powykonawcza

Należy sporządzić dokumentację geodezyjną z naniesieniem średnic, głębokości i uzbrojenia wykonanych wodociągów w wersji papierowej i elektronicznej.

VII.  ROBOTY ZIEMNE , MONTAŻ WODOCIĄGU

1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1.Do wykonania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie przez wykonawcę minimum sprzętu  wymienionego poniżej:

- urządzenia do wprowadzania rurociągu metodą  crackingu

- koparki do odspajania gruntu

- spycharko –ładowarki do przemieszczania gruntu

- zagęszczarki ,ubijaki mechaniczne

- szalunki

- środki transportowe – samochody skrzyniowe, samowyładowcze

- zestawy odwadniające

2. Prowadzenie robót ziemnych - metoda wykopowa

W miejscach włączenia do istniejącej wodociągowej oraz w rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącymi sieciami, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci pokazanych na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi protokoły i wyniki badań z właściwego zagęszczenia podsypki i zasypki piaskiem oraz zasypki z gruntu przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych. Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody.

Prace należy zaplanować taki sposób aby maksymalna przerwa w dostawie wody dla odbiorców nie przekroczyła 6godzin.

3. Układanie i obudowa rur.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia rurociągu metodą bez wykopową, rury można układać na 15 cm podsypce piaskowej w sytuacji gdy grunt rodzimy nie spełnia wymagań określonych normą. Na warstwę zagęszczonej podsypki Dpr – 97 % gr.10 cm, nałożyć luźną warstwę piasku o grubości 5 cm. Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku można przystąpić do wykonania obsypki z dwóch stron rurociągu.

Przebieg przyłączy wodociągowych winien być oznaczony taśmą PCV niebieską z nadrukiem „ wodociąg” z metalową wkładką.

4. Wszystkie materiały z demontażu ( t.j. zawory, zasuwy, hydranty, odcinki rur ) należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- WYMOGI MATERIAŁOWE I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

Złączki rur

1. Certyfikaty i dokumenty

• ISO 9001

• Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

Korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne GGG 40/50

Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, że produkt ten posiada aktualny atest .Użyte materiały muszą mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do stosowania do kontaktu z wodą pitną.

Pokrycie antykorozyjne farbą proszkową (min. 250 μm) lub epoksydową (temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej 200 0C

Ciśnienie – 10bar

Śruby, nakrętki, podkładki w klasie min. 5,8 - cynkowane ogniowo

Rura PE Trójwarstwowe

1. Do budowy sieci metodą crackingu wymagane są rury PE100 trójwarstwowe

- rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstwy

zewnętrznej (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne

uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Rury powinny posiadać nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o możliwości stosowania w bezwykopowym

układaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075;

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 12201-2;

- atest higieniczny PZH;

- aprobata IBDiM z zapisem o możliwości bezwykopowego układania rur w pasie drogowym bez

rury osłonowej;

- świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min.

8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca.

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

- rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych; surowiec   użyty do produkcji rur powinien posiadać certyfikat ISO 9001,

- rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem wytrzymałość rur min. PN 10,

- kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego samego materiału co rura ,

- należy stosować jednolity system kształtek .

Zasuwy , trójniki, hydranty

1. Certyfikaty i dokumenty

 ISO 9001

 Karta katalogowa

2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne

Korpus– żeliwo sferoidalne GGG 40/50.

Wrzeciono – stal nierdzewna.

Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, że produkt ten musi posiadać aktualny atest. Użyte materiały muszą mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do stosowania do kontaktu z wodą pitną.

Pokrycie antykorozyjne farbą proszkową (min. 250 μm) lub epoksydową (temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej 200oC – potwierdzone certyfikatem GSK Ral (dot. Zasuw i hydrantów)

Ciśnienie – 10bar.

Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) .

Hydranty podziemne i nadziemne o średnicy fi 80mm w komplecie z zasuwą, oryginalną obudową, skrzynką uliczną i hydrantową( w przypadku hydrantów podziemnych) wykonanych z żeliwa sferoidalnego.

Zestawy wodomierzowe z zaworem antyskażeniowym typu BA.

VIII OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumentacji przetargowej.

Jednostką obmiaru  w zależności od średnicy jest:

- mb. renowacji przewodu wodociągowego

- mb. przyłącza wodociągowego

- szt. przełączeń przyłączy

- szt. zasuw

- szt. hydrantów

- szt. zestawów wodomierzowych

Obmiar robót i ocena jakości wykonanych robót jest podstawą do płatności.

IX WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

1. Ogólne wymagania przy odbiorze.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jakość i ilośc robót zanikających ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

2- Odbiór końcowy

Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową zawartą w umowie. Termin zgłoszenia do odbioru końcowego zgodnie z zawarta umową.

Następnie zleceniodawca przystąpi do odbioru końcowego robót.

W przypadku nieudanych Prób Końcowych będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy.

Próbę hydrauliczną należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mnij jednak niż 1,0 MPa.

Badania szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725;97

Rurociągi należy dokładnie przepłukać czystą wodą , a następnie zbadać wodę pod względem bakteriologicznym.

Z odbiorów częściowych i końcowego sporządza się protokoły  spisane z udziałem zamawiającego i wykonawcy.

Do odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.

ZAŁĄCZNIK

1. Schemat sieci z zaznaczonym miejscem robót.