- Zamawiający:

- Narodowe Centrum Badań Jądrowych

04-500 Otwock (Świerk)

ul. Andrzeja Sołtana 7

- Program funkcjonalno-użytkowy

dla zadania:

REMONT OBWODÓW OŚWIETLENIA TERENU – WYMIANA ŻRÓDEŁ I USZKODZONYCH SŁUPÓW

- Nazwy i kody CPV:

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- - 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- I.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont  źródeł światła wraz z słupami oświetleniowymi na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Celem remontu jest:

Unowocześnienie oświetlenia, poprawa jego jakości i standardu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w pasie drogi.

Wdrożenie energooszczędnego oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw diodowych LED o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych.

Obniżenie energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, redukcja mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W zakresie remontu należy:

1.  Wymienić 19 istniejących słupów żelbetowych  z oprawami sodowymi w systemie oświetlenia ulicznego NCBJ. Słupy o nr od 105 do 117 oraz wskazane przez zamawiającego.

2. Wykonać dokumentację powykonawczej zrealizowanego remontu.

II.  OPIS TECHNICZNY

2.1.Stan istniejący

Obwodnica oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia ulicznego zasilana jest kablem YKY 4x25 jako zasilanie główne oraz kablem YKY4x10 zasilającym  końcowe słupy danego obwodu.

Zasilanie podzielone jest na dwie sekcje zasilające a następnie podzielone na trzy obwody.

Istniejące słupy oświetleniowe z lat 60-tych i 70-tych są konstrukcji betonowej zbrojonej z wysięgnikami i lampami sodowymi oraz rtęciowymi.

2.2.  Zakres wymagań dotyczących remontu źródeł światła wraz z słupami

2.2.1. Materiały

2.2.1.1. Fundamenty pod słupy

Stosować fundamenty zalecane przez producentów dla danego typu słupa. Fundament powinien być wykonany z betonu zbrojonego klasy min. B20. Zewnętrzna powierzchnia fundamentów winna być pokryta atestowanym środkiem impregnującym, np. asfaltową emulsją anionową. Stalowe elementy fundamentu  zabezpieczone przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym

2.2.1.2.Słupy oświetleniowe

Do montażu dopuszcza się tylko słupy posiadające atest (certyfikat). Słupy stalowe winny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Do oświetlenia terenu należy zastosować typowe słupy stalowe ocynkowane, o przekroju poprzecznym w kształcie okręgu, umożliwiające zawieszenie opraw  na wysokości 8m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszonych opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Każdy słup powinien posiadać w swojej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamontowania odpowiedniego typu wysięgnika rurowego i oprawy. W dolnej części, słupy powinny posiadać odpowiednią wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania zabezpieczenia nadmiarowoprądowego typu B10 oraz listwy zaciskowej, do podłączenia kabla zasilającego do 25mm2.  Należy zastosować odpowiedni osprzęt umożliwiający zamontowanie istniejącej sieci zasilającej. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy dostosować do istniejącej. Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy przyłączyć do istniejącego uziemienia.

2.2.1.3.Wysięgniki

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producentów słupów, umożliwiających montaż oprawy na wysokości około 8m nad poziomem terenu. Ramię wysięgnika powinno posiadać wysięg od 1,0 m do 2,0 m. Wysięgnik powinien być dostosowany do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. Wysięgniki powinny posiadać atest (certyfikat) i być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

2.2.1.4.Źródła światła i oprawy

- Oprawa oświetleniowa musi posiadać deklarację zgodności WE, atest (certyfikat ENEC). Musi spełniać wymogi I lub II klasy ochronności. Stopień szczelności oprawy nie mniejszy niż IP65. Przy ustawieniu  00w stosunku do podłoża, nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji Europejskiej. Oprawa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471. Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszystkich występujących strat do całkowitej energii zużytej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 100 lumenów/Wat. Sprawność świetlna nie mniejsza niż 82%. Musi spełniać wymogi I lub II klasy ochronności. Zakres temperatur pracy od -300 do +350.

- Korpus oprawy

Powinien być wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Kolor Jasnoszary. Źródło światła, panel LED, musi być osłonięty płaską szyba ze szkła hartowanego o IK nie gorszym niż IK08. Nie dopuszcza się stosowania opraw bez szyby chroniącej panel LED.

- Uchwyt montażowy oprawy.

Musi umożliwić montaż oprawy na wysięgniku o średnicy 60mm.

Regulacja położenia oprawy w zakresie od -150 do 00, z krokiem nie większym niż 50. Uchwyt wykonany z tego samego materiału, co korpus oprawy (ciśnieniowy odlew aluminium)

- Oprawa ma być wyposażona w panel LED o parametrach;

a-temperatura barwowa – naturalna biel 4000K±10%

b- co najmniej 60 000 godzin pracy ( po upływie 60000 godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy)

c- Każda dioda w panelu LED, musi być wyposażona w indywidualna soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię

d- panel LED musi umożliwić jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych.

e- strumień świetlny nie mniejszy niż 7200lm w czasie świecenia dla oprawy o mocy nie mniejszej niż 80W

- Układ zasilający oprawy musi posiadać;

- trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED.

- Zabezpieczenia źródła światła przed przepięciami

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujące moc lub wyłączenie oprawy w przypadku jej przegrzania

III. WYMAGANIA OGÓLNE

- 3.1 Instalacja uziemiająca, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona

przeciwprzepięciowa.

Instalację uziemiającą, ochronę przeciwporażeniową oraz ochronę przeciwprzepięciową zrealizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- 3.2 Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność robót z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane podlegają zatwierdzeniu przez  zarządzającego realizacją umowy po przedstawieniu przez wykonawcę z  wyprzedzeniem 7 dniowym,  informacji o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań i próbek.

Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty były wykonane w sposób ograniczający do minimum, utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie;

- - organizacji robót budowlanych

- zabezpieczenia interesów osób trzecich poprzez odpowiednia organizację robót

i ruchu na czas budowy.

- - ochronę środowiska

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez  wykonawcę  w wytyczaniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez   wykonawcę na własny koszt.

Decyzje zarządzającego budową dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte w wymaganiach sformułowanych w umowie,   dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych   wykonania i odbioru robót.

Na słupach należy umieścić odpowiednią numerację podaną przez zamawiającego.

Prowadzone prace nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu oświetlenia terenu

NCBJ.

Wykonawca po zakończeniu prac, doprowadzi teren budowy do stanu jak przed

rozpoczęciem prac; zieleń, oznakowanie i inne elementy infrastruktury.

- 3.3 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich  obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z   wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do  akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić żeby personel nie pracował w  warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają wymogów  BHP.

- 3.4 Materiały.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji zastosowanych materiałów.

Do wykonania ww. robót elektrycznych należy stosować materiały zgodnie z opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne,

ze względu na rodzaj materiału to powinny być one zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.

W czasie transportu i składowania  końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectwa jakości, np.: kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i  protokółami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Wykonawca jest zobowiązany, żeby materiały i urządzenia  tymczasowo składowane były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- 3.5 Sprzęt.

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu  mechanicznego zaakceptowanego przez inwestora. Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska.

Roboty ziemne przy demontażu i montażu słupów winny być wykonywane ręcznie.

- 3.6 Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczeń,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń.

Oraz innych sprawdzeń wymaganych aktualnymi przepisami i wymaganiami

- 3.7 Kontrola jakości materiałów.

Urządzenia , osprzęt oraz kable i przewody energetyczne powinny posiadać atest  fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie  niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

- 3.8. Kontrola i badania w trakcie.

1.  Sprawdzenie i badanie pomontażowe,

2.  Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu,

3.  Wykonanie kompletu pomiarów instalacji

- IV.  ODBIÓR ROBÓT

- 4.1. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów dotyczących robót:

a)  robót zanikających lub podlegających zakryciu nie później niż 3 dni od daty   zgłoszenia

gotowości do odbioru przez Kierownika Robót.

b) końcowego nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  przez Kierownika Robót, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego i   końcowego. Protokół odbioru końcowego obiektu podpisze Zamawiający i Wykonawca.

- 4.2. Do  odbioru robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a)  dokumenty uwzględniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, w stosunku do dokumentacji istniejących tras kablowych oświetlenia.

c)  dokumenty dotyczące jakości materiałów,

d)  protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

e)  świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

f)  dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń.

- V.  PRZEPISY ZWIĄZANE:

- PN-E-02032 Oświetlenie dróg publicznych

- PN-EN 13201:2007 Oświetlenie dróg

- PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe

- PN-IEC 60364-6.61:2000 Próby i oględziny

- PN-E90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie 0,6/1 kV

- PN-E -06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania

- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-EN 1991-1-4 Obciążenie wiatrem

- PN-EN ISO 1461 Ochrona antykorozyjna

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

- Dyrektywa 874/2012 Dotycząca efektywności energetycznej źródeł światła.

- Dyrektywa 1194/2012 Dotycząca lamp kierunkowych i LED

- PN-91/M-42029      Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

- PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

- PN-E-04700:1998 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 „ Wytyczne przeprowadzenia        pomontażowych badań odbiorczych”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004r. nr 202.poz.2072).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r poz. 492)