Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Parametry techniczne prostowników tranzystorowych:

- Napięcie wejściowe – 3x400 V AC  50Hz

- Tolerancja napięcia wejściowego -  ± 15%

- Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego - ± 10Hz

- Znamionowe napięcie wyjściowe prostownika :

220V DC – sekcja główna

24 V  DC – sekcja dodawcza

- Prąd prostownika:

300 A – sekcja główna

300 A – sekcja dodawcza

- Pulsacja napięcia wyjściowego - ± 0,5%

- Pulsacja prądu wyjściowego - ± 0,5%

- Stabilność napięcia wyjściowego - ± 1%

- Napięcie ładowania buforowego: 2,25V/ogniwo

- Tryby ładowania samoczynnego i dozorowanego

- Termiczna korekcja napięcia buforowania

- Temperatura pracy - -5°C do +40°C

- Doprowadzenie kabli od dołu

- Charakterystyka ładowania baterii – IU wg. PN EN 50272-2:2003 i DIN 41773

- Stopień ochrony – IP20

- Sprawność > 90%

- Konfigurowalne wyjścia alarmowe

- Interfejsy komunikacyjne RS485,USB

- Budowa modułowa, moduły pracują niezależnie

4 moduły(preferowane) – sekcja główna

3 moduły(preferowane) – sekcja dodawcza

- Zakres dostawy

- Prostowniki tranzystorowe 220V DC  – 2 szt.

- Kable energetyczne do przedłużenia istniejącej instalacji(opcjonalnie)

- Dokumentacja techniczno–ruchowa w języku polskim w wersji papierowej(3 egzemplarze) i elektronicznej.

- Zakres prac

- Dostawa 2 szt. prostowników tranzystorowych 220V DC;

- Demontaż i usunięcie  starych prostowników  z pomieszczeń rozdzielni;

- Wstawienie nowych prostowników do pomieszczeń rozdzielni;

- Przedłużenie istniejących kabli energetycznych, aby wykorzystać je do podłączenia prostowników(opcjonalnie);

- Podłączenie istniejących kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i zasilających do prostowników tranzystorowych;

- Uruchomienie prostowników, próby i szkolenie obsługi.

- Serwis.

- Warunki serwisu i gwarancji

- Wymagany okres gwarancji musi wynosić minimum 36 miesięcy;

- Warunki  świadczenia serwisu w okresie gwarancji:

- przyjmowanie zgłoszeń o awarii 24 godz./dobę,

- przyjazd Wykonawcy w celu usunięcia usterki w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- usunięcie usterki w przeciągu 24h od momentu przyjazdu Wykonawcy do zamawiającego,

- wykonywanie przeglądów i konserwacji prostowników tranzystorowych w terminach wymaganych przez producenta urządzenia.