PROGRAM

FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

Dla zadania inwestycyjnego pn.

„ Wymiana orurowania i uzbrojenia między zbiornikami”

wraz z wprowadzeniem rozwiązań współpracujących z

automatyką Stacji Wodnej.

1.1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno- Użytkowy dla  remontu sieci wodociągowej  i uzbrojenia między  trzema zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej  wraz z wprowadzeniem rozwiązań współpracujących z  automatyką Stacji Wodnej i

z kompletną dokumentacją powykonawczą.

Remont uzbrojenia i rurociągów łączących zbiorniki polegać będzie na wymianie starego na nowe po tej samej trasie, w istniejących obiektach i realizowany na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych z zastosowaniem art.29a Prawa budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

1.2. ZAKRES ROBÓT

W ramach tego remontu należy wymienić wszystkie istniejące rurociągi łączące

3 zbiorniki wody pitnej, wymienić zasuwy i obudowy.  Wyremontować i doszczelnić             3 komory zasuw oraz 2 komory czerpne przy zbiornikach.

W załączeniu jest przedstawiony plan sytuacyjny obiektów „Stacji Wodnej” oraz schemat połączeń zbiorników wody pitnej.

Rurociągi wody uzdatnionej (zasilające, odprowadzające i  wyrównawcze) należy wykonać z PE SDR17 spawane doczołowo,  kanalizacyjne z PVC,  zawory klapowe metalowe na ciśnienie do 0,6 MPa sterowane elektrycznie , elementy wewnątrz zbiornika kwasowe .

Wszystkie materiały, armatura, rury i kształtki z PE muszą być  dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wykonane z materiału, który posiada aprobaty, oceny higieniczne i certyfikaty do stosowania do wody pitnej.

Dwa odcinki rurociągu stalowego DN150 (zasilający zbiornik 1 i 3 ,oraz wyrównawczy zbiornika 1 i 2 )  przebiegają pod posadzką  Stacji Wodnej,  ze względu na trudności  wykonawcze, należy rozpatrzyć możliwość zmiany trasy wykorzystując istniejący kanał wzdłuż budynku wewnątrz „Stacji Wodnej” .

Należy przyjąć  renowacje pomieszczeń w których będą wykonywane w/w prace poprzez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie nawierzchni.

Wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji rurociągu z uzyskaniem pozytywnych wyników z badania przydatności wody do celów spożywczych oraz wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów.

Trasę rurociągu ułożonego w ziemi należy oznakować  taśmą  z tworzywa sztucznego,

następnie wykop zasypać gruntem dobrze zagęszczanym i odtworzyć zniszczoną konstrukcję drogi. Sieć przebiega częściowo: w terenie nieutwardzonym oraz w drodze z płyt betonowych i trylinki

Mapa z trasą przebiegu sieci, oraz schemat połączeń zewnętrznych w załączeniu.                    W zakresie wykonania prac, wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

Po wybudowaniu należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę  informującą o położeniu zrealizowanego przyłącza i przekazaniu do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  Należy również  do oprogramowania „Stacji Wodnej” wprowadzić zaistniałe zmiany.

2. ROBOTY MONTAŻOWE

1.  Rurociągi

Rurociąg do wody pitnej w pomieszczeniu:

Zbiornik 1                  Zbiornik 3                               Zbior.2       Razem

DN 100      5+2+7                                                                                            m 14

DN 150      2,5+5+5,5+2 +6       5+1,5+6+7+2,5+2,5+7+9+10      7+7          m 86

DN 200      5+3                          7+2,5+2,5+3                                                  m 23

Rurociąg  do wody pitnej w wykopie:

Sieć wyrównawcza   DN150   13+16+26+5+38+13+4+7

Sieć zasilająca           DN150   13+4+7+15,5+25,5+5+39+14

Zb-3 do sieci             DN150   14+39+12

Sieć spustowa            DN100   9     DN150  10

Razem

DN 100                               m 9

DN 150                               m 320

Zasuwy typu E z obudową montowane na  rurociągach PE

DN 150                             szt. 1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą

2x(13+7+ 4+16+26+39+14)+38+13+12+10+9                                 m 320

2. Zbiornik NR.1,  komora czerpna i pomieszczenie przy zbiorniku

Wymiana kosza ssącego żeliwnego o śr. 150mm

szt. 2

Montaż przepustu z uszczelnieniem przy przejściu przez  zbiorniki wody

i  komory czerpne

DN 150                                           szt. 8

DN 200                                           szt. 5                                                                                                                                                              Montaż  zasuw kołnierzowych na ciśnienie do 0,6 MPa

DN 100                                              szt. 3

DN 150                                              szt. 3

DN 200                                              szt. 2

Montaż kształtek ciśnieniowych: tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz, króciec jednokołnierzowy, kolana, trójniki DN150 i DN 200

Wymiana okna rewizyjnego zbiornika  o wym.  1,0m x 0,5m

Czyszczenie i  izolacja  komory czerpnej  wewnątrz i zewnątrz

o wymiarach  1,2m x 1,2m x 4,0m

Przykrycie komory czerpnej lekką klapą z tworzywa

Wymiana  klapy włazu do komory zasuw o wym. 0,9m x 0,9m

Wymiana drabinki do komory zasuw o wym. 2,0m x 0,5m

Wymiana drabinek do zbiornika (na stal kwasoodporną)  o wym. 6,0m x 0,5m   – szt.2

Remont włazów do zbiornika, wraz z wymianą przykryć   - szt.2

Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi  komory zasuw przy zbiorniku

Naprawa tynków i malowanie pomieszczeń przy zbiorniku

Sprawdzenie szczelności instalacji, Dezynfekcja, Płukanie

Wymiana instalacji elektrycznej 230/24

przewody , wyłączniki, gniazda, rozdzielnia

3.   Zbiornik NR.2

Wymiana drabinek do zbiornika o (na stal kwasoodporną)   wym. 6,0m x 0,5m   – szt.2

Remont włazów do zbiornika, wraz z wymianą przykryć - szt.2

4.   Zbiornik NR.3,  komora czerpna i pomieszczenie przy zbiorniku

Wymiana kosza ssącego żeliwnego o śr. 150mm                       szt. 2

Montaż przepustu z uszczelnieniem przy przejściu przez  zbiorniki wody i  komory

czerpne                                                  DN 150                                           szt. 9

DN 200                                           szt. 5

Montaż kształtek ciśnieniowych:   tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz, króciec jednokołnierzowy, kolana i trójniki  DN 150 i  DN 200

Montaż  zasuw kołnierzowych na ciśnienie do 0,6 MPa

DN 150                                               szt. 5

DN 200                                               szt. 2

Wymiana okna rewizyjnego zbiornika  o wym.  1,0m x 0,5m

Wymiana drabinek do  zbiornika (na stal kwasoodporną) o wym. 6,0m x 0,5m    - szt.2

Remont włazów do zbiornika, wraz z wymianą przykryć - szt.2

Czyszczenie i  izolacja  komory czerpnej  wewnątrz  i zewnątrz.

o wymiarach  1,4m x 1,4m x 4,0m

Przykrycie komory czerpnej lekką klapą z tworzywa

Wymiana instalacji elektrycznej 230/24

przewody , wyłączniki, gniazda, rozdzielnia

Naprawa poręczy, tynków i malowanie pomieszczeń przy zbiorniku

Sprawdzenie szczelności, Dezynfekcja, Płukanie

5. Komora „A”

wymiary: 4,4m x 3,2m x 2,0

Montaż  zasuw kołnierzowych na ciśnienie do 0,6 MPa

DN 200                szt. 1

DN 300                szt. 2

Naprawa  komory i  zabezpieczenie jej przed wodami gruntowymi

Wymiana drabinki do komory zasuw o wym. 2,0m x 0,5m

Wymiana włazu na szczelny

6. Komora „B”

wymiary: 3,1m x 2,0m x 2,6

Montaż  zasuw kołnierzowych na ciśnienie do 0,6 MPa

DN 150                 szt. 3

Naprawa komory i zabezpieczenie jej przed wodami gruntowymi

Wymiana drabinki do komory zasuw o wym. 2,6m x 0,5m

Wymiana włazu na szczelny

7. Komora „C”

wymiary: 2,0m x 2,0m x 2,6

Montaż  zasuw kołnierzowych na ciśnienie do 0,6 MPa

DN 150             szt. 4                                    Naprawa komory i  zabezpieczenie jej przed wodami gruntowymi

Wymiana drabinki do komory zasuw o wym. 2,0m x 0,5m

Wymiana włazu na szczelny

3.  POZOSTAŁE ROBOTY

1. Roboty ziemne

2. Roboty demontażowe

3. Na rurociągach, zbiornikach i komorach należy wykonać:

o   Oznakowanie  zasuw i  przepływów

o   Próba wodna rurociągów na ciśnienie próbne do 4 MPa

o   Dezynfekcja sieci wodociągowej

o   Płukanie sieci wodociągowej

o   Badanie bakteriologiczne wody

4.   Wykonanie dokumentacji powykonawczej

5.   Inwentaryzacja geodezyjna

4.SPRZĘT

Podstawowym sprzętem do wykonania robót są;

- koparka

- samochód dostawczy

- zgrzewarki do połączeń rur z PE

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Należy wykonać wykopy otwarte liniowe w gruncie kat. III.

Wykopy powinny być umocnione oraz całodobowo zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasypkę rurociągów w wykopie należy wykonywać piaskiem z zagęszczeniem warstwami co 20 cm.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Warunkiem przystąpienia do robót jest przekazanie wykonawcy przez zamawiającego placu budowy.

Terminy i kolejność wykonywania prac będzie  uzależniony od  harmonogramu pracy reaktora ”MARIA”, oraz produkcji w NCBJ, czyli harmonogram wykonywanych robót musi być szczegółowo  uzgodniony z zamawiającym.

PRACE  MUSZĄ  BYĆ  WYKONYWANE  BEZ PRZERWANIA  CIĄGŁOŚCI DOSTAWY  WODY  ZE  STACJI  WODNEJ.

Prace winny być wykonywane pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia.

Wykonawca jest zobowiązany całodobowo do zabezpieczenia terenu budowy oraz przestrzegania przepisów BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska Naturalnego.

Do obowiązków wykonawcy należy wytrasowanie rurociągów oraz dostarczenie zamawiającemu listy samochodów i pracowników przewidzianych do wykonywania zadania.

Zamawiający wskaże punkt poboru wody, energii elektrycznej.  Rozliczenie poboru mediów nastąpi wg  liczników.

Wykonawca zobligowany jest do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego działalnością, jednocześnie zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

6.  TRANSPORT

Transport materiałów odbywać się będzie po drogach utwardzonych.

Składowanie rur należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz przenoszone.

7.  ODBIÓR  ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających

- odbiór końcowy

Przedmiotem odbioru będą;

- wykopy

- ułożenie rurociągu

- sprawność zasuw

- próba hydrauliczna rurociągu

- badanie bakteriologiczne wody

-  naprawy tynków i komór

-  szczelność i malowanie pomieszczeń

Próbę hydrauliczną należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mnij jednak niż 1,0 MPa.

Badania szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725;97

Rurociągi należy dokładnie przepłukać czystą wodą , a następnie zbadać wodę pod względem bakteriologicznym.

Z odbiorów częściowych i końcowego sporządza się protokoły  spisane z udziałem zamawiającego i wykonawcy.

Do odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.

8.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Po wykonaniu robót montażowych rurociągu i zasypce należy wykonać niezbędne roboty drogowe i uporządkować teren.

Po zakończeniu prac należy:

-  Wykonać dokumentację powykonawczą

-  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę

-  Przekazać mapy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu

naniesienia zmian na mapie zasadniczej oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.