Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa systemów komputerowych HPC (high performance computing) o sumarycznej mocy obliczeniowej 94 TFLOPS wraz z instalacją, rozbudową i uruchomieniem  infrastruktury technicznej dla tych systemów oraz  szkolenie z zakresu obsługi  dostarczonego sprzętu i zapewnienie uaktualnienia oprogramowania w okresie do 31.12.2015r

Istniejąca infrastruktura techniczna

1. Budynek serwerowni CIŚ.

Zamawiający zakłada, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemy serwerowe typu HPC zostaną zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni budynku nr 88 CIŚ w NCBJ. Serwerownia CIŚ w budynku nr 88 NCBJ została zbudowana w ramach udzielenia dwóch zamówień publicznych. W I etapie w latach 2010 – 2012 przebudowany został budynek nr 88, wraz z dobudowaniem dwóch części: jedna stanowiąca zaplecze techniczne serwerowni i druga, w której zaplanowano sale konferencyjne, kancelarię i pomieszczenia biurowe. W ramach I etapu wykonano również instalacje: elektryczne ze stacją trafo i RGnn, agregatem prądotwórczym i szynoprzewodami, oraz instalacje sanitarne: ciepłowniczą wraz z przebudową kotłowni,  wod-kan i wentylacyjną z nową centralą wentylacyjną. W latach 2012 – 2013 w ramach II etapu wykonano system chłodniczy dla serwerowni, system 4 UPS-ów o mocy 300 kVA każdy, oraz kompletne wyposażenie serwerowni: rozdzielnie i szynoprzewody zasilające elektryczne, podłogę podniesioną, system gaszenia, oświetlenie i rząd 8 szaf serwerowych, zblokowanych z modułami chłodniczymi.

2. System chłodniczy

Zaprojektowano rozmieszczenie w serwerowni czterech rzędów szaf z systemami komputerowymi. Każdy rząd szaf umożliwia zainstalowanie 8 sztuk szaf z systemami komputerowymi, chłodzonymi w układzie zamkniętym: szafy o szczelności IP56, powietrze chłodzące krąży wewnątrz szaf i zblokowanych z nimi modułów chłodzących. Instalacja chłodnicza wykonana została dla szaf o szerokości 60 cm i głębokości 120 cm, z modułami chłodzącymi o szerokości 30 cm (9 modułów chłodzących w rzędzie szaf). Wydajność chłodnicza (cieplna)  wynosi 50 kW na szafę. Dlatego całkowita wydajność chłodnicza systemu chłodzenia serwerowni przekracza moc 1 600 kW ciepła.  Moduły chłodzące zasilane są wodą lodową z dwóch różnych obiegów chłodniczych. Instalacja chłodnicza wykonana została na całej powierzchni serwerowni, dla wszystkich czterech rzędów szaf. Rurociągi chłodnicze zakończone zostały zaworami odcinającymi i pomiarowymi.  Obecnie w układzie chłodzącym zainstalowane zostały dwa  agregaty chłodzące na dachu budynku tylko dla pierwszego rzędu szaf (redundancja 1 + 1).

3. Instalacja elektryczna

Serwerownia w budynku nr 88 została wyposażona w kompletny system zasilania elektrycznego dla czterech rzędów szaf serwerowych po 8 szaf serwerowych w rzędzie. Wykonana instalacja elektryczna umożliwia zasilanie każdej szafy z szyn zasilania gwarantowanego (z UPS-ów) z mocą 60 kVA i z szyn zasilania ogólnego (bezpośrednio z transformatora 15kV/0,4kV. )  również z mocą 60 kVA. Sumaryczna moc elektryczna obu torów zasilania dla całej serwerowni jest ograniczona mocą UPS-ów (4x 300 kVA) i agregatu prądotwórczego (1250 kVA), oraz głównymi szynoprzewodami zasilania gwarantowanego i ogólnego (po 2000 A). Instalacja elektryczna może zostać wykorzystana przez Wykonawcę w zakresie nie przekraczającym poboru mocy 100kW i 120kVA. Dołączenie szaf serwerowych do zasilania gwarantowanego i ogólnego umożliwiają skrzynki połączeniowe szynoprzewodów. Dla każdego rzędu szaf zarówno szynoprzewód zasilania gwarantowanego jak i szynoprzewód zasilania ogólnego wyposażono w siedem skrzynek połączeniowych z trzema gniazdami  trójfazowymi 3x32A typu IEC  30609 i jednym gniazdem jednofazowym 16A typu IEC  30609 (zabezpieczenia: 3 x C32-3f i 1 x C16), oraz w jedną skrzynkę połączeniową z czterema gniazdami  trójfazowymi 3x32A typu IEC  30609 (zabezpieczenia: 4 x C32-3f)..

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za poprawną realizację przedmiotu umowy.

Słownik pojęć.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający przyjmuje następujące znaczenia poszczególnych terminów:

- procesor – ilekroć w specyfikacji używany jest termin procesor, należy to rozumieć jako procesor fizyczny, czyli układ scalony zdolny do pobierania z pamięci rozkazów i wykonywania ich, zamknięty we własnej (to znaczy nie dzielonej z innymi procesorami) obudowie, zainstalowany bezpośrednio w gnieździe na płycie głównej węzła obliczeniowego. Układ taki jest liczony jako pojedynczy procesor, niezależnie od liczby struktur krzemowych czy rdzeni obliczeniowych znajdujących się w jego wnętrzu. Układy zdolne do pobierania z pamięci rozkazów i wykonywania ich, zainstalowane na umieszczonych w węźle obliczeniowym kartach rozszerzeń, podłączanych do szyny PCI-Express nie są w niniejszej specyfikacji uznawane za procesory, lecz za część akceleratorów.

- akcelerator – karta rozszerzeń, wchodząca w skład węzła obliczeniowego, podłączana do jego szyny PCI-Express, wyposażona we własną pamięć i układ lub układy zdolne do pobierania rozkazów z tej pamięci i wykonywania ich. Jedna taka karta jest liczona jako jeden akcelerator, niezależnie od liczby układów na niej zainstalowanych.

- węzeł obliczeniowy – wydzielony fizycznie system komputerowy, posiadający jedną płytę główną, co najmniej 2 procesory, pamięć operacyjną RAM, co najmniej jeden napęd dyskowy, opcjonalnie wyposażony w akceleratory. Węzeł obliczeniowy musi być systemem wieloprocesorowym symetrycznym (SMP) lub systemem NUMA, przy czym funkcjonalności te muszą być realizowane sprzętowo, bez potrzeby instalowania dodatkowych komponentów programowych firm trzecich. Wszystkie zainstalowane procesory, interfejsy sieciowe, cała dostępna pamięć operacyjna RAM muszą być obsługiwane przez pojedynczą instancję systemu operacyjnego. Cała zainstalowana w węźle obliczeniowym pamięć operacyjna RAM musi być możliwa do zaadresowania przez dowolny z zainstalowanych w węźle obliczeniowym procesorów za pośrednictwem własnego kontrolera pamięci lub szyny systemowej o przepustowości przynajmniej 25 GB/s dla każdego kierunku w którym odbywa się transmisja. Musi istnieć możliwość komunikacji z węzłami obliczeniowymi za pomocą interfejsów wyspecyfikowanych w dalszej części opisu technicznego.

- teoretyczna moc obliczeniowa procesora – jest to moc obliczeniowa liczona według następującego wzoru:

Rproc = C * I * F

gdzie:

  - Rproc – teoretyczna moc obliczeniowa w GFLOPS,

  - C – liczba rdzeni procesora,

  - I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesorów Intel Xeon seria 5600 I = 4, dla procesorów Intel Xeon seria E5 v2  I = 8, dla procesorów Intel Xeon seria E5 v3  I = 16,  dla procesorów AMD Opteron I = 4),

  - F – częstotliwość zegara procesora w GHz.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej wspomniana częstotliwość, jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach handlowych przez producentów procesorów.

- teoretyczna moc obliczeniowa akceleratora – jest to moc obliczeniowa podawana przez producenta układu obliczeniowego na którym zbudowany jest akcelerator, dla obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji oraz dla akceleratora pracującego z nominalną częstotliwością taktowania podawaną przez producenta, niezależnie od faktu że akcelerator jest w stanie pracować z wyższą lub niższą częstotliwością taktowania. Przykładowo dla akceleratorów zbudowanych na układzie NVidia Tesla K80 należy przyjąć podawaną przez producenta wartość 1,87 TFLOPS, natomiast dla akceleratorów z NVidia Tesla K40 należy przyjąć podawaną przez producenta wartość 1,43 TFLOPS.

- całkowita teoretyczna moc obliczeniowa klastra – jest to moc obliczeniowa liczona jako suma teoretycznych mocy obliczeniowych wszystkich procesorów i akceleratorów wchodzących w skład klastra obliczeniowego.

- ścieżka bezblokadowa – architektura sieci w której dowolne dołączone do niej urządzenie końcowe może w sposób ciągły wysyłać i odbierać dane do/od dowolnego innego urządzenia końcowego dołączonego do tej sieci z pełną prędkością portu komunikacyjnego którym dysponuje, niezależnie od natężenia pozostałego ruchu obecnego w tej sieci (czyli prędkość transmisji danych w każdą stronę w żadnym momencie nie może być ograniczana przez czynniki inne niż fizyczna przepustowość portu komunikacyjnego zainstalowanego w urządzeniu końcowym i wykorzystywanego do tej komunikacji). Urządzeniem końcowym może być m.in. węzeł obliczeniowy lub serwer dyskowy.

- dysk SSD (ang. Solid State Drive) - urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o pamięć nieulotną (typu flash). Urządzenie nie posiada w ogóle części ruchomych, cała przestrzeń służąca do przechowywania danych jest wykonana w formie układów scalonych.

Standaryzacja przepustowości.

W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pojęciem przepustowości, które używane jest w późniejszym tekście wymagań, Zamawiający podaje w poniższej tabeli wartości, które należy przyjąć przy obliczaniu przepustowości na potrzeby niniejszej specyfikacji:

| Tabela 1. Zestawienie przepustowości |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standard | Przepustowość [Gb/s] |  |
| DDR3-1066 ; -1333 ; -1600 | 8,5 ; 10,6 ; 12,8 |  |
| 40 Gb Ethernet ; 10 Gb Ethernet ; 1 Gb Ethernet | 40 ; 10 ; 1 |  |
| 8 Gb ; 4 Gb FC | 8 ; 4 |  |
| FDR ; QDR ; DDR ; SDR InfiniBand | 14 ; 10 ; 5 ; 2,5 |  |
| 6G ; 3G SAS | 6 ; 3 |  |
| 6G ; 3G ; 1,5 SATA | 6 ; 3 ; 1,5 |  |

Jeśli port używa zwielokrotnionych linii, jego przepustowość na potrzeby niniejszej specyfikacji należy przyjąć jako iloczyn liczby linii i wyżej podanej przepustowości (przykład: przepustowość 4x FDR INFINIBAND na potrzeby niniejszej specyfikacji wynosi 56 Gb/s).

Jeśli transmisja na linii zachodzi równocześnie w dwu kierunkach, to dla potrzeb niniejszej specyfikacji należy przyjąć nie wartość dwukrotnie wyższą, ale dokładnie taką jaka znajduje się podanej tabeli.

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

| Przedrostek | Symbol | Wartość mnożnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kilo | k | 103 lub 1 000 |  |
| mega | M | 106 lub 1 000 000 |  |
| giga | G | 109 lub 1 000 000 000 |  |
| tera | T | 1012 lub 1 000 000 000 000 |  |
| peta | P | 1015 lub 1 000 000 000 000 000 |  |
| kibi | Ki | 210 lub 1 024 |  |
| mebi | Mi | 220 lub 1 048 576 |  |
| gibi | Gi | 230 lub 1 073 741 824 |  |
| tebi | Ti | 240 lub 1 099 511 627 776 |  |
| pebi | Pi | 250 lub 1 125 899 906 842 624 |  |

- Klaster obliczeniowy

- Architektura klastra obliczeniowego.

  - Całkowita teoretyczna moc obliczeniowa klastra musi być równa co najmniej 94 TFLOPS.

  - Wydajność klastra obliczeniowego w teście HPLinpack musi wynosić co najmniej 47 TFLOPS.

  - Klaster obliczeniowy musi składać się z grupy identycznych, identycznie wyposażonych węzłów obliczeniowych.

  - Wszystkie podzespoły klastra obliczeniowego wliczając w to, ale nie ograniczając do: przełączników odpowiednich typów, zasilaczy, elementów wentylacji/chłodzenia, interfejsów sieciowych, modułów i oprogramowania zarządzającego muszą być identyczne.

  - Zużycie energii elektrycznej nie może przekroczyć 100kW i 120kVA przy 100% utylizacji.

  - Nacisk na m2 musi być mniejszy niż 2 tony. Całość instalacji nie może zajmować więcej niż 2 standardowych szaf teleinformatycznych o szerokości 60 cm, głębokości 100cm i wysokości 42U.

  - Dla zasilaczy instalowanych w węzłach obliczeniowych wymagane są następujące parametry:

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 89% przy obciążeniu na poziomie 50% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 85% przy obciążeniu na poziomie 20% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 85% przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej,

    - współczynnik mocy co najmniej 0.9 przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej.

Podane parametry są równoważne z wymaganiami certyfikacji 80 PLUS Silver (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx).

- Węzły obliczeniowe

  - Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych i identycznie wyposażonych węzłów obliczeniowych (identyczne: procesory, płyty główne, moduły pamięci RAM, komplety napędów dyskowych, zasilacze, podzespoły chłodzące, obudowy, zarządzanie oraz akceleratory jeżeli maszyna jest w nie wyposażona).

  - Poniższe wymagania dotyczą każdego węzła obliczeniowego.

  - Procesor:

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą wykonywać instrukcje zestawu x86-64.

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą być identyczne.

    - Sumaryczna teoretyczna moc obliczeniowa procesorów z każdego węzła obliczeniowego musi być nie mniejsza niż 960 GFLOPS.

  - Pamięć RAM:

    - każdy węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w przynajmniej 256 GiB rejestrowanej pamięci ECC RAM.

    - musi być identycznie skonfigurowana w każdym serwerze.

  - Lokalne napędy dyskowe:

- Zamawiający wymaga użycia 1 kompletu napędów dyskowych do wykorzystania przez system operacyjny węzła obliczeniowego.

- Jeden komplet napędów dyskowych musi zawierać 1 lub 2 napędy dyskowe, w sumie do węzła obliczeniowego muszą być dołączone 1 lub 2 napędy dyskowe.

- Łączna pojemność jednego kompletu napędów dyskowych musi wynosić co najmniej 400 GB.

- Wraz z pierwszą dostawą wymagane jest nieodpłatne dostarczenie przynajmniej jednego zapasowego kompletu napędów dyskowych do samodzielnej wymiany przez Zamawiającego w razie awarii. Jeżeli warunki gwarancji nie dopuszczają samodzielnej wymiany napędów dyskowych przez Zamawiającego, wymagane jest nieodpłatne dostarczenie zapasowego, kompletnego węzła obliczeniowego.

- Wymagania dotyczące każdego napędu dyskowego wchodzącego w skład kompletu:

    - musi posiadać co najmniej jeden interfejs typu SATA w wersji co najmniej 2 albo typu SAS,

    - musi mieścić się w standardowej obudowie nie większej niż 2,5”,

    - musi być dyskiem SSD,

    - musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych (wymagana jest poprawna praca przy dziesięciokrotnym zapisie pełnej pojemności dysku dziennie losowymi danymi, przez okres 5 lat – razem oznacza to zapis przynajmniej 7PB dla całego wymaganego w każdym węźle obliczeniowym  kompletu), przystosowany do pracy w reżimie ciągłym  (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu oraz posiadać współczynnik MTBF równy przynajmniej 1 milion godzin.

2.6  Porty Ethernet 10Gb:

- Węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w co najmniej 1 port typu Ethernet 10Gb. Jeżeli sieć Infiniband dostarczona została w wariancie 4x FDR, dopuszcza się zamiennie port o przepustowości 1Gb.

- Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne.

- Wszystkie  wymagane porty muszą być dostępne z zewnątrz w formie odpowiedniej do zastosowanego standardu: SFP+ dla portu 10Gb, RJ-45 dla portu 1Gb, przy czym:

      - W przypadku dostarczenia rozwiązania wyposażonego w porty standardu SFP+ muszą być  bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami rack Ethernet 10Gb/40Gb (opisanymi w punkcie 3 Sepcyfikacji Technicnzej) okablowaniem światłowodowym wielomodowym (o długości fali 850nm) , przy czym wszystkie niezbędne do podłączenia moduły i kable musza być dostarczone razem z węzłem obliczeniowym.

      - W przypadku dostarczenia rozwiązania wyposażonego w porty standardu RJ-45 1Gb muszą być one połączone z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem sieciowym Ethernet 1Gb (Juniper EX-4200) kablem minimum kategorii 6 (klasy E).

2.7  Porty Infiniband:

    - Węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w co najmniej 1 szt. portu Infiniband o przepustowości co najmniej 4x QDR  w przypadku zaoferowania przełącznika/ów QDR lub 4x FDR w przypadku zaoferowania przełącznika/ów FDR.

    - Wszystkie wymagane porty Infiniband muszą być aktywne i połączone z wymaganymi przełącznikami Infiniband z zachowaniem ścieżki bezblokadowej.

2.8 Akceleratory:

- każdy węzeł obliczeniowy może być wyposażony akceleratory w liczbie nie większej niż 2.

- wszystkie akceleratory zainstalowane w  węzłach obliczeniowych  muszą być identyczne.

- wszystkie akceleratory zainstalowane w  węzłach obliczeniowych  muszą umożliwiać wykonywanie na nich oprogramowania wymienionego w podpunktach od a do d punktu 2.10.2.

- każdy akcelerator musi być wyposażony w przynajmniej 12 GB pamięci operacyjnej GDDR5 RAM.

- wszystkie zainstalowane w węźle obliczeniowym akceleratory muszą mieć możliwość jednoczesnej komunikacji z systemem macierzystym z pełną prędkością interfejsu PCI-Express x16 w wersji 3.0 (czyli przynajmniej 15 GB/s w jedną stronę, 30 GB/s w obie strony).

2.9  Każdy węzeł obliczeniowy musi:

    - Być zasilany oraz chłodzony przez w pełni nadmiarowe, odporne na awarię dowolnego  komponentu (przykładowo zasilacza lub wentylatora) systemy zasilania i chłodzenia. Komponenty obu systemów muszą być dostarczone w ilości maksymalnej przewidzianej przez producenta dla obudowy w której węzeł obliczeniowy został zainstalowany.

    - Być wyposażony w system zarządzania spełniający następujące wymagania:

      - zintegrowany z obudową moduł zarządzania, dostępny poprzez sieć Ethernet 1Gb z konsoli tekstowej za pośrednictwem protokołu ssh oraz graficznie przez przeglądarkę WWW.

      - musi być dostępny z zewnątrz przez dedykowany do systemu zarządzania port RJ45, niezależny od wymaganej infrastruktury Ethernet 10Gb (Zamawiający wymaga fizycznej separacji sieci, nie jest dopuszczalne rozwiązanie wykorzystujące jedynie separację VLAN).

      - musi umożliwiać zdalne zarządzanie pracą serwera(ów) umieszczonego(ych) wewnątrz obsługiwanej obudowy, w tym włączanie, wyłączanie, dostęp do konsoli serwera(ów) w trybie tekstowym oraz graficznym, dostęp do sesji BIOS oraz podłączanie lokalnych fizycznych lub wirtualnych napędów CD/USB do serwera(ów),

      - musi umożliwiać monitorowanie parametrów pracy (m.in. temperatura, pobór prądu).

    - Być zainstalowany w osobnej obudowie (tzn. nie współdzielonej z innymi węzłami obliczeniowymi). Obudowa ta musi mieścić się w standardowej szafie montażowej IT o szerokości wewnętrznej 19 cali, zgodnej z normą EIA-310-D, o głębokości 100 cm. Obudowa węzła obliczeniowego nie może zajmować szafie więcej niż dwóch standardowych jednostek wysokości (U).

    - Być wyposażony przynajmniej w 6 gniazd PCI Express x16 w wersji minimum 3.0. Gniazda te muszą umożliwiać jednoczesną transmisję z pełną prędkością interfejsu PCI Express 3.0 x16 (czyli przynajmniej 15 GB/s w jedną stronę, 30 GB/s w obie strony dla każdego gniazda) dla przynajmniej czterech, dowolnie wybranych spośród dostępnych sześciu. Jeżeli węzły obliczeniowe wyposażono w akceleratory, musi istnieć możliwość zainstalowania przynajmniej 4 akceleratorów, takich jak zaoferowane z węzłami obliczeniowymi, wewnątrz każdego węzła obliczeniowego.

2.10  Inne

- Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux 6.x, Red Hat Enterprise Linux 7.x, MS Windows Server 2012 R2.

- Wszystkie dostarczone węzły obliczeniowe muszą umożliwiać uruchomienie na nich następującego, posiadanego i używanego przez Zamawiającego, oprogramowania aplikacyjnego:

- ANSYS Fluent w wersji 15.0 oraz nowszych,

- GATE (Simulations of Preclinical and Clinical Scans in Emission Tomography, Transmission Tomography and Radiation Therapy) w wersji 7.1 oraz nowszych,

- Geant4 (http://geant4.cern.ch/),

- GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System) w wersji 2011 oraz nowszych.

Jeżeli węzły obliczeniowe wyposażono w akceleratory, muszą one umożliwiać uruchamianie na nich kodu obliczeniowego wchodzącego w skład wymienionego oprogramowania.  Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać Wykonawcę do dostarczenia próbki w postaci węzła obliczeniowego skonfigurowanego identycznie z oferowanymi w celu sprawdzenia poprawności działania na nim wymienionego oprogramowania. Brak pełnej kompatybilności z którymkolwiek z wymienionych programów lub niedostarczenie testowego węzła obliczeniowego w terminie maksymalnie tygodnia od wezwania przez Zamawiającego będzie traktowany tak samo jak odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę

3. Przełącznik RACK ETHERNET 10Gb

  - Przełącznik sieciowy Ethernet 10Gb/40Gb, liczba sztuk 4 ,  spełniający poniższe wymagania:

  - Przełącznik musi być przystosowany  do zasilania z sieci energetycznej o parametrach 230V, 50Hz.

  - Przełącznik musi posiadać minimum 48 wbudowanych portów SFP+ o przepustowości 10Gb/s

  - Wszystkie porty SFP+ przełącznika, o których mowa w punkcie 2 muszą zostać wyposażone w moduły SFP+ 10GBASE-SR lub 10GBASE-SR-Lite, przeznaczone do pracy na światłowodach wielodomowych o długości fali 850nm oraz zapewniać transmisję na odległość co najmniej 100 metrów.

  - Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę, umożliwiać równoczesną pracę wszystkich portów przełącznika z pełną przepustowością.

  - Przełącznik musi znajdować się w obudowie umożliwiającej montaż w standardowych szafach rack 19", przy czym przełącznik nie może zajmować w szafie więcej miejsca niż 1U. W razie konieczności użycia do montażu przewidzianych przez producenta dodatkowych elementów mocujących muszą one zostać dostarczone wraz z przełącznikiem.

  - Przełącznik musi posiadać minimum 4 porty QSFP+ 40Gb/s wbudowane w urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby urządzenie zostało dostarczone wraz z modułami  QSFP+ 40GBASE-SR4 lub QSFP+ 40GBASE-SR4-Lite , przeznaczonymi do pracy na światłowodach wielomodowych o długości fali 850nm. Minimum 4 porty QSFP+ urządzenia muszą zostać wyposażone w takie moduły. Wraz z każdym modułem QSFP+ musi zostać dostarczony kabel światłowodowy o długości co najmniej 30 metrów oraz odpowiednich zakończeniach, kompatybilnych z tym modułem, zdolny do przenoszenia sygnału 40Gb/s z pełną przepustowością.

  - Przełącznik musi posiadać możliwość rozszycia portu QSFP+ na 4 porty SFP+ o przepustowości 10Gb/s każdy, przy czym wszystkie 4 porty wymienione w punkcie 6 tego punktu muszą spełniać to wymaganie.

  - System zasilania i chłodzenia w przełączniku musi być:

    - Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza i/lub 1 szt. wentylatora.

    - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy przełącznika, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez przełącznik.

    - System zasilający musi zawierać 2 szt. lub więcej oddzielnych zasilaczy w każdym Przełączniku.

    - System chłodzenia musi być typu Front-to-Back (powietrze zasysane od strony portów w kierunku zasilaczy)

  - Przełącznik musi posiadać dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania out-of-band o przepustowości minimum 100 Mb/s

  - Przełącznik musi obsługiwać standard 802.3ad, przy czym przełącznik musi umożliwiać utworzenie zagregowanego połączenia LACP z minimum 16 połączeń składowych o przepustowości minimum 10Gbps każde. Przełącznik musi umożliwiać utworzenie takiego połączenia zagregowanego (LACP), w którym wykorzystane zostaną co najmniej 2 takie same Przełączniki(których dotyczy ta specyfikacja) – z jednej strony tego połączenia, oraz jeden przełącznik Arista 7050-S – z drugiej strony tego połączenia (funkcjonalność typu Multi Chassis Link Aggregation Group), przy czym żadne przełączniki, o których tutaj mowa nie mogą być spięte w stos(stack lub virtual chassis).  Przełącznik Arista 7050-S nie jest przedmiotem Zamówienia, Zamawiający posiada go w swojej infrastrukturze.

  - Przełącznik musi być wyposażony w niezbędne akcesoria lub komponenty w celu umożliwienia zestawienia połączenia opisanego w punkcie 10.

  - Opóźnienie przesyłania ramek Ethernet z jednego portu użytkowego (SFP+ lub QSFP+)  na inny port użytkowy (SFP+ lub QSFP+) podczas normalnej pracy przełącznika nie może być większe nić 1 mikrosekunda, przy czym warunek ten musi zostać spełniony dla ramek o długości 1500 bajtów.

  - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 48 000 unikalnych adresów MAC.

  - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 4000 unikalnych sieci VLAN, zgodnie ze standardem 802.1Q, przy czym przełącznik musi posiadać możliwość równoczesnego wykorzystywania takiej ilości sieci VLAN.

  - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm kontroli przepływu (zgodnie z 802.3x).

  - Przełącznik musi obsługiwać przesyłanie ramek Ethernet o wielkości minimum 9000 bajtów, przy czym nie dopuszcza się możliwości fragmentowania ramek w celu umożliwienia spełniania tego warunku.

  - Przełącznik musi obsługiwać protokół RSTP (802.1W) oraz protokół STP (802.1S).

  - Przełącznik musi obsługiwać standard 802.1Qaz (Enhanced Transmission Selection) wraz z DCBX ( Data Center Bridging Extensions).

  - Monitoring i zarządzanie przełącznikiem musi być realizowane poprzez obsługę minimum protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz obsługę RMON (obsługa minimum 3 grup)

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność zarządzania nim poprzez protokół telnet oraz SSH w wersji 2. Urządzenie musi obsługiwać bezpieczny transferu plików  poprzez protokół SCP/SFTP.

  - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm ładowania co najmniej pliku konfiguracyjnego przełącznika poprzez opcję w protokole DHCP (funkcjonalność DHCP zeroconf)

  - Przełącznik musi umożliwiać zbieranie przepływów z sieci (musi obsługiwać co najmniej jeden z trzech protokołów: sFlow, jFlow, NetFlow)

  - Przełącznik musi umożliwiać kopiowanie ruchu z jednego portu przełącznika na inny port tego przełącznika (port mirroring lub span port)

  - Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP (802.1AB)

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność synchronizacji czasu przy pomocy protokołów NTP.

  - Przełącznik musi umożliwiać definiowanie list ACL (Access Control List) realizowanych sprzętowo, bez zmniejszania wydajności przełącznika pracujących na warstwie 2, 3 i 4 modelu ISO/OSI.

  - Przełącznik musi zapewniać  obsługę mechanizmu DHCP Relay.

  - Przełącznik musi obsługiwać statyczny routing IP (zarówno dla protokołu IPv4 jak i IPv6) oraz protokoły routingu dynamicznego (minimum OSPF oraz BGP dla protokołu IPv4).

  - Przełącznik musi zapewniać możliwość przesyłania  logów do zdefiniowaego hosta w sieci (na zdalny serwer SYSLOG).

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność uwierzytelnienia i autoryzacji poprzez protokół TACACS+ i Radius.

  - Przełącznik musi obsługiwać protokół VRRP (lub HSRP).

  - Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej do minimum 31.12.2015r. Opieka musi zawierać:

    - wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wsparcie udzielane jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych

    - wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 1 dnia, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

  - Okablowanie i osprzęt sieciowy

Wraz z przełącznikami muszą zostać dostarczone następujące elementy:

  - Minimum 30 sztuk kabli światłowodowych wielomodowych o długości co najmniej 30 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 850nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 40 sztuk kabli światłowodowych wielomodowych o długości co najmniej 20 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 850nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 40 sztuk kabli światłowodowych wielomodowych o długości co najmniej 10 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 850nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 40 sztuk kabli światłowodowych wielomodowych o długości co najmniej 3 metry, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 850nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 30 sztuk kabli światłowodowych jednomodowych o długości co najmniej 25 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 1310nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 30 sztuk kabli światłowodowych jednomodowych o długości co najmniej 20 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 1310nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 30 sztuk kabli światłowodowych jednomodowych o długości co najmniej 5 metrów, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 1310nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 30 sztuk kabli światłowodowych jednomodowych o długości co najmniej 3 metry, zdolnych do prawidłowego przenoszenia sygnału o długości fali 1310nm, o zakończeniach duplex LC z każdej strony oraz standardzie polerowania PC.

  - Minimum 300 sztuk wtyków pasujących do gniazda RJ45 kategorii 6, zaciskanych na kablu UTP kategorii 6.

  - Minimum 20 sztuk kabli zasilających o zakończeniach C13 z jednej strony oraz C14 z drugiej strony o długości co najmniej 2,5 metra, zdolnych do zasilenia prądem o natężeniu 10A o napięciu 230V.

  - Minimum 20 sztuk kabli zasilających o zakończeniach C13 z jednej strony oraz C14 z drugiej strony o długości co najmniej 3,5 metra, zdolnych do zasilenia prądem o natężeniu 10A oraz o napięciu 230V

  - Minimum 20 sztuk modułów SFP+ 10GBASE-SR lub 10GBASE-SR-Lite zdolnych do przesłania sygnału na odległość minimum 100m, kompatybilnych z przełącznikiem Juniper EX-4500, pozwalających na pracę portów SFP+ tego przełącznika z pełną przepustowością z właściwą prędkością. Moduły te muszą umożliwiać przesłanie sygnału po światłowodach wielomodowych o długości fali równej 850nm.

  - Minimum 10 sztuk modułów SFP+ 10GBASE-LR zdolnych do przesłania sygnału na odległość minimum 7km, kompatybilnych z przełącznikiem Juniper EX-4500, pozwalających na pracę portów SFP+ tego przełącznika z pełną przepustowością z właściwą prędkością. Moduły te muszą umożliwiać przesłanie sygnału po światłowodach wielomodowych o długości fali równej 1310nm.

- Przełączniki Infiniband RACK

  - Zamawiający wymaga dostarczenia przełącznika lub przełączników Infiniband do którego (których) będą podłączone wszystkie węzły obliczeniowe z zachowaniem ścieżki bezblokadowej.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej takiej liczby identycznych przełączników Infiniband RACK 4x QDR lub Infiniband 4x FDR, jaka jest niezbędna do podłączenia wszystkich interfejsów Infiniband ze wszystkich węzłów obliczeniowych dostarczonych w ramach zamówienia.

  - W przypadku, gdy sieć InfiniBand jest jednowarstwowa, przełącznik InfiniBand musi mieć co najmniej taką ilość niezagospodarowanych portów Infiniband 4x QDR/FDR QSFP do podłączenia z infrastrukturą InfiniBand Zamawiającego, by współczynnik oversubskrypcji pasma pomiędzy podłączonymi węzłami obliczeniowymi a niezagospodarowanymi portami Infiniband 4x QDR/FDR QSFP nie przekraczał 2.

  - W przypadku, gdy sieć InfiniBand jest dwuwarstwowa (core, leaf), wszystkie przełączniki warstwy core muszą mieć łącznie co najmniej taką ilość niezagospodarowanych portów Infiniband 4x QDR/FDR QSFP do podłączenia z infrastrukturą InfiniBand Zamawiającego, by współczynnik oversubskrypcji pasma pomiędzy podłączonymi do przełączników leaf węzłami obliczeniowymi a liczbą niezagospodarowanych portów Infiniband 4x QDR/FDR QSFP nie przekraczał 2.

  - Przełączniki muszą znajdować się w obudowach umożliwiających montaż w standardowych szafach RACK 19’’.

  - System zasilania i chłodzenia musi być:Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza albo 1 szt. wentylatora.

    - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy przełącznika, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez przełącznik.

    - System zasilający musi zawierać 2 szt. lub więcej oddzielnych zasilaczy w każdym Przełączniku.

- Sieć Infiniband

  - Połączenie Infiniband:

    - Wykonawca z każdym przełącznikiem Infiniband RACK musi dostarczyć całe okablowanie niezbędne do realizacji połączeń zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej.

    - Długość okablowania dostarczanego z przełącznikiem musi umożliwić połączenie każdego z węzłów obliczeniowych z przełącznikiem Infiniband RACK.

    - W związku z koniecznością podłączenia przełączników Infiniband RACK do istniejącej infrastruktury Zamawiającego i rozbudową tejże infrastruktury, Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia następującego okablowania InfiniBand:

      - odpowiednią, parzystą ilość kabli światłowodowych QSFP/QSFP+ o długości co najmniej 10 m, kompatybilnych z przełącznikami Mellanox SX6025 i działających z prędkością nie niższą niż prędkość dostarczonych przełączników Infiniband RACK. Zamawiający wymaga, by ilość opisanych w tym punkcie kabli w stosunku do kabli łączących węzły obliczeniowe z przełącznikami Infiniband RACK zapewniała poziom oversubskrypcji pasma nie wyższy niż 2.

      - 3 sztuki aktywnych kabli światłowodowych QSFP/QSFP+ o długości co najmniej 30 m kompatybilnych z przełącznikami Mellanox SX6025, działających z prędkością nie niższą niż 4x FDR.

      - 5 sztuk aktywnych kabli światłowodowych QSFP/QSFP+ o długości co najmniej 5 m kompatybilnych z przełącznikami Mellanox IS5025 działających z prędkością nie niższą niż 4x QDR.

    - Wymagany sposób  połączenia dla każdego węzła obliczeniowego z przełącznikiem Infiniband RACK w wariancie jednowarstwowej sieci InfiniBand obrazuje schemat:

    - Wymagany sposób  połączenia dla każdego węzła obliczeniowego z przełącznikami Infiniband RACK w wariancie dwuwarstwowej sieci InfiniBand obrazuje schemat.

- Infrastruktura techniczna dla systemów komputerowych chłodzonych wodą lodową

  - Do wykonawcy należy instalacja dostarczonego sprzętu komputerowego w wyznaczonych szafach serwerowych w serwerowni budynku nr 88, w tym wwiezienie sprzętu do serwerowni, ich montaż w szafach, oraz dołączenie do sieci zasilającej, logicznej i monitoringu.

  - Wykonawca musi wykonać wszystkie niezbędne prace instalacyjne oraz dostarczyć brakujące elementy dla poprawnej instalacji i działania dostarczonych systemów komputerowych, w tym kable połączeniowe logiczne, monitoringu i zasilające.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury serwerowni do instalacji klastra obliczeniowego. Zamawiający przewiduje, że dla chłodzenia dostarczonych systemów komputerowych można wykorzystać istniejący system szaf serwerowych w serwerowni, podłączonych do systemu chłodniczego (moduły Rittal LCP zblokowane z szafami serwerowymi), oraz system chłodniczy w zakresie proporcjonalnym do ilości miejsca przewidzianego do instalacji dostarczonych systemów komputerowych. Ponadto możliwe jest wykorzystanie istniejącego systemu zasilania elektrycznego, oraz drabinek na kable teleinformatyczne – w ilości proporcjonalnej do zainstalowanego w ramach dostawy sprzętu komputerowego.

- Demagnetyzer (degausser) :

  - Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia (degausser), które umożliwia bezpowrotne niszczenie danych na nośnikach magnetycznych (komputerowych dyskach twardych) za pomocą impulsu elektromagnetycznego, liczba sztuk 1, spełniający wymagania:

    - Urządzenie przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej o parametrach 230V, 50Hz charakteryzować się poborem prądu nie przekraczającym 11A i posiadać znak CE

    - Urządzenie ma być przeznaczone do bezpowrotnego niszczenia danych na 2.5 calowych i 3.5 calowych magnetycznych dyskach twardych

    - Czas procedury ( od momentu włożenia nośnika do momentu jego wyjęcia ) niszczenia pojedynczego nośnika (dysku 2.5” lub 3.5”) nie może przekraczać 30 sekund

    - Urządzenie musi generować w obszarze aktywnym pole magnetyczne o wartości 
minimum 17560 Gausów

    - Wymiary obszaru aktywnego urządzenia, tj. wnęki, w której następuje proces niszczenia zapisanych na nośniku magnetycznym danych, muszą pozwalać na umieszczenie w nim prostopadłościanu o wymiarach nie mniejszych niż 148 milimetrów x 120 milimetrów x 29 milimetrów

    - Waga urządzenia nie może przekraczać 80 kilogramów

    - Suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) urządzenia gotowego do pracy nie może przekroczyć 1999 milimetrów

    - Urządzenie musi posiadać wbudowany i automatyczny system diagnostyki który zapewnia monitorowanie sprawności urządzenia i informowanie użytkownika o ewentualnych awariach

    - Urządzenie musi posiadać wskaźniki:

      - wskaźnik ostrzegawczy informujący o aktywnej pracy urządzenia to jest emisji pola elektromagnetycznego w trakcie niszczenia danych na nośniku magnetycznym

      - wskaźnik/wskaźniki informujące nieprawidłowości w działaniu urządzenia :  np. detekcji zbyt niskiego natężenia pola magnetycznego w obszarze aktywnym, przegrzania urządzenia, zaniku zasilania, itp.

    - Urządzenie musi być przeznaczone do pracy przy temperaturze otoczenia w zakresie obejmującym od 18 stopni Celsiusza do 35 stopni Celsiusza

    - Urządzenie musi być przeznaczone do pracy przy wilgotności powietrza (bez kondensacji) w zakresie obejmującym od 20 procent do 60 procent

    - Urządzenie musi być dostarczone z podręcznikiem użytkownika opisującym zaoferowane urządzenie oraz procedury jego wykorzystania. Podręcznik musi być dostarczony w dwóch wersjach : w języku polskim i w języku angielskim.

    - W okresie zaoferowanego okresu gwarancyjnego musi zostać wykonany minimum jeden przegląd konserwacyjny urządzenia wraz z jego kalibracją na każde 12 miesięcy zaoferowanego okresu gwarancyjnego. Czynności te mają być wykonane w pełni na koszt Oferenta i w siedzibie Zamawiającego. Jednorazowy przegląd konserwacyjny urządzenia nie może trwać dłużej niż 6 dni roboczych i nie może powodować braku możliwości korzystania z urządzenia przez dłużej 6 dni roboczych.

    - Naprawa gwarancyjna urządzenia ma być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii Oferentowi.

    - Naprawy gwarancyjne i serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu u Zamawiającego (NCBJ, CIŚ).

- Instalacja, montaż i odbiór:

  - Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.

  - Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

  - Wraz z klastrem obliczeniowym muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji węzłów obliczeniowych w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie.

  - Musi istnieć możliwość wniesienia całego wyposażenia przez drzwi o wysokości 2,3 m.

  - Warunkiem niezbędnym podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

    - Wykonawca deklaruje, że oferowany przez niego klaster podczas ciągłej pracy przez co najmniej dwie doby (48 godzin) w teście HPLinpack przeprowadzonym na miejscu u Zamawiającego (według procedury opisanej w Załączniku do Specyfikacji Technicznej) osiągnie wymaganą wydajność równą 50% sumarycznej teoretycznej mocy obliczeniowej procesorów i akceleratorów dostarczonych w ramach zamówienia.

    - Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę sprzęt nie osiągnie wymaganej wydajności w teście HPLinpack, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowy sprzęt tak, aby wymaganie zostało spełnione, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (całkowita cena ofertowa za wykonanie Zamówienia musi pozostać bez zmian

    - Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów klastra obliczeniowego lub zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami, musi być ona usunięta przez Dostawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich pozostałych wymagań SIWZ zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Procedura testowa za pomocą HPLinpack opisana jest w załączniku do Specyfikacji technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Dostawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 2 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części albo w całości.

- Wdrożenie i dokumentacja

  - W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia na zasadach projektowych z pełną dokumentacją wdrożeniową. Zamawiający wymaga następujących usług wdrożeniowych, realizowanych w porozumieniu z Zamawiającym:

    - Sporządzenia Planu Wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania wdrożenia bez przerywania bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla sytuacji kryzysowych wdrożenia.

    - Sporządzenia Dokumentacji Wykonawczej według której nastąpi realizacja. Dokumentacja Wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i zawierać wszystkie aspekty wdrożenia. W szczególności:

      - Plan testów systemu, zgodnych z procedurą opisaną w punkcie 8 i uwzględniających sprawdzenie wymaganych niniejszą specyfikacją funkcjonalności.

      - Sposób i termin odbioru uzgodniony z Zamawiającym.

      - Listę i opisy procedur, wypełnianie których gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie systemu.

      - Opis przypadków, w których projekt dopuszcza brak działania systemu.

  - Realizacja wdrożenia nastąpi według Planu Wdrożenia, po zakończeniu którego Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą. Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczególności zawierać numery seryjne dostarczonych urządzeń powiązane z ich fizyczną lokalizacją, listę adresów sprzętowych MAC interfejsów sieciowych (lista ta musi być dostarczona również w formie elektronicznej i zawierać powiązanie adresu MAC, numeru seryjnego i fizycznej lokalizacji) oraz mapę połączeń. Wszystkie połączenia kablowe powinny być oznaczone z obu stron etykietami pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację i zlokalizowanie na dostarczonej z Dokumentacją Powykonawczą mapie połączeń.

  - W ramach wymaganych usług wdrożeniowych Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów pomocniczych takich jak: kable Ethernet, kable Infiniband, kable zasilające, organizery, koryta, peszle, opaski, trwałe etykiety itp. wymagane do uzyskania opisanych w specyfikacji funkcjonalności.

- Szkolenie

  - W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w miejscu jego instalacji, w wymiarze 7 godzin dla 8 osób.

  - Tematyka szkolenia musi obejmować wszelkie czynności niezbędne do poprawnej eksploatacji dostarczonego systemu, w tym modyfikacje topologii połączeń, wymiany komponentów sprzętowych oraz obsługę interfejsów zarządzających (zarówno poprzez konsolę graficzną jak i tekstową).

  - Plan szkolenia oraz termin jego przeprowadzenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Gwarancja

  - Zamawiający wymaga na dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem gwarancji producenta, na warunkach określonych we wzorze Umowy.

  - W przypadku oprogramowania Zamawiający wymaga by w okresie do 31.12.2015  r. dostępne były dla Zamawiającego, w ramach oferowanej ceny, uaktualnienia oprogramowania. Poprawki błędów w oprogramowaniu muszą być wykonywane przez Wykonawcę i udostępniane Zamawiającemu w całym okresie gwarancyjnym.

Załącznik do Specyfikacji technicznej

Procedura testowa (wydajność obliczeniowa węzłów obliczeniowych).

- Test wydajności obliczeniowej jest integralną częścią procedury odbiorowej, a konfiguracja środowiska testowego stanowi obowiązek Wykonawcy.

- Test musi być wykonany za pomocą programu “High-Performance Linpack” w wersji 2.1 lub starszej, który można pobrać ze strony www.netlib.org lub z repozytorium Zamawiającego

- Do kompilacji kodu źródłowego należy użyć ogólnodostępnego (rozpowszechnianego na licencji open source) kompilatora lub kompilatora posiadanego przez Zamawiającego (Intel Cluster Studio, PGI).

- Biblioteki matematyczne niezbędne do uruchomienia programu “High-Performance Linpack” muszą być albo ogólnodostępne (rozpowszechniane na licencji open source), albo być dołączone do kompilatorów wymienionych w punkcie 3.

- Test musi być przeprowadzony w środowisku Scientific Linux w wersji 6.x lub innym (równoważnym) zgodnym  na poziomie binarnym, w każdym przypadku stosując standardowe jądro dostarczone z dystrybucją. W przypadku użycia niestandardowych łat na jądro należy zapewnić ich zgodność z kodem źródłowym jądra dostarczanego z dystrybucją (w formie pakietu .src.rpm) oraz stworzyć z jądra po aplikacji łat nowy pakiet .rpm.

- Minimalna wydajność którą musi osiągnąć część klastra zakupiona w ramach jednego Zamówienia musi wynosić 50% maksymalnej teoretycznej mocy obliczeniowej wszystkich procesorów i akceleratorów zamówionych w ramach tego Zamówienia.

- Test należy przeprowadzić 5 razy z jednakowymi parametrami, następnie uśrednić wynik. Łączny czas wykonywanych obliczeń nie może przekroczyć 14 dni.