Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) chłodzonego bezpośrednio cieczą, wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej dla tych  systemów. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za poprawną realizację przedmiotu umowy.

Istniejąca infrastruktura techniczna

1. Budynek serwerowni CIŚ.

Zamawiający zakłada, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemy serwerowe typu HPC zostaną zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni budynku nr 88 CIŚ w NCBJ. Serwerownia CIŚ w budynku nr 88 NCBJ została zbudowana w ramach udzielenia dwóch zamówień publicznych. W I etapie w latach 2010 – 2012 przebudowany został budynek nr 88, wraz z dobudowaniem dwóch części: jedna stanowiąca zaplecze techniczne serwerowni i druga, w której zaplanowano sale konferencyjne, kancelarię i pomieszczenia biurowe. W ramach I etapu wykonano również instalacje: elektryczne ze stacją trafo i RGnn, agregatem prądotwórczym i szynoprzewodami, oraz instalacje sanitarne: ciepłowniczą wraz z przebudową kotłowni,  wod-kan i wentylacyjną z nową centralą wentylacyjną. W latach 2012 – 2013 w ramach II etapu wykonano system chłodniczy dla serwerowni, system 4 UPS-ów o mocy 300 kVA każdy, oraz kompletne wyposażenie serwerowni: rozdzielnie i szynoprzewody zasilające elektryczne, podłogę podniesioną, system gaszenia, oświetlenie i rząd 8 szaf serwerowych, zblokowanych z modułami chłodniczymi.

W I połowie 2014 r serwerownia główna została dodatkowo wyposażona w instalację chłodniczą dla systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą tzw. system chłodzenia „wodą gorącą” o docelowej mocy chłodniczej 600 kW.

Z uwagi na wartość i skomplikowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje dla oferentów przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku nr 88 NCBJ. Osoby przeprowadzające wizje lokalną na dachu budynku muszą okazać dokumenty (kopie), uprawniające do wejścia i przebywania na dachu na wysokości do 20 m nad poziom gruntu.

2. System chłodniczy

Pierwotnie zaprojektowano rozmieszczenie w serwerowni czterech rzędów szaf z systemami komputerowymi. Każdy rząd szaf miał umożliwiać zainstalowanie 8 sztuk szaf z systemami komputerowymi, chłodzonymi w układzie zamkniętym: powietrze chłodzące krąży wewnątrz szaf i zblokowanych z nimi modułów chłodzących. Instalacja chłodnicza wykonana została dla szaf o szerokości 80 cm i głębokości 120 cm, z modułami chłodzącymi o szerokości 30 cm (9 modułów chłodzących w rzędzie szaf). Wydajność chłodnicza (cieplna)  wynosi 50 kW na szafę.  Moduły chłodzące zasilane zostały wodą lodową z dwóch różnych obiegów chłodniczych. Instalacja chłodnicza wykonana została na całej powierzchni serwerowni, dla wszystkich czterech rzędów szaf. Rurociągi podłączeniowe do szaf zakończone zostały zaworami odcinającymi i wyrównawczymi (pomiarowymi).  Obecnie w układzie chłodzącym zainstalowane zostały trzy  agregaty chłodzące Rittal 406 kW na dachu budynku, obsługujące  pierwszy i trzeci rząd szaf (redundancja 1 + 1).

W wyniku wybudowania dodatkowej instalacji chłodniczej dla systemów chłodzonych „woda gorącą” miejsce pod II rząd szaf serwerowych przeznaczone zostało dla systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą. Pod podłoga podniesioną w okolicach II rzędu szaf zainstalowane zostały rurociągi instalacji chłodniczej „wody gorącej”. W II rzędzie najpierw zainstalowano 5 szaf systemów komputerowych HPC firmy BULL, oraz jedna szafa z urządzeniami sieciowymi dla tych systemów. Dodatkowo wykonano przyłącza hydrauliczne, zakończone zaworami kulowymi (bez liczników energii cieplnej), dla czterech szaf systemów komputerowych HPC. W kolejnym etapie systemy komputerowe chłodzone bezpośrednio rozbudowano o 6 szaf z systemami HPC ODYN produkcji firmy Format, które dołączono do istniejącej instalacji wykorzystując wykonane wcześniej cztery przyłącza i dobudowując dwa nowe. W rezultacie w pomieszczeniu serwerowni znajduje się obecnie 11 szaf z systemami komputerowymi HPC chłodzonymi bezpośrednio. Wszystkie te szafy zostały zainstalowane w II rzędzie szaf, wypełniając go całkowicie. Maksymalna moc elektryczna systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio wynosi obecnie 6 x 34 kW (systemy ODYN) + 5 x 28 kW (systemy BULL), czyli 344 kW. Instalacja chłodnicza zbudowana do chłodzenia tych szaf systemów HPC przez firmę Honeywell posiada maksymalną moc chłodniczą = 600 kW. Składa się ona m. in. z dwóch dwusekcyjnych chłodnic wentylatorowych Thermokey (z układem adiabatycznego dochłodzenia) o mocy chłodniczej 300 kW każda, oraz z trzech pomp Wilo GIGA STRATOS 65/1-42/4-5-R1o mocy 4,5 kW każda, pracujących obecnie w układzie 1 + 2 (jedna pompa pracuje, dwie w rezerwie). Automatyka sterowania instalacja chłodniczą chłodzenia bezpośredniego oparta jest na rozwiązaniach firmy Honeywell, z głównym sterownikiem typu Excel Web II. Dane do systemu BMS przesyłane są przy wykorzystaniu protokołu Bacnet.

3. Instalacja elektryczna

Serwerownia w budynku nr 88 została wyposażona w kompletny system zasilania elektrycznego dla czterech rzędów szaf serwerowych po 8 szaf serwerowych w rzędzie. Wykonana instalacja elektryczna umożliwia zasilanie każdej szafy z szynoprzewodów zasilania gwarantowanego (z UPS-ów) z mocą 60 kVA i z szynoprzewodów zasilania ogólnego (bezpośrednio z transformatora 15kV/0,4kV)  również z mocą 60 kVA. Sumaryczna moc elektryczna obu torów zasilania dla całej serwerowni jest ograniczona mocą UPS-ów (4x 300 kVA) i agregatu prądotwórczego (1250 kVA), oraz głównymi szynoprzewodami zasilania gwarantowanego i ogólnego (po 2000 A). Opisana powyżej instalacja elektryczna może zostać wykorzystana przez Wykonawcę w zakresie zaprojektowanym do zasilania szaf serwerowych,  przewidzianych do zainstalowania w IV rzędzie szaf , uwzględniając już istniejące w tym rzędzie szafy z systemami pamięci dyskowych (,macierze dyskowe) i pozostałymi systemami komputerowymi.. Dołączenie szaf serwerowych do zasilania gwarantowanego i ogólnego umożliwiają skrzynki przyłączeniowe szynoprzewodów. W rzędzie IV  zarówno szynoprzewód zasilania gwarantowanego, jak i szynoprzewód zasilania ogólnego, wyposażono w siedem skrzynek przyłączeniowych z trzema gniazdami  trójfazowymi 3x32A typu IEC  30609 i jednym gniazdem jednofazowym 16A typu standardowego (zabezpieczenia: 3 x C32-3f i 1 x C16), oraz w jedną skrzynkę przyłączeniową z czterema gniazdami  trójfazowymi 3x32A typu IEC  30609 (zabezpieczenia: 4 x C32-3f). Do zasilania nowych dwóch szaf systemów HPC chłodzonych bezpośrednio (będących przedmiotem zamówienia publicznego), które zostaną zainstalowane w IV rzędzie szaf, Zamawiający udostępnia gniazda w skrzynkach przyłączeniowych zgodnie z Tab. 1. do punktu 6. Istnieje również możliwość dołożenia dwóch kolejnych skrzynek przyłączeniowych - po jednej na szynoprzewodzie zasilania gwarantowanego i na szynoprzewodzie zasilania niegwarantowanego. Istniejące skrzynki przyłączeniowe wyposażone są w trzy gniazda trójfazowe 3x32A typu IEC  30609 i jedno gniazdo jednofazowe 16A typu standardowego (zabezpieczenia: 3x C32-3f  i 1x C16).

4. System BMS

System BMS  oparty jest na rozwiązaniu zarządzającym Andover Continuum  Cyberstation firmy Schneider Electric. Główny punkt monitorowania budynku stanowią stacje BMS wyposażone w oprogramowanie Andover Continuum  Cyberstation ver 1.94.0 wersja angielska, działające pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 32Bit. W systemie BMS do logicznej komunikacji miedzy sterownikami   wykorzystywana jest protokół BACnet i magistrale komunikacyjna MS/TP oraz BacNet/IP

5. System przeciwpożarowy

Pomieszczenia UPS i serwerowni są wyposażone w system wczesnej detekcji dymu TITANUS. Pomieszczenie serwerowni jest dodatkowo wyposażone w system gaszenia gazowego zbudowany w oparciu o centralę ESSER 8010. System gaszenia obejmuje całą serwerownię.

6. Szkice sytuacyjne pomieszczenia oraz wyposażenia serwerowni

Rys 1. do punktu 6.: plan sytuacyjny pomieszczenia serwerowni wraz ze znajdującym się w niej wyposażeniem (widok od góry).

Rys 2. do punktu 6.: plan sytuacyjny czwartego rzędu szaf wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem (strona tylna szaf RACK).

Rys 3. do punktu 6.: plan sytuacyjny pomieszczenia serwerowni wraz ze znajdującym się w niej wyposażeniem – fragment (widok od strony drzwi wejściowych do pomieszczenia).

| Numer skrzynki przyłączeniowej | Linia zasilania gwarantowanego (UPS). Oznaczenie szynoprzewodu: 24. |  | Linia zasilania niegwarantowanego. Oznaczenie szynoprzewodu: 14. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępna liczba gniazd 3x32A | Wolna liczba gniazd 3x32A | Dostępna liczba gniazd 3x32A | Wolna liczba gniazd 3x32A |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 0 – brak zainstalowanej skrzynki. Możliwość dołożenia nowej skrzynki przez Wykonawcę | 0 | 0 – brak zainstalowanej skrzynki. Możliwość dołożenia nowej skrzynki przez Wykonawcę | 0 |

Tab. 1. do punktu 6.: wykaz dostępności trójfazowych gniazd zasilających dla szynoprzewodu 14 i 24 zainstalowanych w pomieszczeniu serwerowni.

Słownik pojęć.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający przyjmuje następujące znaczenia poszczególnych terminów:

- procesor – ilekroć w specyfikacji używany jest termin procesor, należy to rozumieć jako procesor fizyczny, czyli układ scalony zdolny do pobierania z pamięci rozkazów i wykonywania ich, zamknięty we własnej (to znaczy nie dzielonej z innymi procesorami) obudowie. Układ taki jest liczony jako pojedynczy procesor, niezależnie od liczby struktur krzemowych czy rdzeni obliczeniowych znajdujących się w jego wnętrzu.

- węzeł obliczeniowy – wydzielony logicznie system komputerowy, posiadający jedną płytę główną, co najmniej 2 procesory, pamięć operacyjną RAM, co najmniej jeden napęd dyskowy. Węzeł obliczeniowy musi być systemem wieloprocesorowym symetrycznym (SMP) lub systemem NUMA, przy czym funkcjonalności te muszą być realizowane sprzętowo, bez potrzeby instalowania dodatkowych komponentów programowych firm trzecich. Wszystkie zainstalowane procesory, interfejsy sieciowe, cała dostępna pamięć operacyjna RAM muszą być obsługiwane przez pojedynczą instancję systemu operacyjnego. Cała zainstalowana w węźle obliczeniowym pamięć operacyjna RAM musi być możliwa do zaadresowania przez dowolny z zainstalowanych w węźle obliczeniowym procesorów za pośrednictwem własnego kontrolera pamięci lub szyny systemowej o przepustowości przynajmniej 25 GB/s dla każdego kierunku w którym odbywa się transmisja.  Węzeł obliczeniowy musi być węzłem obliczeniowym typu blade. Musi istnieć możliwość komunikacji z węzłami obliczeniowymi za pomocą interfejsów wyspecyfikowanych w dalszej części opisu technicznego,

- obudowa blade – obudowa, wewnątrz której instalowane są węzły obliczeniowe typu blade. Ponadto musi spełniać równocześnie wszystkie warunki:

  - musi umożliwiać instalację serwerów,

  - musi dostarczać  nadmiarowy oraz wymienny podczas pracy system zasilania,

  - musi dostarczać system chłodzenia powietrzem. System chłodzenia cieczą musi być dostarczony albo przez obudowę blade albo przez dostarczoną przez Wykonawcę szafę montażową w której obudowa blade jest zainstalowana.

- węzeł obliczeniowy typu blade –Musi spełniać równocześnie następujące warunki:

  - interfejsy komunikacyjne muszą znajdować się w obrębie fizycznego systemu komputerowego węzła obliczeniowego lub w obrębie obudowy blade,

  - musi być zainstalowany wewnątrz obudowy blade,

  - musi istnieć możliwość instalacji i deinstalacji węzła obliczeniowego typu blade w obudowie blade bez pomocy narzędzi, bez konieczności odłączania obudowy blade od prądu i od systemu chłodzenia cieczą, jeżeli jest do niego podłączona, oraz bez zakłócania pracy pozostałych węzłów zainstalowanych w szafie montażowej w której znajduje się węzeł obliczeniowy typu blade.

- teoretyczna moc obliczeniowa procesora – jest to moc obliczeniowa liczona według następującego wzoru:

Rproc = C * I * F,

gdzie:

  - Rproc – teoretyczna moc obliczeniowa w GFLOPS,

  - C – liczba rdzeni procesora,

  - I – liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesorów Intel Xeon seria 5600 I = 4, dla procesorów Intel Xeon seria E5 v2  I = 8, dla procesorów Intel Xeon seria E5 v3 oraz seria E5 v4  I = 16,  dla procesorów Intel Xeon Platinum 81xx i Xeon Gold 61xx I=32, dla procesorów Intel Xeon Gold 51xx, Xeon Silver i Xeon Bronze  I=16, dla procesorów AMD Opteron I = 4, dla procesorów AMD EPYC I = 8,  dla procesorów Power8  I=12),

  - F – częstotliwość zegara procesora w GHz.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej wspomniana częstotliwość, jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach handlowych przez producentów procesorów.

- całkowita teoretyczna moc obliczeniowa klastra – jest to moc obliczeniowa liczona jako suma teoretycznych mocy obliczeniowych wszystkich procesorów wchodzących w skład klastra obliczeniowego.

- ścieżka bezblokadowa – architektura sieci w której dowolne dołączone do niej urządzenie końcowe może w sposób ciągły wysyłać i odbierać dane do/od dowolnego innego urządzenia końcowego dołączonego do tej sieci z pełną prędkością portu komunikacyjnego którym dysponuje, niezależnie od natężenia pozostałego ruchu obecnego w tej sieci (czyli prędkość transmisji danych w każdą stronę w żadnym momencie nie może być ograniczana przez czynniki inne niż fizyczna przepustowość portu komunikacyjnego zainstalowanego w urządzeniu końcowym i wykorzystywanego do tej komunikacji). Urządzeniem końcowym może być m.in. węzeł obliczeniowy lub serwer dyskowy.

- dysk SSD (ang. Solid State Drive) - urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o pamięć nieulotną (typu flash). Urządzenie nie posiada w ogóle części ruchomych, cała przestrzeń służąca do przechowywania danych jest wykonana w formie układów scalonych.

Standaryzacja przepustowości.

W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pojęciem przepustowości, które używane jest w późniejszym tekście wymagań, Zamawiający podaje w poniższej tabeli wartości, które należy przyjąć przy obliczaniu przepustowości na potrzeby niniejszej specyfikacji:

| Tabela 1. Zestawienie przepustowości |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standard | Przepustowość [Gb/s] |  |
| DDR4-1600 ; -1866 ; -2133 ; -2400 ; -2666 ; -2933 | 102,4; 119,4; 136,5; 153,6; 170,6; 187,7 |  |
| 100 Gb Ethernet; 40 Gb Ethernet; 10 Gb Ethernet; 1 Gb Ethernet | 100 ; 40 ; 10 ; 1 |  |
| 16 Gb FC ; 10 Gb FC ; 8 Gb FC ; 4 Gb FC | 16 ; 10 ; 8 ; 4 |  |
| EDR ; FDR ; QDR ; DDR ; SDR InfiniBand | 25 ; 14 ; 10 ; 5 ; 2,5 |  |
| 22.5 G SAS ; 12 G SAS ; 6G SAS ; 3G SAS | 22,5 ; 12 ; 6 ; 3 |  |
| 16 G SATA ; 6G SATA ; 3G SATA ; 1,5 SATA | 16 ; 6 ; 3 ; 1,5 |  |

Jeśli port używa zwielokrotnionych linii, jego przepustowość na potrzeby niniejszej specyfikacji należy przyjąć jako iloczyn liczby linii i wyżej podanej przepustowości (przykład: przepustowość 4x FDR INFINIBAND na potrzeby niniejszej specyfikacji wynosi 56 Gb/s).

Jeśli transmisja na linii zachodzi równocześnie w dwu kierunkach, to dla potrzeb niniejszej specyfikacji należy przyjąć nie wartość dwukrotnie wyższą, ale dokładnie taką jaka znajduje się podanej tabeli.

Informacja o przedrostkach jednostek używanych w specyfikacji:

Przedrostki kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) i peta (P) używane w specyfikacji odnoszą się do wielokrotności będących całkowitymi potęgami liczby 10. W odróżnieniu od nich przedrostki dotyczące wielokrotności będących potęgami liczby 2 podawane są zgodnie ze standardem ISO/IEC 80000-13:2008. W poniższej tabeli podano mnożniki odpowiadające wymienionym przedrostkom dziesiętnym i ich odpowiednikom binarnym:

| Przedrostek | Symbol | Wartość mnożnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kilo | k | 103 lub 1 000 |  |
| mega | M | 106 lub 1 000 000 |  |
| giga | G | 109 lub 1 000 000 000 |  |
| tera | T | 1012 lub 1 000 000 000 000 |  |
| peta | P | 1015 lub 1 000 000 000 000 000 |  |
| kibi | Ki | 210 lub 1 024 |  |
| mebi | Mi | 220 lub 1 048 576 |  |
| gibi | Gi | 230 lub 1 073 741 824 |  |
| tebi | Ti | 240 lub 1 099 511 627 776 |  |
| pebi | Pi | 250 lub 1 125 899 906 842 624 |  |

I. Klaster obliczeniowy

- Architektura klastra obliczeniowego.

  - Całkowita teoretyczna moc obliczeniowa klastra musi być równa co najmniej 110 TFLOPS dla zamówienia podstawowego oraz 491 TFLOPS dla konfiguracji stanowiącej sumę zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych o maksymalnej wielkości.

  - Wydajność klastra obliczeniowego w teście HPLinpack musi wynosić co najmniej 72 TFLOPS dla zamówienia podstawowego oraz 324 TFLOPS dla konfiguracji stanowiącej sumę zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych o maksymalnej wielkości. Suma wydajności wszystkich maszyn wchodzących w skład klastra obliczeniowego w teście SPEC CPU2017 Floating Point Rate (wartość Base) musi wynosić 7200 dla zamówienia podstawowego, oraz 32000 dla konfiguracji stanowiącej sumę zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych o maksymalnej wielkości.

  - Klaster obliczeniowy musi składać się z grupy identycznych, identycznie wyposażonych węzłów obliczeniowych typu blade, w których wszystkie procesory i moduły pamięci RAM są chłodzone bezpośrednio cieczą.

  - Wszystkie podzespoły klastra obliczeniowego wliczając w to, ale nie ograniczając do: obudów blade, przełączników odpowiednich typów, zasilaczy, elementów wentylacji/chłodzenia, interfejsów sieciowych, modułów i oprogramowania zarządzającego muszą być identyczne.

  - Zużycie energii elektrycznej nie może przekroczyć 32kW i 40kVA przy 100% obciążeniu dla zamówienia podstawowego i 128kW i 160kVA dla konfiguracji stanowiącej sumę zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych o maksymalnej wielkości.

  - Nacisk na m2 musi być mniejszy niż 2,5 tony. Całość musi mieścić się w rzędzie szaf teleinformatycznych o szerokości nie większej niż 140 cm i wysokości nie większej niż 255 cm (rząd nr 4 na rys.1 do pkt. 6). Maksymalne długości w rzędzie zajmowane przez wszystkie dostarczone elementy infrastruktury zostały określone na rys.1 do pkt. 6 (60cm w jednym z miejsc i 60 cm w drugim). Wymiana węzłów obliczeniowych, obudów blade, zasilaczy i przełączników musi być możliwa przy zachowaniu sumarycznego odstępu serwisowego z obu stron rzędu szaf (szerokość alejek z przodu i z tyłu) nie większego niż 160cm, przy czym każda z alejek musi mieć szerokość nie mniejszą niż 50cm (przykładowo 100cm z jednej strony rzędu szaf i 60 cm z drugiej). Dodatkowo punktowana będzie kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Asetek RackCDU D2C™. Zamawiający dysponuje 23U wolnego miejsca w szafach wyposażonych w ten system (rząd nr 2 na rys.1 do pkt. 6). Instalacja maszyn obliczeniowych dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego, o ile jest możliwa technicznie i o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę, może być dokonana w tej wolnej przestrzeni. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od zaoferowania szaf teleinformatycznych wraz z niezbędnym osprzętem mogących pomieścić cały oferowany sprzęt (szafa lub szafy potrzebne do zainstalowania sprzętu z części I zamówienia podstawowego mogą być wówczas zaoferowane w części opcjonalnej jako osobna pozycja, aby Zamawiający przy podpisywaniu umowy mógł wybrać sposób instalacji).

  - System bezpośredniego chłodzenia cieczą wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia węzłów obliczeniowych musi zostać zintegrowany z obecnie posiadanym przez Zamawiającego systemem chłodzenia „wodą gorącą” (tzn. musi oddawać ciepło do obecnie posiadanych przez zamawiającego chłodnic umieszczonych na dachu budynku), musi umożliwiać poprawną pracę z pełną częstotliwością taktowania procesorów przy temperaturze czynnika chłodzącego dopływającego do szaf serwerowych równej 40°C,  musi poprawnie pracować z czynnikiem chłodzącym zawierającym wodny roztwór glikolu etylenowego w stężeniu do 38% i z czynnikiem chłodzącym zawierającym wodny roztwór mrówczanu potasu. Zapewnienie poprawnej pracy dostarczonych przez Wykonawcę szaf serwerowych z obecnie posiadanym przez Zamawiającego systemem chłodzenia „wodą gorącą” stanowi obowiązek Wykonawcy i jego wyłączną odpowiedzialność. Cały opisany w części I niniejszej specyfikacji klaster obliczeniowy (wszystkie węzły obliczeniowe, przełączniki itp.) musi oddawać do systemu chłodzenia „wodą gorącą” minimum 70% wytwarzanej mocy cieplnej. Oddawanie do systemu chłodzenia „wodą gorącą” większej części mocy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z kryteriami oceny ofert.

  - Dla zasilaczy instalowanych w szafach montażowych, obudowach blade i węzłach obliczeniowych wymagane są następujące parametry:

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 92% przy obciążeniu na poziomie 50% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 88% przy obciążeniu na poziomie 20% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 88% przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej,

    - współczynnik mocy co najmniej 0.9 przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej.

Podane parametry są równoważne z wymaganiami certyfikacji 80 PLUS Gold (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx).

1.9  Każdy węzeł obliczeniowy musi umożliwiać zmianę konfiguracji układu chłodzenia na chłodzenie wyłącznie powietrzem. Musi to obejmować wszystkie komponenty chłodzone cieczą w pierwotnej (ocenianej pod względem zużycia energii) konfiguracji, łącznie z obudową blade, tak, aby możliwa była instalacja obudowy blade z węzłami obliczeniowymi typu blade w standardowej szafie montażowej 19'' i poprawną pracę bez dostępu do systemu chłodzenia cieczą. Opisana zmiana konfiguracji musi być możliwa do wykonania samodzielnie przez pracowników Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 10 minut na węzeł obliczeniowy, a wszystkie narzędzia oraz elementy niezbędne do wykonania tej wymiany (radiatory, wentylatory, itp.) muszą być dostarczone wraz z węzłami obliczeniowymi przez Wykonawcę w ilości wystarczającej na zmianę konfiguracji wszystkich węzłów obliczeniowych.

- Obudowy blade

  - Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych i identycznie wyposażonych obudów blade (identyczne: węzły obliczeniowe, przełączniki, zasilacze, podzespoły chłodzące, zarządzanie).

  - Każda obudowa blade musi spełniać właściwości opisane poniżej:

    - Zapewniać węzłom obliczeniowym dostęp do systemu bezpośredniego chłodzenia cieczą kluczowych elementów, w tym przynajmniej wszystkich zainstalowanych w węźle obliczeniowym procesorów. Transport ciepła od chłodzonych komponentów do chłodnic systemu chłodzenia „gorącą wodą” musi odbywać się wyłącznie poprzez ciecz i metal, bez pośrednictwa powietrza w jakimkolwiek punkcie.

      - Wyciągnięcie dowolnego zainstalowanego w obudowie blade węzła obliczeniowego nie może powodować jakiejkolwiek przerwy w pracy, dostarczaniu zasilania i czynnika chłodzącego do pozostałych zainstalowanych w danej obudowie blade węzłów obliczeniowych. Musi być też możliwe bez potrzeby ręcznego odcinania dopływu czynnika chłodzącego zaworami lub przepustnicami, a doprowadzenia czynnika chłodzącego muszą być zabezpieczone przed wyciekiem samoczynnie działającymi zaworami odcinającymi.

      - jeżeli konstrukcja obudowy blade przewiduje korzystanie z systemu bezpośredniego chłodzenia cieczą wspólnego dla całej szafy, wówczas powyższe wymagania muszą być spełnione również dla całej szafy.

    - Być wyposażona w pełni nadmiarowy, odporny na awarię dowolnego zasilacza system zasilania, który spełnia następujące wymagania:

      - wymienny z zewnątrz, podczas pracy obudowy, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez serwery,

      - w ilości maksymalnej dla obudowy blade przewidzianej przez producenta obudowy tak, by w razie rozbudowy nie było konieczności dokupowania elementów infrastruktury

      - zanik zasilania na dowolnej trójfazowej wtyczce przyłączeniowej 3x32A szafy RACK (maksymalnie jednej w danym momencie) w której znajdują się obudowy blade nie może powodować jakiejkolwiek awarii ani przerwy w działaniu zarówno samej obudowy blade jak i żadnego z umieszczonych wewnątrz niej systemów (m.in. serwerów, przełączników, modułów zarządzających, elementów chłodzenia). Zamawiający dopuszcza możliwość przerwy w pracy części zasilaczy wchodzących w skład obudowy blade, pod warunkiem, że przerwa ta nie wpłynie w żaden sposób na pracę pozostałych systemów zainstalowanych wewnątrz obudowy tak jak opisano to powyżej.

      - jeżeli konstrukcja obudowy blade przewiduje korzystanie z systemu zasilania wspólnego dla całej szafy, wówczas powyższe wymagania muszą być spełnione dla całej szafy.

c.   Posiadać system zarządzania spełniający następujące wymagania:

      - zintegrowany z obudową lub szafą w której znajduje się obudowa moduł zarządzania, dostępny poprzez sieć Ethernet 1Gb z konsoli tekstowej za pośrednictwem protokołu ssh oraz graficznie przez przeglądarkę WWW,

      - musi być dostępny z zewnątrz przez dedykowany do systemu zarządzania port RJ45, niezależny od wymaganej infrastruktury Ethernet 10Gb (Zamawiający wymaga fizycznej separacji sieci, nie jest dopuszczalne rozwiązanie wykorzystujące jedynie separację VLAN),

      - jeżeli węzły obliczeniowe nie posiadają własnych dedykowanych do zarządzania portów, musi umożliwiać zdalne zarządzanie pracą węzłów obliczeniowych umieszczonych wewnątrz obudowy, w tym włączanie, wyłączanie, dostęp do konsoli w trybie tekstowym oraz graficznym, dostęp do sesji BIOS oraz podłączanie lokalnych fizycznych lub wirtualnych napędów CD/USB,

      - musi umożliwiać zarządzanie przełącznikami blade umieszczonymi wewnątrz obudowy blade jeśli przełączniki te są zarządzane i nie posiadają własnych dedykowanych do zarządzania portów,

      - musi umożliwiać monitorowanie parametrów pracy elementów szafy lub obudowy blade (m.in. temperatura czynnika chłodzącego, pobór prądu, stan pomp jeżeli obudowa/szafa jest w nie wyposażona).

  - Z każdą obudową blade muszą zostać dostarczone następujące przełączniki blade:

    - Przynajmniej 1 przełącznik blade Ethernet 10Gb do realizowania transmisji pakietowej,

    - 1 szt. lub więcej przełącznika blade Infiniband 4x EDR do realizowania niskoopóźnieniowej transmisji obliczeniowej. Zamawiający wymaga ścieżki bezblokadowej.

    - Łącznie obudowa BLADE musi być wyposażona w 2 szt. przełączników lub więcej. Jeżeli konstrukcja obudowy blade nie przewiduje instalacji przełączników wewnątrz niej, wymagane przełączniki mogą zostać zamiennie zainstalowane na zewnątrz obudów, pod warunkiem poprawnego podłączenia od nich wszystkich węzłów obliczeniowych.

  - Przełączniki blade Ethernet 10Gb muszą spełniać następujące wymagania:

    - Wymagane porty wewnętrzne:

      - Liczba portów musi być co najmniej równa sumarycznej liczbie wymaganych portów Ethernet we wszystkich zaoferowanych serwerach blade umieszczonych we wszystkich obsługiwanych przez przełącznik obudowach blade.

    - Wymagane porty zewnętrzne:

      - Przynajmniej 4 szt. Ethernet 40Gbps QSFP+. Wykonawca musi również dostarczyć do każdego przełącznika blade Ethernet 10Gb moduły QSFP+ 40GBASE-SR4 oraz okablowanie światłowodowe umożliwiające połączenie wszystkich wymaganych w niniejszym punkcie portów (liczba dostarczonych modułów musi być większa lub równa liczbie wszystkich aktywnych portów 40Gb w dostarczonych przełącznikach blade) z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem Core Ethernet 40Gbps tj. Arista 7050Q, który został przedstawiony na Rysunku 1 jako przełącznik Core (Core Ethernet Switch), umieszczony na początku 4 rzędu szaf. Zamawiający wymaga dostarczenia takich kabli światłowodowych, aby połączenia przełącznika Core z przełącznikami blade zostały wykonane zgodnie ze sztuką, przy zachowaniu odpowiednich długości kabli oraz odpowiednich bezpiecznych promieni gięcia kabli oraz aby umożliwiały realizowanie transmisji 40Gb/s  z pełną przepustowością. Zamawiający wymaga aby okablowanie światłowodowe zostało ułożone z wykorzystaniem przeznaczonego do przenoszenia wiązek kabli koryta, które Zamawiający posiada zamontowane nad rzędem szaf. Liczba portów QSFP+ w przełączniku Core możliwa do wykorzystania na potrzeby niniejszej instalacji wynosi 18. Jeżeli do podłączenia wszystkich wymaganych w niniejszym punkcie portów konieczna będzie większa liczba portów w przełączniku Core, Wykonawca musi dostarczyć przynajmniej dwa przełączniki agregujące, posiadające taką liczbę portów Ethernet 40Gbps QSFP+, która pozwoli podłączyć do nich wszystkie porty Ethernet 40Gbps QSFP+ z przełączników blade Ethernet 10Gb. Każdy z tych przełączników agregujących musi posiadać uplinki 100Gbps, mogące również działać z prędkością 40Gbps, w formie portów QSFP28 w liczbie przynajmniej 4 porty na każdy przełącznik. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany dostarczyć również moduły 40GBASE-SR4 i 100GBASE-SR4 w liczbie wystarczającej do obsadzenia wszystkich portów wszystkich dostarczonych przełączników agregujących oraz okablowania światłowodowego pozwalającego na podłączenie do nich wszystkich portów 40Gb z przełączników blade Ethernet 10Gb i wykonania przynajmniej 4 uplinków 100Gbps o długości min. 10m z każdego z przełączników agregujących.

Rysunek do punktu 2.4.b.(i) Miejsce przełącznika Core Ethernet 10Gb/s w serwerowni

      - 1 szt. Ethernet 1Gb RJ45 jako interfejs do zarządzania typu OOB (Out of Band Management). Interfejs ten musi być dedykowanym interfejsem do zarządzania przełącznikiem Blade Ethernet, tzn. musi umożliwiać dostęp do płaszczyzny sterowania przełącznikiem (control plane) bez wykorzystania płaszczyzny przesyłania danych (data plane).

    - W przypadku gdy przełącznik jest urządzeniem zewnętrznym (tzn. jest instalowany poza obudową blade a węzły obliczeniowe są do niego podłączane przy pomocy kabli lub światłowodów), przełącznik musi spełniać następujące, dodatkowe wymagania:

      - Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

      - Przełącznik musi posiadać przynajmniej dwa redundantne zasilacze AC. Musi także posiadać co najmniej 2 redundantne moduły wentylacji. Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap).

      - Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów 10GE SFP+ lub 48 portów 10GBASE-T oraz minimum 4 porty uplinkowe 40 GE QSFP+. W szczególności dopuszczalne jest rozwiązanie w którym wymagana liczba portów 10GE osiągnięta zostanie poprzez zastosowanie rozszczepienia interfejsów QSFP+ 40Gbps na 4x10Gbps (jednak bez wykorzystywania do tego celu portów uplinkowych). W takim wypadku wykonawca musi dostarczyć niezbędne urządzenia rozszczepiające.

      - Przełącznik musi być wyposażony, w co najmniej jeden interfejs zarządzania OOB (out-of-band) Gigabit Ethernet poprzez port RJ-45 oraz port szeregowy konsoli zarządzającej.

      - Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh.

      - Urządzenie musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjno-diagnostyczne w tym minimum (dla protokołu IPv4) ping, traceroute, klient SSH i klient telnet.

      - Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność synchronizacji czasu przy pomocy protokołów NTP.

      - Urządzenie musi zapewniać obsługę protokołów umożliwiających wykrywanie urządzeń w sieci Ethernet (IEEE 802.3), w tym minimum protokoły: LLDP (IEEE 802.1ab) wraz z rozszerzeniem LLDP-MED lub CDP.

      - Urządzenie musi zapewniać możliwość przesyłania logów do minimum dwóch zdefiniowanych hostów w sieci (na zdalny serwer SYSLOG).

      - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność uwierzytelnienia i autoryzacji poprzez protokół TACACS+ i Radius, przy korzystaniu z CLI.

      - Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność zbierania przepływów z sieci, musi obsługiwać minimum jeden z protokołów: sFlow, NetFlow, jFlow, lub analogiczny.

      - Przełącznik musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 1 Tbps full duplex (przepustowość nieblokująca dla wszystkich portów) oraz obsługiwać nie mniej niż 1,3 Bpps (miliarda pakietów na sekundę).

      - Przełącznik posiadać możliwość obsługi co najmniej 250 000 adresów MAC.

      - Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo o wielkości 9KB.

      - Urządzenie wspiera agregację linków Ethernet, statyczną oraz z wykorzystaniem protokołu LACP, min. 16 portów per grupa oraz minimum 64 różnych grup per urządzenie.

      - Urządzenie wspiera funkcjonalność SPAN i ERSPAN, tzn. wysłanie kopii ruchu na porcie/vlanie na inny port fizyczny bądź wskazany adres IP.

      - Urządzenie musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q. Urządzenie musi pozwalać na skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niż 3900 sieci VLAN jednocześnie. Urządzenie wspiera tunelowanie enkapsulacji 802.1Q (Q-in-Q).

      - Urządzenie umożliwia edycję konfiguracji wykonywalnej na urządzeniu bez natychmiastowego jej uruchamiania, blokowe uruchamianie zmian konfiguracyjnych.

      - Przełącznik ma możliwość grupowania min. 8 urządzeń do pracy w formie pojedynczego, administrowanego z pojedynczej konsoli i pod wspólnym adresem IP przełącznika logicznego; dystans pomiędzy poszczególnymi urządzeniami fizycznymi może przekraczać 100m.

  - Przełączniki blade Infiniband 4x EDR muszą spełniać następujące wymagania:

    - Wymagane porty wewnętrzne:

      - Liczba portów musi być co najmniej równa sumarycznej liczbie wymaganych portów Infiniband we wszystkich zaoferowanych serwerach blade umieszczonych we wszystkich obsługiwanych przez przełącznik obudowach blade.

    - Wymagane porty zewnętrzne:

      - Liczba portów musi być co najmniej równa połowie sumarycznej liczby wymaganych portów Infiniband we wszystkich zaoferowanych serwerach blade umieszczonych we wszystkich obsługiwanych przez przełącznik obudowach blade,

      - Typ portu musi być odpowiedni do zastosowanego standardu tak, by wykonać wymagane połączenia opisane w punkcie 4 niniejszej specyfikacji (Sposób połączeń kablowych),

      - Wykonawca musi również dostarczyć do każdego przełącznika blade Infiniband okablowanie umożliwiające połączenie wszystkich wymaganych portów zewnętrznych z opisanymi w punkcie 4 przełącznikami Infiniband Rack.

    - Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułowego przełącznika Infiniband, integrującego w sobie funkcje przełączników blade Infiniband i Infiniband RACK, zgodnie z opisem w punkcie 4.3. W takim wypadku porty wewnętrzne służą do realizacji połączeń w ramach wewnętrznej struktury przełącznika, natomiast porty zewnętrzne do komunikacji z węzłami obliczeniowymi. Liczby wymaganych portów zewnętrznych i wewnętrznych ulegają w takim wypadku zamianie, natomiast okablowanie wymagane w punkcie (b iii.) służy wtedy do połączenia z węzłami obliczeniowymi. W wypadku zaoferowania przełącznika modułowego wymaga się dodatkowo, aby przełącznik można było rozbudować przynajmniej do takiej liczby portów jaka jest wymagana do rozbudowy dostarczanego klastra do mocy obliczeniowej 491 TFLOPS przy użyciu zaoferowanych węzłów obliczeniowych, tak aby wszystkie były połączone z przełącznikiem z zachowaniem poziomu oversubskrypcji nie większego niż 2.

  - Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania urządzeń pasywnych zamiast wyspecyfikowanych wyżej przełączników.

- Węzły obliczeniowe

  - Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych i identycznie wyposażonych węzłów obliczeniowych typu blade (identyczne: procesory, moduły pamięci RAM, napędy dyskowe, zasilacze, podzespoły chłodzące, obudowy, zarządzanie). Jedynym dopuszczalnym odstępstwem od wymogu identycznej konfiguracji są dodatkowe napędy dyskowe dla części z węzłów obliczeniowych typu blade opisane w pkt. 3.5

  - Poniższe wymagania dotyczą każdego węzła obliczeniowego.

  - Procesor:

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą być identyczne.

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą być tego samego producenta.

    - Wszystkie procesory muszą być typu x86-64 lub POWER8 oraz zawierać kontroler pamięci RAM.

  - Pamięć RAM:

    - każdy węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w przynajmniej 128GiB rejestrowanej pamięci RAM, zgodnej ze standardem DDR4, z korekcją ECC, i jednocześnie nie mniej niż 4 GiB w przeliczeniu na każdy rdzeń każdego zainstalowanego w węźle obliczeniowym procesora,

    - konfiguracja pamięci musi być zbalansowana, to znaczy wszystkie moduły pamięci muszą być identyczne a liczba modułów pamięci podłączonych do każdego kanału kontrolera pamięci w każdym procesorze musi być taka sama

    - musi być identycznie skonfigurowana w każdym serwerze.

  - Lokalne napędy dyskowe:

- Zamawiający wymaga użycia 1 kompletu napędów dyskowych do wykorzystania przez system operacyjny węzła obliczeniowego.

- Jeden komplet napędów dyskowych musi zawierać przynajmniej 1 napęd dyskowy o pojemności nie mniejszej niż 480 GB.

- Dodatkowo przynajmniej 12 z dostarczonych węzłów obliczeniowych typu blade musi być wyposażonych w dodatkowe dyski o wysokiej pojemności których łączna pojemność musi być nie mniejsza niż 15TB na każdy węzeł obliczeniowy typu blade. W tych 12 węzłach obliczeniowych łączna pojemność jednego kompletu napędów dyskowych musi więc wynosić co najmniej 15 480 GB. Opisane w niniejszym punkcie komplety dyskowe o zwiększonej pojemności muszą być możliwe do zainstalowania w każdym z dostarczonych węzłów obliczeniowych typu blade.

- Wraz z pierwszą dostawą wymagane jest nieodpłatne dostarczenie przynajmniej jednego zapasowego napędu dyskowego 480 GB (takiego jak zainstalowane we wszystkich węzłach obliczeniowych typu blade) do samodzielnej wymiany przez Zamawiającego w razie awarii. Jeżeli warunki gwarancji nie dopuszczają samodzielnej wymiany napędów dyskowych przez Zamawiającego, wymagane jest nieodpłatne dostarczenie zapasowego, kompletnego węzła obliczeniowego.

- Wymagania dotyczące każdego napędu dyskowego wchodzącego w skład kompletu:

    - musi posiadać co najmniej jeden interfejs typu SATA w wersji co najmniej 3 albo typu SAS albo typu NVMe,

    - musi mieścić się w standardowej obudowie nie większej niż 2,5”,

    - musi być dyskiem SSD,

    - musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych. Dla wszystkich dysków 480GB opisanych w punkcie 3.5.b wymagana jest poprawna praca przy trzykrotnym zapisie pełnej pojemności dysku dziennie losowymi danymi, przez okres 5 lat – razem oznacza to zapis przynajmniej 2,6PB dla każdego dysku. Dla wszystkich dysków o zwiększonej pojemności opisanych w punkcie 3.5.c wymagana jest poprawna praca przy jednokrotnym zapisie pełnej pojemności dysku dziennie losowymi danymi, przez okres 5 lat. Każdy dysk musi być przystosowany do pracy w reżimie ciągłym  (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu oraz posiadać współczynnik MTBF równy przynajmniej 1 milion godzin.

3.6  Porty Ethernet:

- Węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w co najmniej 1 port typu Ethernet 10Gb oraz przynajmniej 1 port typu Ethernet 100 Gb.

- Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne.

- Wszystkie  wymagane porty 10Gb muszą być bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami blade Ethernet 10Gb.

- Port Ethernet 100Gb musi być w całości niepodłączony i dostępny do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego (nie może być wykorzystany do połączeń 10Gb lub Infiniband, wymaganych w niniejszej specyfikacji) w formie dostępnego z zewnątrz złącza QSFP28. Jeżeli wymaga to instalacji w obudowie blade przełącznika lub pasywnego urządzenia wyprowadzającego porty, musi on/ono zostać dostarczone wraz z każdą obudową blade.

3.7  Porty Infiniband:

    - Węzeł obliczeniowy musi być wyposażony w co najmniej 1 szt. portu Infiniband o przepustowości co najmniej 4x EDR.

    - Wszystkie porty Infiniband muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi przełącznikami Infiniband, z każdym węzłem obliczeniowym wymagane jest dostarczenie odpowiedniego okablowania (jeżeli jest potrzebne).

3.8  Inne

- Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux 6.x, Red Hat Enterprise Linux 7.x, MS Windows Server 2012 R2.

- Kluczowe elementy każdego węzła obliczeniowego, w tym przynajmniej wszystkie  procesory, muszą być chłodzone bezpośrednio cieczą i oddawać ciepło do systemu chłodzenia dostarczanego przez obudowę blade lub szafę rack.

- Wszystkie dostarczone węzły obliczeniowe muszą umożliwiać uruchomienie na nich następującego oprogramowania aplikacyjnego: ANSYS w wersji 16.0 oraz nowszych, RELAP 5, RELAP 5 3D, MELCOR, Geant 4, TrioU, OpenFoam. Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać Wykonawcę do dostarczenia próbki w postaci węzła obliczeniowego skonfigurowanego identycznie z oferowanymi (różnić się może jedynie system chłodzenia) w celu sprawdzenia poprawności działania na nim wymienionego oprogramowania. Brak pełnej kompatybilności z którymkolwiek z wymienionych programów lub niedostarczenie testowego węzła obliczeniowego w terminie maksymalnie tygodnia od wezwania przez Zamawiającego będzie traktowany tak samo jak odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę.

4. Przełączniki Infiniband RACK

  - Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej takiej liczby identycznych przełączników Infiniband RACK 4x EDR, jaka jest niezbędna do podłączenia połowy wszystkich wymaganych Specyfikacją Techniczną interfejsów Infiniband ze wszystkich węzłów obliczeniowych dostarczonych w ramach zamówienia.

    - Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego przełącznika Infiniband RACK czterech dodatkowych kabli InfiniBand działających z prędkością nie niższą niż prędkość przełączników Infiniband RACK do podłączenia przełączników Infiniband RACK z obecną infrastrukturą InfiniBand złożoną z przełączników Mellanox SX6025. Zamawiający udostępnia do tego celu 72 porty do podłączenia przełączników Infiniband RACK. Długość kabli InfiniBand musi być dostosowana do odległości pomiędzy przełącznikami Infiniband RACK i przełącznikami Zamawiającego.

    - W przypadku przełącznika modułowego Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych kabli InfiniBand, w ilości nie mniejszej niż 2 szt. na każdy dostarczony moduł przełącznika posiadający porty zewnętrzne (leaf),  działających z prędkością nie niższą niż prędkość przełącznika modułowego do podłączenia przełącznika modułowego z obecną infrastrukturą InfiniBand złożoną z przełączników Mellanox SX6025. Zamawiający udostępnia 72 porty do podłączenia przełącznika modułowego. Długość kabli InfiniBand musi być dostosowana do odległości pomiędzy przełącznikami Infiniband RACK i przełącznikami Zamawiającego

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne Infiniband RACK w postaci przełącznika modułowego RACK 4x EDR w przypadku gdy obudowy blade nie są wyposażone w przełączniki Infiniband. Dostarczony przełącznik modułowy RACK musi zapewniać redundancję pomiędzy każdym typem modułów, w które wyposażony jest przełącznik. Awaria pojedynczego modułu nie może spowodować przerwania działania sieci Infiniband i pozostałych modułów przełącznika.

  - Przełącznik modułowy RACK musi być wyposażony w co najmniej taką ilość identycznych modułów z portami Infiniband, jaka jest niezbędna do podłączenia wszystkich interfejsów Infiniband ze wszystkich węzłów obliczeniowych dostarczonych w ramach zamówienia. Wielkość przełącznika musi być dopasowana do docelowej ilości dostarczonych systemów komputerowych (czyli zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych o maksymalnej wielkości). W kolejnych dostawach opcjonalnych Wykonawca musi dostarczać do przełącznika moduły z portami Infiniband w ilości niezbędnej do podłączenia dostarczanych systemów komputerowych oraz do zachowania poziomu oversubskrypcji nie większego niż 2.

  - Każdy przełącznik musi mieć dodatkowo co najmniej 4 porty Infiniband 4x EDR QSFP28 do wykorzystania przez Zamawiającego (czyli nie wykorzystywane przez Wykonawcę do podłączenia węzłów obliczeniowych dostarczanych w ramach Zamówienia). W przypadku przełącznika modułowego każdy moduł przełącznika wyposażony w porty Infiniband (leaf) musi mieć co najmniej 2 porty Infiniband 4x EDR QSFP28 do wykorzystania przez Zamawiającego.

  - Przełączniki muszą znajdować się w obudowach umożliwiających montaż w standardowych szafach RACK 19’’.

  - System zasilania i chłodzenia musi być:

    - Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza albo 1 szt. wentylatora.

    - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy przełącznika, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez przełącznik.

    - System zasilający musi zawierać 2 szt. lub więcej oddzielnych zasilaczy w każdym Przełączniku.

  - Każdy przełącznik musi umożliwiać zarządzanie z konsoli tekstowej poprzez protokół ssh.

  - Przełączniki ETHERNET 1Gb RACK do sieci zarządzającej

  - Na potrzeby instalacji dostarczanej w ramach zamówienia Zamawiający udostępnia 42 porty Ethernet 1Gb w przełącznikach Juniper EX4300. Jeżeli Wykonawca potrzebuje większej liczby portów w celu bezpośredniego podłączenia wszystkich portów do zarządzania lub monitorowania wszystkich dostarczanych przełączników blade Ethernet 10Gb, przełączników Infiniband, obudów blade, węzłów obliczeniowych i wszystkich innych podzespołów posiadających interfejs zarządzający, Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej takiej liczby identycznych przełączników Ethernet 1Gb RACK, jaka jest niezbędna do ich podłączenia. Przełączniki te muszą spełniać wymagania zawarte we wszystkich poniższych podpunktach punktu 5 Specyfikacji Technicznej.

  - Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów dostępowych w standardzie 1000-Base-T

  - Przełącznik musi posiadać minimum 4 porty SFP+ 10Gb/s wbudowane lub dołączone za pomocą modułu montowanego w urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby urządzenie zostało dostarczone wraz z kompletem modułów  SFP+ 10GBASE-SR, przeznaczonych do pracy na światłowodach wielomodowych o długości fali 850nm.Wszystkie porty SFP+ urządzenia muszą zostać wyposażone w takie moduły.

  - System zasilania i chłodzenia w przełączniku musi być:

    - Nadmiarowy, odporny na awarię 1 szt. zasilacza i/lub 1 szt. wentylatora.

    - Wymienny z zewnątrz, podczas pracy przełącznika, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez przełącznik.

    - System zasilający musi zawierać 2 szt. lub więcej oddzielnych zasilaczy w każdym Przełączniku.

  - Przełącznik musi posiadać dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania out-of-band o przepustowości minimum 100 Mb/s

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność stworzenia stosu liczącego nie mniej niż 8 fizycznych urządzeń poprzez porty o przepustowości minimum 10Gb/s. Stos ma być odporny na awarie, w przypadku awarii przełącznika  kontrolującego (pełniącego funkcję przełącznika „master”) jest on automatycznie zastępowany przełącznikiem pełniącym rolę zapasowego przełącznika kontrolującego stos (pełniącego funkcję przełącznika „master backup”).

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność stworzenie stosu liczącego nie mniej niż 2 fizyczne urządzenia poprzez dedykowane porty, wbudowane w urządzeniu, przy czym utworzony stos musi mieć przepustowość nie mniejszą niż 80Gb/s określaną jako przepustowość pomiędzy dowolnymi dwoma urządzeniami fizycznymi w stosie.  Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone kable służące do zestawiania stosu poprzez te dedykowane porty o długości minimum 0,5 metra.

  - Przełącznik musi umożliwiać przechowywanie minimum 10 wersji konfiguracji oraz minimum 2 w pełni funkcjonalne obrazy oprogramowania - firmware. Dodatkowo aby zapewnić odpowiednie zasoby, w tym zasoby dla przechowywania logów i procesów uruchomionych w systemie operacyjnym przełącznika urządzenie musi posiadać minimum 512MB pamięci RAM i minimum 512MB pamięci typu Flash.

  - Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 88 Gb/s (dla połączeń typu Full Duplex) i minimum 65 milionów pakietów na sekundę.

  - Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż 32000 unikalnych adresów MAC.

  - Przełącznik musi być wyposażony w system operacyjny o architekturze modularnej z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora, w tym proces odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być odseparowany na poziomie pamięci od procesu odpowiedzialnego za routing IP i zarządzanie urządzeniem. System powinien umożliwiać monitorowanie zajętości CPU.

  - Monitoring i zarządzanie przełącznikiem musi być realizowane poprzez obsługę minimum protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz obsługę RMON (obsługa minimum 4 grup)

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność zarządzania nim poprzez przeglądarkę WWW (protokoły http i https), sesje telnet (zarówno w przypadku protokołów IPv4 jak i IPv6), SSH w wersji 2 (zarówno dla protokołów IPv4 jak i IPv6) i możliwość komunikacji przy użyciu API (Application Programming Interface) w języku XML. Urządzenie musi obsługiwać bezpieczny transferu plików, poprzez protokół SCP/SFTP.

  - Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia administracyjno-diagnostyczne w tym minimum (dla protokołu IPv4) ping, traceroute, klient SSH i klient telnet.

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność synchronizacji czasu przy pomocy protokołów NTP.

  - Przełącznik musi zapewniać obsługę protokołów umożliwiających wykrywanie urządzeń w sieci Ethernet (IEEE 802.3), w tym minimum protokoły: LLDP (IEEE 802.1ab)  wraz z rozszerzeniem LLDP-MED lub CDP.

  - Przełącznik musi zapewniać możliwość tworzenia oraz edycji skryptów i list ACL (Access Contol List) bezpośrednio poprzez interfejs zarządzający (system operacyjny musi zawierać wbudowany edytor tekstu).

  - Przełącznik musi zapewniać możliwość uruchomiania serwera i klienta protokołu DHCP oraz urządzenie musi zapewniać  obsługę DHCP Relay.

  - Przełącznik musi zapewniać możliwość przesyłania  logów do minimum dwóch zdefiniowanych hostów w sieci (na zdalny serwer SYSLOG).

  - Przełącznik musi zapewniać ochronę przed atakami typu DoS/DDoS skierowanymi w routing procesor (controlplane) tego urządzenia.

  - Przełącznik musi umożliwiać definiowanie list ACL (Access Control List) realizowanych sprzętowo, bez zmniejszania wydajności przełącznika pracujących na warstwie 2, 3 i 4 modelu ISO/OSI, w tym musi być zapewniona możliwość filtrowania na podstawie źródłowych i docelowych adresu MAC (Mac Address Access Control List), źródłowych i docelowych adresów IP, filtrowania po protokołach UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, fitrowania zakresów portów źródłowych i docelowych protokołów TCP i UDP, flag protokołu TCP oraz identyfikatora sieci VLAN (VLAN ID).

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność uwierzytelnienia i autoryzacji poprzez protokół TACACS+ i Radius, przy korzystaniu z interfejsu WWW oraz CLI.

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność: DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Protection, Trusted DHCP Server.

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność  powielania ruchu z dowolnego portu (zarówno w przypadku ruchu ingress jak i egress) poprzez mechanizm port mirroring lub span port

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność zbierania przepływów z sieci, musi obsługiwać minimum jeden z protokołów: sFlow, NetFlow, jFlow.

  - Przełącznik musi obsługiwać ramki typu Jumbo, o wielkości minimum 9KB.

  - Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4093, obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Urządzenie musi obsługiwać protokoły umożliwiające automatyczną konfigurację sieci VLAN: GVRP/ MVRP lub VTP.

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność blokowania ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci (funkcjonalność typu Private VLAN).

  - Przełącznik musi zapewniać funkcjonalność minimum podwójnego tagowania VLAN (Q-in-Q IEEE 802.1ad).

  - Przełącznik musi posiadać możliwość  obsługi protokołu VRRP, licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem zamówienia.

  - Przełącznik musi obsługiwać  agregowanie połączeń zgodnie z IEEE 802.3ad/LAC

  - Przełącznik musi zapobiegać powstawaniu pętli w warstwie drugiej modelu ISO/OSI, w tym musi obsługiwać protokoły  STP(IEEE 802.1d) , RSTP(IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s).

  - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm kontroli dostępu do sieci na poziomie warstwy drugiej modelu ISO/OSI zgodnie ze standardem IEEE 802.1x z możliwością obsługi wielu klientów logowania (Multiplesupplicants) na jednym porcie, z możliwością przypisywania ustawień (VLAN, reguły filtrowania ruchu ACL) dla użytkowników na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS, z możliwością obsługi sieci gości dla 802.1x. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność autoryzacji po adresach MAC i autoryzacji za pomocą portalu WWW.

  - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność polegającą na limitowaniu adresów MAC, zatrzaśnięciu adresu MAC na porcie, definiowaniu statycznych adresów MAC na port/VLAN i wyłączeniu mechanizmu MAC learning.

  - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (IEEE 802.1p) i DiffServ, w tym minimum 8 kolejek/port.

  - Przełącznik musi obsługiwać protokoły transmisji multicast: IGMP v1/v2/v3, PIM-SM dla IPv4 i MLDv1/v2 dla IPv6. Urządzenie musi zapewniać bezpieczeństwo poprzez filtrowanie pakietów typu IGMP. Licencja na protokół PIM-SM nie jest przedmiotem tego zamówienia.

  - Przełącznik musi obsługiwać routing IPv4 i IPv6. W tym zapewniać obsługę routingu statycznego i obsługę protokołów routingu  dynamicznego: RIPv1/v2, OSPFv2 i OSPFv3. Licencja na obsługę protokołów routingu dynamicznego OSPFv2 i OSPFv3 nie jest przedmiotem zamówienia.

  - Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej do minimum 31.12.2021r. Opieka musi zawierać:

a) wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzętu, wsparcie udzielane jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych

b) wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 1 dnia, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych

  - Ze względu na przewidziane wykorzystanie jako rozszerzenie istniejącej architektury sieciowej, Zamawiający wymaga by oferowane Przełączniki były kompatybilne z posiadanymi już przez niego przełącznikami Juniper serii EX4300 i dawały możliwość połączenia z nimi w stos. Kompatybilność musi być potwierdzona przez producenta dostarczanych Przełączników.

  - Alternatywnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego rozwiązania niż opisane w podpunkcie 39 niniejszego punktu, jednakże musi ono być równoważne funkcjonalnie z sumą posiadanej przez Zamawiającego, rozszerzanej architektury sieciowej oraz określonych w podpunktach od 1 do 38 niniejszego punktu Przełączników rozszerzających.

- Szafa montażowa RACK dla przełączników.

  - Na potrzeby instalacji przełączników Infiniband Rack i Ethernet 1Gb RACK opisanych w punktach 4 i 5 niniejszej specyfikacji Zamawiający udostępnia 8 U wysokości w istniejącej szafie z przełącznikami. Jeżeli do instalacji wszystkich wymaganych przełączników wymagana jest większa wysokość, oraz nie jest możliwe ich umieszczenie w szafach Rack opisanych w punkcie 7 Zamawiający  wymaga dostarczenia jednej szafy montażowej o specyfikacji podanej w dalszych podpunktach punktu 6. Szafa musi zostać zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i prawidłowo uziemiona, zgodnie z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

  - Szafa musi posiadać następujące właściwości mechaniczne:

    - Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość do 110 cm, wysokość całkowita do 255 cm, wewnętrzna wysokość użytkowa minimum 47U (z tego 24 U zarezerwowane na sprzęt aktualnie posiadany przez Zamawiającego). Moduły PDU oraz cały pozostały osprzęt szafy muszą zostać zainstalowane w taki sposób, aby możliwe było instalowanie w szafie przełączników i serwerów o dowolnej wysokości bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu jakiegokolwiek ich elementu oraz jakiegokolwiek elementu osprzętu szafy.

    - Wymagane zdejmowane drzwi przednie i tylne oraz osłony boczne.

    - Drzwi przednie i tylne muszą być wykonane z blachy perforowanej. Perforacja drzwi musi być wykonana na minimum 70% powierzchni (oprócz ramy konstrukcyjnej) przy zachowaniu jak największych otworów dla maksymalnej cyrkulacji powietrza,

    - Osłony boczne muszą być wykonane z blachy pełnej.

    - Deklarowana nośność każdej szafy musi umożliwiać obsadzenie szafy dostarczanym sprzętem.

    - Musi posiadać listwy uziemienia i linki uziemienia szafy.

    - Niewykorzystane przestrzenie w szafach należy zamaskować fabrycznymi zaślepkami.

    - Musi być zamontowana na zestawie 4 skrętnych kółek.

    - Musi przenosić obciążenia dynamiczne powyżej 700 kg.

  - Szafa musi być wyposażona w jedną sztukę/komplet modułu/-ów PDU posiadający/-ch następujące właściwości elektryczne:

    - Musi posiadać co najmniej 24 gniazda IEC 60320 C13 oraz minimum 6 gniazd IEC 60320 C19 z możliwością zdalnego wyłączenia/włączenia/zresetowania każdego pojedynczego gniazda osobno oraz grupy gniazd.

    - Musi być mocowany wewnątrz szafy, w pozycji pionowej (tzw. “zero U”) przy tylnych drzwiach szafy.

    - Musi posiadać zasilanie wejściowe 3-fazowe 400 V z wtykiem IEC 60309 (3P+N+E) z przewodem o długości co najmniej 3 m.

    - Musi posiadać funkcję monitorowania parametrów pracy gniazd wyjściowych co najmniej w odniesieniu do pobieranej mocy (podanej w W).

    - Musi posiadać wyświetlacz LED lub LCD przedstawiający aktualne obciążenie prądowe poszczególnych faz zasilania wejściowego.

    - Musi posiadać możliwość zarządzania przez port konsolowy oraz port Ethernet przy użyciu interfejsu www, protokołów telnet, SNMP v2 oraz posiadać możliwość wysyłania alertów o zdarzeniach za pomocą SNMP Trap i poczty elektronicznej e-mail.  Moduł zarządzający musi wspierać protokół DHCP.

    - Musi posiadać funkcjonalność opóźnionego podawania napięcia na kolejne wyjścia podczas uruchamiania modułu PDU oraz możliwość sterowania kolejnością włączania gniazd podczas tego procesu.

    - Musi być dostarczony wraz z kompletem kabli z wtykami męskimi IEC 60320 C20 z  jednej strony i wtykami IEC 30320 C19 z drugiej strony. Liczba kabli musi być co najmniej równa liczbie gniazd C19 we wszystkich zamontowanych modułach PDU.

- Szafy montażowe RACK

  - Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych, identycznie wyposażonych szaf montażowych na potrzeby wszystkich obudów blade.

  - Szafy muszą być zgodne ze  standardem opisanym w dokumencie EIA-310-D 19”.

  - Każda szafa musi posiadać następujące właściwości mechaniczne:

    - Wymiary: szerokość 60 cm, klasa głębokości maksymalnie 140 cm, wysokość maksymalna 255 cm, użytkowa 42U lub więcej.

    - Wymagane zdejmowane drzwi przednie i tylne oraz osłony boczne.

    - Perforacja drzwi musi być wykonana na minimum 70% powierzchni (oprócz ramy konstrukcyjnej) przy zachowaniu jak największych otworów, tak aby możliwy był dostęp powietrza do chłodzenia elementów nieobjętych systemem chłodzenia cieczą oraz czynnika gaszącego (uwalnianego w serwerowni w razie pożaru) do wszystkich elementów mogących ulec zapaleniu,

    - Deklarowana nośność każdej szafy musi umożliwiać obsadzenie szafy dostarczanym sprzętem.

    - Musi posiadać listwy uziemienia i linki uziemienia szafy.

    - Niewykorzystane przestrzenie w szafach należy zamaskować fabrycznymi zaślepkami.

  - Każda szafa musi posiadać następujące właściwości elektryczne:

    - Musi być wyposażona w system dystrybucji zasilania przystosowany do systemu 3-fazowego doprowadzonego do szafy czterema 3-fazowymi torami (każdy z ograniczeniem prądowym 32A na fazę), zakończonymi złączami IEC 309 32A, 3P+N+E w odległości 1 m od górnej ściany szafy.

    - Zastosowany system dystrybucji zasilania szafy RACK musi być odporny na zanik zasilania na dowolnej (maksymalnie jednej w danym momencie) wtyczce zasilania trójfazowego 3x32A stanowiącej końcowy punkt zasilania tej szafy, tak aby zanik ten nie powodował jakiejkolwiek awarii ani przerwy w pracy zarówno samej szafy, jak i żadnego z umieszczonych w niej systemów (m.in. serwery, moduły zarządzające, przełączniki, elementy chłodzenia). Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przerwy w pracy zasilaczy zasilanych bezpośrednio z tej wtyczki, pod warunkiem, że nie spowoduje ona jakiejkolwiek awarii ani przerwy w pracy pozostałych systemów wewnątrz szafy RACK, tak jak opisano to powyżej. System ten musi funkcjonować autonomiczne, niezależnie od stanu włączenia ani obciążenia ww. systemów. Działanie systemu musi być realizowane sprzętowo lub poprzez moduły zarządzające umieszczone i dostarczone wraz z szafą obliczeniową lub obudowami typu blade. Niedopuszczalne jest uzależnienie działania ww. systemu od konfiguracji oprogramowania (system operacyjny, sterowniki, dodatkowe moduły i aplikacje) znajdujących się wewnątrz szafy serwerów. Dostarczenie oraz prawidłowa konfiguracja systemu zasilania leży w całości po stronie Wykonawcy.

    - Dostarczony system dystrybucji zasilania musi być dopasowany do dostarczanej instalacji; liczba PDU i ich podłączenie do wymienionych wyżej kabli trójfazowych pozostaje w gestii Wykonawcy, pod warunkiem utrzymania warunków bezpiecznej eksploatacji zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz prawidłowego zasilania instalacji.

  - Sposób podłączenia szaf do instalacji elektrycznej dostępnej w serwerowni:

    - Wszystkie dostarczone szafy obliczeniowe RACK (wraz ze znajdującymi się w nich systemami) muszą zostać podłączone do gwarantowanej linii zasilania (szynoprzewód oznaczony numerem 24) oraz do niegwarantowanej linii zasilania (szynoprzewód oznaczony numerem 14), tak, aby możliwa była poprawna i nieprzerwana praca całego zainstalowanego w nich sprzętu w razie zaniku zasilania na jednej z linii. Dostępność skrzynek przyłączeniowych oraz gniazd zasilających znajdujących się w skrzynkach przyłączeniowych na ww. szynoprzewodzie została wyspecyfikowana w części poświęconej opisowi istniejącej instalacji (punkt 6, tabela 1).

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia nowych skrzynek przyłączeniowych (w miejsce obecnie zainstalowanych), zapewniających większą liczbę gniazd trójfazowych 3x32A, z uwzględnieniem następujących warunków:

      - dostarczane skrzynki przyłączeniowe muszą posiadać standard mocowania, zasilania oraz zabezpieczeń zgodny z szynoprzewodami nr 24 i nr 14, oraz z obecnie zainstalowanymi na nim skrzynkami, natomiast mogą mieć większe wymiary o ile nie zmieni to warunków technicznych prawidłowego montażu skrzynek na szynoprzewodzie,

      - muszą posiadać wszystkie gniazda wraz z zabezpieczeniami, które posiadają obecne skrzynki przyłączeniowe, oraz dodatkowe, wolne gniazda trójfazowe 3x32A (również wraz z zabezpieczeniami) umożliwiające podłączenie i prawidłową pracę całości dostarczanego sprzętu,

      - muszą posiadać identyczną funkcjonalność  z obecnie zainstalowanymi skrzynkami przyłączeniowymi. Dostarczane skrzynki muszą zapewniać możliwość podłączenia obecnego sprzętu z zachowaniem obecnej dla niego konfiguracji zasilania, oraz sposobu jego działania wraz z systemem go chłodzącym

      - cały dostarczany osprzęt, jego modyfikacje oraz instalacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Sprzęt musi być w całości nowy, pochodzić z legalnych źródeł, musi być zgodny z odpowiednimi certyfikatami, a wszelkie modyfikacje jakim zostanie poddany musza być zgodne z odpowiednimi przepisami oraz zapewniać bezpiecznie i poprawne działanie całej instalacji, której on dotyczy.

    - Wszystkie dostarczone szafy obliczeniowe RACK muszą zostać prawidłowo uziemione, zgodnie z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

    - Każda skrzynka przyłączeniowa na każdym szynoprzewodzie (nr 24 i nr 14) do której zostanie podłączony sprzęt obliczeniowy dostarczony przez Wykonawcę musi zostać doposażona w urządzenia pomiarowe (m.in. mierniki pobieranej mocy chwilowej i liczniki zużycia energii elektrycznej) pozwalające na pobieranie z nich sygnałów sterujących do systemu chłodzenia. Integracja wyżej wymienionego sprzętu pomiarowego z systemem chłodzenia bezpośredniego cieczą stanowi obowiązek Wykonawcy.

  - Wraz z szafami montażowymi Zamawiający musi dostarczyć:

    - Odpowiednią liczba niezbędnych kabli (Ethernet, INFINIBAND, zasilających itd.) w celu wykonania poprawnych i zgodnych z wymaganiami specyfikacji połączeń.

    - Odpowiednią liczbę właściwych uchwytów, organizerów, korytek, peszli do ułożenia kabli pomiędzy szafami.

8. Sieć Infiniband

  - Połączenie Infiniband:

    - Wykonawca z każdym przełącznikiem Infiniband RACK musi dostarczyć całe okablowanie niezbędne do realizacji połączeń zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej.

    - Długość okablowania dostarczanego z przełącznikiem musi umożliwić połączenie każdego z przełączników Infiniband RACK z każdym przełącznikiem Infiniband BLADE.

    - Długość dostarczonego okablowania musi ponadto uwzględniać rozbudowę dostarczonej infrastruktury Infiniband w kolejnych dostawach sukcesywnych sprzętu, by każdorazowe dostarczenie np. dodatkowego przełącznika Infiniband RACK umożliwiało fizyczne przekonfigurowanie sieci bez konieczności wymiany okablowania. Okablowanie może zostać poprowadzone w obrębie duktów podsufitowych, których dostarczenia wymaga Zamawiający. Koryta muszą być kompatybilne z obecnie zainstalowanymi.

    - Opisywany sposób połączenia dotyczy wszystkich węzłów obliczeniowych, wszystkich obudów blade oraz wszystkich przełączników Infiniband RACK:

- Każdy przełącznik Infiniband blade musi być połączony z każdym przełącznikiem Infiniband RACK.

- W każdym przełączniku Infiniband RACK musi się spotkać identyczna liczba połączeń z każdego przełącznika Infiniband blade.

- Liczba zewnętrznych połączeń kablowych Infiniband wychodzących z każdego przełącznika Infiniband blade musi być równa przynajmniej połowie sumarycznej liczby wymaganych portów Infiniband węzłów obliczeniowych typu blade znajdujących się w tej samej obudowie blade co przełącznik Infiniband blade.

- Liczba wymaganych portów zewnętrznych w przełącznikach Infiniband blade znajdujących się w jednej obudowie blade musi być równa lub większa od połowy sumarycznej liczby wymaganych portów Infiniband w węzłach obliczeniowych znajdujących się w tej obudowie blade.

- Liczba wszystkich portów Infiniband znajdujących się w przełącznikach Infiniband RACK musi być równa przynajmniej połowie sumarycznej liczby wymaganych portów Infiniband we wszystkich węzłach obliczeniowych.

- Ponadto przełączniki Infiniband RACK muszą posiadać dodatkowe porty do wykorzystania przez Zamawiającego opisane w punkcie 4.4 oraz kable do podłączenia przełączników Infiniband RACK z istniejącą infrastrukturą InfiniBand Zamawiającego opisaną w punkcie 4.1.a.

    - Wymagany sposób  połączenia dla każdego przełącznika Infiniband blade i Infiniband RACK dla Infiniband 4x EDR obrazuje:

      - dla przełączników Infiniband 4x EDR schemat:

    - Wymagany sposób  połączenia dla węzłów obliczeniowych z przełącznikiem modułowym Infiniband RACK dla Infiniband 4x EDR obrazuje:

      - dla przełącznika modułowego Infiniband 4x EDR schemat:

Montaż, wdrożenie, szkolenia i gwarancje

9. Montaż i odbiór:

  - Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.

  - Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych i wsparcie producenta w okresie gwarancji.

  - Oferowany klaster obliczeniowy musi być zamontowany w szafach montażowych dostarczonych wraz z klastrem obliczeniowym.

  - Wraz z klastrem obliczeniowym muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji węzłów obliczeniowych w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie.

  - Klaster obliczeniowy, dla konfiguracji stanowiącej sumę zamówienia podstawowego i zamówień opcjonalnych, musi mieścić się w obrysie tak jak pokazano to na szkicach sytuacyjnych (część poświęcona opisowi istniejącej instalacji, punkt 6, rysunki nr 1,2 oraz 3).  Musi istnieć możliwość wniesienia całego wyposażenia przez drzwi o wysokości 2,3 m. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie spełnić tego warunku to dopuszcza się możliwość demontażu zawartości szaf i transportu poszczególnych części składowych oddzielnie lub transport w pozycji poziomej szaf z wyposażeniem w całości. Wykonawca jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za prace demontażowe i powtórnego montażu, oraz transport poszczególnych części na miejsce instalacji. Wykonawca musi również zapewnić w tym przypadku zachowanie pełnej gwarancji producenta na cały sprzęt.

  - Warunkiem niezbędnym podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

a. Wykonawca zadeklaruje, że oferowany przez niego klaster (czyli wszystkie elementy Zamówienia wyspecyfikowane w części I Specyfikacji Technicznej) podczas ciągłej pracy przez co najmniej dwie doby (48 godzin) w teście HPLinpack przeprowadzonym na miejscu u Zamawiającego osiągnie wymaganą wydajność równą 66% sumarycznej teoretycznej mocy obliczeniowej procesorów dostarczonych w ramach Zamówienia, natomiast pobór mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra dostarczone w ramach Zamówienia przez cały czas trwania testu, w przeliczeniu na jeden węzeł obliczeniowy, nie przekroczy wartości  Pdekl_na_wezel = ………………  kW.

Wykonawca zadeklaruje również, że cały klaster zakupiony w ramach Zamówienia (czyli wszystkie komponenty wyspecyfikowane w części I niniejszej specyfikacji technicznej) będą oddawały przynajmniej PHW = …….%  wytwarzanej podczas opisanego wyżej testu mocy cieplnej do systemu chłodzenia wodą gorącą.

Pobór mocy elektrycznej będzie mierzony w sposób ciągły dla wszystkich dostarczonych w ramach Zamówienia urządzeń, a następnie wyliczony jako średnia z dowolnie wybranej przez Zamawiającego godziny trwania testu.

b. Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę sprzęt nie osiągnie wymaganej wydajności w teście HPLinpack, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowy sprzęt tak, aby wymaganie zostało spełnione, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (całkowita cena ofertowa za wykonanie Zamówienia musi pozostać bez zmian). Test zostanie wówczas powtórzony wraz ze sprawdzeniem faktycznego zużycia mocy elektrycznej, które zostanie podzielone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia (dodatkowe węzły obliczeniowe dostarczone aby spełnić wymagania testu nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu Pdekl1h poniżej).

    - Przekroczenie zadeklarowanego zużycia mocy elektrycznej w jakimkolwiek momencie testu lub nieosiągnięcie zadeklarowanego współczynnika PHW spowoduje naliczenie kary umownej według formuły opisanej poniżej:

Kara = 3*max(0;Ptest1h – Pdekl1h) [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h] +

3*max(0;PHW – PtestHW) ) * Ptest1h [kW] * Cena1kWh [zł/kWh] * 43800 [h]

gdzie:

- PtestHW – faktyczny procent mocy cieplnej zużywanej przez klaster podczas testu HPLinpack odprowadzany do systemu chłodzenia „wodą gorącą”. Zostanie on ustalony na podstawie wskazań liczników przepływu i temperatury zainstalowanych w obiegu chłodzenia „wodą gorącą”, lub jako Ptest1h minus minimalna moc chłodnicza konieczna do włączenia w objętości serwerowni (nie licząc mocy chłodniczej dostarczanej przez system chłodzenia „wodą gorącą” oraz przy założeniu skompensowania pozostałych źródeł ciepła, nie wchodzących w skład niniejszego Zamówienia) aby temperatura powietrza w serwerowni nie rosła, podzielone przez Pdekl1h.

- Ptest1h – faktyczne zużycie mocy elektrycznej przez wszystkie komponenty klastra obliczeniowego dostarczone w ramach Zamówienia, zmierzone jako maksimum średniej godzinnej podczas 48 godzin ciągłej pracy z testem HPLinpack.

- Pdekl1h – deklarowane przez Wykonawcę maksymalne zużycie mocy elektrycznej na węzeł obliczeniowy w ciągu 48 godzin ciągłej pracy przy obciążeniu testem HPLinpack, pomnożone przez liczbę węzłów obliczeniowych pierwotnie zamówionych w ramach Zamówienia.

- Cena1kWh – cena 1kWh energii elektrycznej – należy przyjąć 0,50zł/kWh.

    - Jeśli Kara jest liczba ujemną, jej wartość przyjmowana jest jako równa zero.

    - Wyliczona w ten sposób Kara zostanie odjęta od kwoty należnej Wykonawcy za wykonanie zamówienia.

    - Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

    - Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów klastra lub systemu chłodzenia, zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami; musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

    - Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich pozostałych wymagań SIWZ zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

    - Procedura testowa za pomocą HPLinpack opisana jest w załączniku do Specyfikacji technicznej.

    - Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 5 tygodni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części albo w całości.

10.Wdrożenie i dokumentacja

10.1 W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia na zasadach projektowych z pełną dokumentacją wdrożeniową. Zamawiający wymaga następujących usług wdrożeniowych, realizowanych w porozumieniu z Zamawiającym:

    - Sporządzenia Planu Wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania wdrożenia bez przerywania bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla sytuacji kryzysowych wdrożenia.

    - Sporządzenia Dokumentacji Wykonawczej według której nastąpi realizacja. Dokumentacja Wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i zawierać wszystkie aspekty wdrożenia. W szczególności:

      - Plan testów systemu, zgodnych z procedurą opisaną w punkcie 10 i uwzględniających sprawdzenie wymaganych niniejszą specyfikacją funkcjonalności.

      - Sposób i termin odbioru uzgodniony z Zamawiającym.

      - Listę i opisy procedur, wypełnianie których gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie systemu.

      - Opis przypadków, w których projekt dopuszcza brak działania systemu.

  - Realizacja wdrożenia nastąpi według Planu Wdrożenia, po zakończeniu którego Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą. Dokumentacja Powykonawcza musi w szczególności zawierać numery seryjne dostarczonych urządzeń powiązane z ich fizyczną lokalizacją, listę adresów sprzętowych MAC interfejsów sieciowych (lista ta musi być dostarczona również w formie elektronicznej i zawierać powiązanie adresu MAC, numeru seryjnego i fizycznej lokalizacji) oraz mapę połączeń. Wszystkie połączenia kablowe muszą być oznaczone z obu stron etykietami pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację i zlokalizowanie na dostarczonej z Dokumentacją Powykonawczą mapie połączeń.

  - W ramach wymaganych usług wdrożeniowych Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów pomocniczych takich jak: kable Ethernet, kable Infiniband, kable zasilające, organizery, koryta, peszle, opaski, trwałe etykiety itp. wymagane do uzyskania opisanych w specyfikacji funkcjonalności.

11.Szkolenie

  - W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w miejscu jego instalacji, w wymiarze 7 godzin dla 8 osób.

  - Tematyka szkolenia musi obejmować wszelkie czynności niezbędne do poprawnej eksploatacji dostarczonego systemu, w tym modyfikacje topologii połączeń, wymiany komponentów sprzętowych oraz obsługę interfejsów zarządzających (zarówno poprzez konsolę graficzną jak i tekstową).

  - Plan szkolenia oraz termin jego przeprowadzenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Gwarancja

  - Zamawiający wymaga na dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem gwarancji producenta, na okres minimum 1 roku. Dłuższa gwarancja będzie punktowana zgodnie z kryteriami oceny ofert

  - Wykonawca udzieli gwarancji na okres  minimum 1 roku. Dłuższa gwarancja będzie punktowana zgodnie z kryteriami oceny ofert. Szczegóły gwarancji w dołączonym wzorze umowy.

  - W przypadku oprogramowania Zamawiający wymaga by w całym okresie trwania gwarancji dostępne były dla Zamawiającego, w ramach oferowanej ceny, uaktualnienia oprogramowania.

- Infrastruktura techniczna

- Wymagania dla infrastruktury technicznej systemów komputerowych chłodzonych wodą gorącą.

Do Wykonawcy należy wykonanie wszelkich elementów systemu chłodzenia, systemu zasilania elektrycznego i innych instalacji technicznych, niezbędnych do podłączenia, oraz do utrzymania prawidłowej pracy dostarczonych w ramach niniejszego  zamówienia publicznego systemów komputerowych.

  - Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt posadowienia szaf systemów HPC w IV rzędzie serwerowni, wraz z wszystkimi instalacjami technicznymi wymaganymi w niniejszej specyfikacji: rozbudowa instalacji chłodniczej „wody gorącej”, przyłącza elektryczne z pomiarem mocy i energii elektrycznej, system automatyki sterowania i monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz jego integracja z budynkowym systemem BMS.

  - Wykonawca wykona kompletne przyłącza instalacji chłodniczej dla systemów komputerowych, których specyfikację podano w rozdziale I, a więc wykonanie brakujących rurociągów przyłączeniowych, dołączenie instalacji hydraulicznej szaf komputerowych przewodami elastycznymi, dostawę armatury (zawory odcinające,  urządzenia pomiarowe), wykonanie niezbędnych dodatkowych elementów instalacji chłodniczej, usługi uruchomieniowe i integracyjne, prace towarzyszące, oraz szkolenia i obsługę serwisową w okresie obowiązywania gwarancji. Przyłącza powinny zostać wykonane w technologii identycznej i w taki sam sposób jak w istniejącej instalacji chłodniczej „wody gorącej”: rury stalowe spawane, taki sam zestaw armatury przyłączeniowej, regulacyjnej i pomiarowej.

  - Przyłącza w ramach instalacji chłodniczej muszą być wykonane poprawnie i zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. Nie dopuszcza się możliwości kondensacji pary wodnej w jakimkolwiek miejscu w szafach systemów komputerowych i w serwerowni. Wykonawca wykona również wszystkie instalacje techniczne niezbędne dla prawidłowej pracy systemów komputerowych, zgodnie z ich wymaganiami technicznymi. W zakresie dostaw należących do Wykonawcy są wszystkie elementy instalacji, w tym wszystkie elementy przyłączeniowe (kable zasilające, rury elastyczne, itd.), wszelkie oprzyrządowanie, układy pomocnicze instalacji technicznych: zasilania elektrycznego, systemu automatyki i kontroli, pomiarów oraz monitoringu - zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Wykonawca zobowiązany jest zintegrować wszystkie elementy swoich instalacji z instalacjami technicznymi dotychczas eksploatowanymi w budynku nr 88.

  - Wszystkie zbudowane przez Wykonawcę instalacje techniczne powinny zapewniać możliwości funkcjonalne, monitoringu i kontroli na poziomie nie gorszym niż instalacje techniczne systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą, eksploatowanych  dotychczas w budynku Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie wszystkie roboty, instalacje, towary, usługi, i inne koszty niezbędne do poprawnego funkcjonowania i monitorowania systemów komputerowych, wraz z dostarczonymi urządzeniami i elementami systemu chłodniczego i systemu zasilania elektrycznego, oraz wszelkich innych systemów towarzyszących. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wykonanie wszelkich prac i przeróbek usuwających przeszkody dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac. Wykonawca ma również obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego obiektu po wykonanych pracach i naprawy wszelkich uszkodzeń, które wynikły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania nowych szaf systemów HPC chłodzenia bezpośredniego, będących przedmiotem zamówienia publicznego, w IV rzędzie szaf w pomieszczeniu serwerowni, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do uaktualnienia algorytmów sterowania instalacją chłodniczą chłodzenia bezpośredniego („wodą gorącą”) po zainstalowaniu nowych systemów komputerowych chłodzenia bezpośredniego będących przedmiotem zamówienia publicznego, w tym do zmiany algorytmów działania automatyki zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Dotyczy to między innymi algorytmów sterowania mocą chłodniczą i zadaną temperaturą czynnika chłodzącego, odpowiednio do mocy elektrycznej zainstalowanych nowych szaf systemów HPC, oraz zmiany trybu pracy pomp z 1 + 2 na tryb pracy 2 + 1 (dwie pompy pracują, jedna w rezerwie). W tym celu Wykonawca powinien posiadać odpowiednia wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie konfiguracji i serwisowania urządzeń automatyki firmy Honywell, oraz narzędzia (elektroniczne i informatyczne) umożliwiające wykonanie powyższych zmian i wykonywania czynności serwisowych w okresie gwarancyjnym.

  - Przedmiotem zamówienia jest również dostawa i instalacja elementów monitoringu i kontroli parametrów chłodzenia, oraz monitoringu zasilania elektrycznego szaf systemów komputerowych HPC chłodzonych „wodą gorącą”. Przedmiotem zamówienia jest również rozbudowa istniejącego systemu BMS, oraz integracja dostarczonych elementów monitoringu i kontroli instalacji chłodniczej, instalacji zasilania elektrycznego, a także pozostałych urządzeń  dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien zapewnić monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez serwery i systemy chłodzenia dla każdej dostarczonej szafy serwerowej

Zamawiający wymaga, aby dostarczone szafy serwerowe wyposażone były w monitoring pobieranej przez te szafy energii elektrycznej (moc chwilowa urządzeń i zużycie energii elektrycznej), monitoring pobieranej przez szafę mocy chłodniczej, monitoring temperatury czynnika chłodzącego na wejściu i wyjściu z systemów komputerowych HPC w szafie serwerowej, oraz wielkości przepływu czynnika chłodzącego przez szafę i jednego dodatkowego parametru najbardziej istotny z punktu widzenia proponowanej technologii systemów HPC. System monitorowania mocy i energii elektrycznej musi zapewnić możliwość pomiarów i prezentacji parametrów służących do bezpośredniej weryfikacji deklarowanego i rzeczywistego zużycia energii w trakcie procedury testowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wskazań systemu monitorowania własnym sprzętem pomiarowym.

Pomiar w/w parametrów  i wielkości musi być raportowany na bieżąco w systemie zarządzania serwerownią i instalacjami technicznymi BMS posiadanym przez Zamawiającego. Obecnie Zamawiający wykorzystuje system zintegrowany zarządzania serwerownią i instalacjami w technicznymi budynku Continuum Andover Controls (opisany na początku niniejszej  specyfikacji technicznej), który umożliwia integrację systemów monitorowania z protokołem ModBus i z protokołem BacNet.

  - Dokumentacja powykonawcza

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej wykonanych systemów i instalacji technicznych. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: rysunki i strony zamienne dla  wprowadzonych zmian w istniejących instalacjach serwerowni wraz z dokumentacją powykonawczą tych zmian, protokoły z przeprowadzonych pomiarów, prób, regulacji i testów (również przeprowadzonych wewnętrznie przez Wykonawcę), certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, zezwolenia itp., DTR i instrukcje producentów dla wszystkich urządzeń, instrukcje obsługi zawierające procedury użytkowania systemów w stanie normalnym i w możliwych stanach alarmowych, wymagania serwisowe i instrukcje serwisowe dla dostarczonych systemów i urządzeń wraz z książkami serwisowymi.

Jeżeli wykonane systemy mają wpływ na działanie lub ingerują  w istniejące i eksploatowane instalacje w budynku serwerowni, to obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie integralności dokumentacji powykonawczej tzn. dostarczenie jednej, wspólnej i ujednoliconej dokumentacji powykonawczej systemów w zakresie, w którym dokonano ingerencji w istniejące instalacje i systemy budynku.

  - Wykonawca zapewni w okresie trwania gwarancji, na własny koszt obsługę serwisową wszystkich dostarczonych urządzeń zamontowanych w instalacjach: systemów komputerowych, systemów chłodniczych, zasilania elektrycznego i ewentualnie systemu przeciwpożarowego.

  - Wykonawca wykona system detekcji wycieków czynnika chłodzącego dla każdej szafy serwerowej i zintegruje go z budynkowym systemem BMS.

- Warunki ogólne dla wszystkich instalacji

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace instalacyjne i uruchomieniowe pod warunkiem zachowania ciągłości pracy istniejących systemów: komputerowych, pamięci masowych, sieciowych, instalacji chłodzenia i bezpieczeństwa w serwerowni. Zamawiający dopuszcza jedynie przerwę w pracy instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego na wykonanie dołączenia nowych szaf systemów HPC chłodzonych bezpośrednio do instalacji chłodniczej. Maksymalny czas tej przerwy wynosi 48 godzin. Termin tej przerwy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia instalacje, na wszystkie dostarczone urządzenia i elementy, oraz na wykonane prace. Jeżeli wykonane systemy mają wpływ na działanie lub ingerują  w istniejące i eksploatowane instalacje w budynku serwerowni, to obowiązkiem Wykonawcy jest również objęcie tych instalacji gwarancją na tych samych zasadach co instalacje własne. Zakres tej rozszerzonej gwarancji dotyczy urządzeń, zespołów i części instalacji, które zostały zmienione, przebudowane lub bezpośrednio wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dotyczy działania instalacji jako integralnej całości.

  - Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia obsługi serwisowej dostarczonych urządzeń i instalacji. Wszelkie materiały i części zamienne, wymagane przez  DTR urządzeń i instalacji (lub wynikające z dobrze pojętej praktyki inżynierskiej) do zastosowania albo wymiany, dostarczy Wykonawca na swój koszt w ramach całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia systemów, obejmujących: czynności obsługowe, możliwe scenariusze awaryjne oraz czynności serwisowe, które mogą być wykonywane samodzielnie przez pracowników Zamawiającego. Szkolenia mogą odbyć się dopiero po kompletnym wykonaniu przedmiotu zamówienia i wykonaniu testów odbiorowych. Szkolenia muszą trwać sumarycznie nie krócej niż 8 godzin i być przewidziane dla przynajmniej 8 osób. Plan szkoleń i terminy ich przeprowadzenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej istniejących systemów HPC i instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego w budynku serwerowni CIŚ NCBJ. W ramach wizji lokalnej Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną przez siebie dokumentację powykonawczą systemów i instalacji serwerowni w bud. 88 NCBJ.

III. Pamięć masowa

- Serwery dyskowe

  - Zamawiający wymaga dostarczenia przynajmniej 12 sztuk identycznych i identycznie wyposażonych serwerów dyskowych (identyczne: procesory, moduły pamięci RAM, napędy dyskowe, zasilacze, podzespoły chłodzące, obudowy, zarządzanie). Wszystkie wymagane serwery dyskowe muszą być dostarczone w ramach zamówienia podstawowego.

  - Serwery dyskowe muszą zostać zainstalowane we wskazanej przez Zamawiającego szafie Rzędu nr 3, maksymalna wysokość do wykorzystania w szafie przez wszystkie serwery wynosi 24U

  - Poniższe wymagania dotyczą każdego serwera dyskowego

  - Każdy serwer dyskowy musi być wyposażony w minimum dwa zasilacze o mocy minimum 600W każdy, zapewniające redundancję 1+1, oraz kable zasilające umożliwiające zasilanie ich z PDU wyposażonych w gniazda C13.

  - Zasilacze serwerów dyskowych muszą spełniać następujące warunki:

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 92% przy obciążeniu na poziomie 50% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 88% przy obciążeniu na poziomie 20% mocy znamionowej,

    - sprawność energetyczna na poziomie co najmniej 88% przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej,

    - współczynnik mocy co najmniej 0.9 przy obciążeniu na poziomie 100% mocy znamionowej.

    - Podane parametry są równoważne z wymaganiami certyfikacji 80 PLUS Gold (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx).

  - Procesor:

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą być identyczne.

    - Wszystkie procesory węzłów obliczeniowych muszą być tego samego producenta.

    - Wszystkie procesory muszą być typu x86-64 lub POWER8 oraz zawierać kontroler pamięci RAM.

  - Wydajność każdego jednego serwera dyskowego w teście SPEC CPU2017 Integer Rate (wartość Base) musi wynosić minimum 100.

  - Pamięć RAM:

    - Każdy serwer dyskowy musi być wyposażony w przynajmniej 128GiB rejestrowanej pamięci RAM, zgodnej ze standardem DDR4, z korekcją ECC, i jednocześnie nie mniej niż 4 GiB w przeliczeniu na każdy rdzeń każdego zainstalowanego w serwerze dyskowym procesora,

    - konfiguracja pamięci musi być zbalansowana, to znaczy wszystkie moduły pamięci muszą być identyczne a liczba modułów pamięci podłączonych do każdego kanału kontrolera pamięci w każdym procesorze musi być taka sama

    - musi być identycznie skonfigurowana w każdym serwerze.

  - Lokalne napędy dyskowe magnetyczne:

    - Zamawiający wymaga użycia 1 kompletu identycznych napędów dyskowych magnetycznych do wykorzystania przez system operacyjny serwera dyskowego.

    - Jeden komplet napędów dyskowych musi zawierać napędy dyskowe o sumarycznej pojemności nie mniejszej niż 96 TB.

    - Wymagania dotyczące każdego napędu dyskowego wchodzącego w skład kompletu:

      - musi posiadać co najmniej jeden interfejs typu SATA w wersji co najmniej 3 albo typu SAS,

      - musi mieścić się w standardowej obudowie nie większej niż 3,5”,

      - musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych. Każdy dysk musi być przystosowany do pracy w reżimie ciągłym  (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu oraz posiadać współczynnik MTBF równy przynajmniej 1 milion godzin

  - Lokalne napędy dyskowe SSD:

    - Zamawiający wymaga użycia 1 kompletu napędów dyskowych do wykorzystania przez system operacyjny serwera dyskowego.

    - Jeden komplet napędów dyskowych musi zawierać przynajmniej 2 napędy dyskowe o pojemności nie mniejszej niż 480 GB każdy.

    - Wymagania dotyczące każdego napędu dyskowego wchodzącego w skład kompletu:

      - musi posiadać co najmniej jeden interfejs typu SATA w wersji co najmniej 3 albo typu SAS albo typu NVMe,

      - musi mieścić się w standardowej obudowie nie większej niż 2,5”,

      - musi być dyskiem SSD,

      - musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych (wymagana jest poprawna praca przy trzykrotnym zapisie pełnej pojemności dysku dziennie losowymi danymi, przez okres 5 lat – razem oznacza to zapis przynajmniej 2,6PB dla każdego dysku). Każdy dysk musi być przystosowany do pracy w reżimie ciągłym  (24 godziny na dobę) przy 100% obciążeniu oraz posiadać współczynnik MTBF równy przynajmniej 1 milion godzin.

    - Dodatkowo Zamawiający wymaga w każdym serwerze 4 wolnych zatok obsługujących dyski 2,5’’ i 3,5’’, umożliwiających instalację dysków NVMe, które nie mogą być zajęte przez jakikolwiek dysk z kompletu lokalnych dysków SSD i lokalnych dysków magnetycznych. Zatoki muszą umożliwiać beznarzędziową instalację i deinstalację dysków bez konieczności wyłączania serwera (dostęp hot-swap).

  - Porty Ethernet:

    - Serwer dyskowy musi być wyposażony w co najmniej 1 port typu Ethernet 10Gb SFP+ oraz przynajmniej 1 port typu Ethernet 100 Gb QSFP28.

    - Wszystkie wymagane porty muszą być aktywne.

    - Wszystkie  wymagane porty 10Gb muszą być bezpośrednio połączone z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem Juniper EX4600. Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie moduły po stronie serwera dyskowego oraz kable światłowodowe o długości minimum 10m. Moduły po stronie przełącznika zapewnia Zamawiający.

    - Port Ethernet 100Gb musi być w całości niepodłączony i dostępny do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego (nie może być wykorzystany do połączeń 10Gb lub Infiniband, wymaganych w niniejszej specyfikacji). Wykonawca musi dostarczyć kabel światłowodowy o długości minimum 15m oraz moduł światłowodowy 100GBASE-SR4 QSFP28 do każdego wymaganego portu Ethernet 100Gb każdego serwera dyskowego.

  - Porty Infiniband:

    - Serwer dyskowy musi być wyposażony w co najmniej 1 szt. portu Infiniband o przepustowości co najmniej 4x EDR.

    - Wszystkie porty Infiniband muszą być aktywne i bezpośrednio połączone z wymaganymi w ramach części I przełącznikami Infiniband RACK, z serwerem dyskowym wymagane jest dostarczenie odpowiedniego okablowania. Wykonawca w ramach pełnej konfiguracji (zamówienie opcjonalne) musi zapewnić odpowiednią liczbę wolnych portów w przełącznikach Infiniband RACK, bez zmniejszania liczby portów dostępnych do wykorzystania przez Zamawiającego, opisanych w punkcie 4.4. W ramach realizacji zamówienia podstawowego wymagane porty Infiniband mogą być tymczasowo podłączone do posiadanych przez Zamawiającego przełączników Infiniband FDR, jednak każdy z dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego kabli musi umożliwiać pracę z prędkością 4xEDR po podłączeniu do docelowego przełącznika Infinband RACK oraz być odpowiedniej długości aby możliwe było wykonanie tego połączenia zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.

  - Inne

    - Cały dostarczony sprzęt musi poprawnie pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux 6.x, Red Hat Enterprise Linux 7.x, MS Windows Server 2012 R2.

    - Wszystkie dostarczone serwery dyskowe muszą umożliwiać uruchomienie na nich  oprogramowania aplikacyjnego DPM, dCache, XrootD, w wersjach udostępnianych w repozytorium UMD-4 (http://repository.egi.eu/sw/production/umd/4/). Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać Wykonawcę do dostarczenia próbki w postaci serwera dyskowego skonfigurowanego identycznie z oferowanymi w celu sprawdzenia poprawności działania na nim wymienionego oprogramowania. Brak pełnej kompatybilności z którymkolwiek z wymienionych programów lub niedostarczenie testowego węzła obliczeniowego w terminie maksymalnie tygodnia od wezwania przez Zamawiającego będzie traktowany tak samo jak odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę.

Załącznik do Specyfikacji Technicznej

Procedura testowa (moc obliczeniowa węzłów obliczeniowych).

- Test mocy obliczeniowej jest integralną częścią procedury odbiorowej, a konfiguracja środowiska testowego stanowi obowiązek Wykonawcy.

- Test musi być wykonany za pomocą programu “High-Performance Linpack” w wersji 2.2 lub starszej, który można pobrać ze strony www.netlib.org.

- Do kompilacji kodu źródłowego należy użyć ogólnodostępnego (rozpowszechnianego na licencji open source) kompilatora lub kompilatora posiadanego przez Zamawiającego (Intel Cluster Studio, PGI).

- Biblioteki matematyczne niezbędne do uruchomienia programu “High-Performance Linpack” muszą być albo ogólnodostępne (rozpowszechniane na licencji open source), albo być dołączone do kompilatorów wymienionych w punkcie 3.

- Test musi być przeprowadzony w środowisku CentOS w wersji 7.x lub innym (równoważnym) zgodnym  na poziomie binarnym, w każdym przypadku stosując standardowe jądro dostarczone z dystrybucją. W przypadku użycia niestandardowych łat na jądro należy zapewnić ich zgodność z kodem źródłowym jądra dostarczanego z dystrybucją (w formie pakietu .src.rpm) oraz stworzyć z jądra po aplikacji łat nowy pakiet .rpm.

- Minimalna moc obliczeniowa którą musi osiągnąć część klastra zakupiona w ramach jednego Zamówienia musi wynosić 66% maksymalnej teoretycznej mocy obliczeniowej wszystkich procesorów zamówionych w ramach tego Zamówienia (przy założeniu zakupu przez Zamawiającego wystarczającej liczby przełączników Infiniband, tak  aby w ramach tego Zamówienia możliwe było wykonanie połączeń ze współczynnikiem oversubskrypcji nie przekraczającym 2:1).

- Test należy przeprowadzić 10 razy z jednakowymi parametrami, następnie uśrednić wynik. Łączny czas wykonywanych obliczeń nie może przekroczyć 14 dni.