Program funkcjonalno - użytkowy

dla zadania

Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjno- biurowym nr 1 w NCBJ

Otwock- Świerk

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i powykonawczej

- wykonawstwo instalacji

W zakresie zaprojektowania:

- opracowanie koncepcji technologiczno-projektowej dotyczącej instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin w  bud. nr 1

- w oparciu o zaakceptowaną przez NCBJ koncepcję technologiczno projektową wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (odrębne pozwolenia na budowę w zakresie instalacji klimatyzacji nie są wymagane )

- dokumentacja projektowa musi składać się z:

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji klimatyzacji i odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznych

W zakresie wykonawstwa:

- dostawa zespołów  klimatyzatorów i wszelkich innych niezbędnych materiałów

- montaż urządzeń i  instalacji w obiekcie

1.2. Aktualny stan obiektu w zakresie instalacji sanitarnych

Budynek administracyjny nr1 jest wyposażony w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną w  nagrzewnicę i chłodnicę oraz instalację klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach.

Działanie wentylacji w lecie jest niewydolne w zakresie schłodzenia powietrza w pomieszczeniach biurowych bud. nr 1.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1)  Przewidzieć możliwość wykonania części prac poza normalnymi godzinami pracy NCBJ

2) Wymaga się , aby podczas prowadzenia prac pomieszczenia mogły być użytkowane bez przerw

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania ogólne.

W celu poprawy warunków pracy w pomieszczeniach biurowych należy zainstalować klimatyzatory ścienne schładzające powietrze do temp. +24⁰C w lecie.

Dotyczy to następujących pomieszczeń w bud. nr1:

parter –    pom. nr 110, 116, 117

I piętro -   pom. nr 203, 204 ,205, 206, 207, 208,, 209, 221, 225, 226, 227, 228

II piętro – pom. nr 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 319

Prace muszą być wykonywane w funkcjonującym budynku, bez wyłączania z eksploatacji pomieszczeń i korytarzy tj. w sposób niedezorganizujący pracy biurowej.

Klimatyzatory przewidziane do zamontowania muszą być podobnej klasy jakościowej jak istniejące w tym budynku.

Posiadamy klimatyzatory firmy Daikin.

1.4.1. Wymagania względem instalacji klimatyzacji.

Opis instalacji.

Instalacja zasilania klimatyzatorów w chłód ( czynnik chłodzący freon 410a) składać się ma z zespołów chłodniczych typu VRV obejmującego 24 szt. klimatyzatorów ściennych ( jednostki wewnętrzne) zlokalizowanych w w/w pomieszczeniach oraz 2-ch zewnętrznych skraplaczy chłodzonych powietrzem ( jednostki zewnętrzne) usytuowanych na dachu budynku na konstrukcji systemowej       ( którą trzeba wykonać) oraz sieci rur freonowych ( system dwururowy) miedzianych łączących układ.

Przewody zbiorcze prowadzić z dachu wzdłuż szachtu między piętrami ( pom. 317,217, 1.24).

Następnie w stropie podwieszanym w korytarzu i do jednostek wewnętrznych,  które należy usytuować na ścianie w pomieszczeniach nad drzwiami na wysokości ok. 2,5 m ( wysokość  pom. na parterze i II p. – 3.10m, na I p. – 2,70m).

Skropliny z klimatyzatorów odpompować i odprowadzić przewodami elastycznymi do kanalizacji wewnętrznej w budynku. W przypadku braku możliwości włączeniu przewodów skroplin do syfonów przyborów należy zdemontować fragment pionu kanalizacyjnego i wstawić odpowiednie kształtki umożliwiające w/w włączenie.

Instalacje czynnika chłodniczego , skroplin i elektryczne muszą być ukryte w istniejącym szachcie, suficie podwieszanym w korytarzu, za płytami g-k  ewentualnie  w nowym korytku instalacyjnym w pomieszczeniu.

Sterowanie klimatyzatorami przewidzieć jako bezprzewodowe za pomocą pilota umieszczonego w zamontowanym w uchwycie na ścianie obok włącznika światła.

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzacyjnych wraz z zabezpieczeniem wykonać z tablicy rozdzielczej ( nowej lub ew. istniejącej) –  lokalizacja jej w uzgodnieniu ze  Służbą Techniczną NCBJ.

Rury z czynnikiem chłodniczym z miedzi , zaizolowane termicznie i mechanicznie nad dachem

1.4.2. Wymagania dodatkowe związane z projektowaniem i wykonawstwem.

1) Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.II

2) Poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory akustycznej na max. biegu wentylatora  nie większy niż. 41,0 dB

3) Klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niż 2,80

4)   instalacja elektroenergetyczna zasilająca wszystkie w/w klimatyzatory -  ukryta w szachcie między piętrami suficie podwieszanym , w obudowie z płyt g-k lub w korytkach maskujących

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz uzgodnienia ze Służbą Techniczną NCBJ.

Wykonawca zadania powinien mieć  z odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

1)  klimatyzatory jednostki wewnętrzne VRV

2)  klimatyzatory jednostki zewnętrzne VRV

3)  rurarz

4)  izolacje

5)  przewody i urządzenia elektroenergetyczne

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2018, nie noszące śladów zużycia.

3. Sprzęt.

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia i mieć właściwości antywibracyjne.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu

6.2. Urządzenia.

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Po wykonaniu instalacji rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 41 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz 
z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

1)  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

2)  Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3) PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

4)  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

5)  PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

6)  PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7)  projektowane instalacje winny spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z Dz.U. Nr75 z dnia 12.04.2002r. ze zmianami zawartymi w Dz.U. Nr 56 z 12 marca 2009r.

8)  wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez element budowlane oddzielające poszczególne strefy p.poż. należy prowadzić w uszczelnieniach spełniających wymagania p.poż.

9)  izolacja rurociągów powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub w sposób zapewniający NRO

10)  grubości izolacji zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r.( Dz.U. nr 56 poz.461)

11. Gwarancja i serwis.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie zainstalowanych urządzeń na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego .  oraz zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji.

- W okresie udzielonej  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 2 razy w roku ( w miesiącach kwiecień i sierpień) przeglądu konserwacyjno-serwisowy wszystkich zainstalowanych klimatyzatorów.

3)  Zakres czynności serwisowych.

- Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia.

- Sprawdzenie stanu zabrudzenia skraplacza i jego ewentualnych uszkodzeń.

- Oczyszczenie ,odgrzybianie, sprawdzenie poprawności działania, ewentualna wymiana filtra.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania , sterowania i kontroli.

- Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach ( o ile występują).

- Sprawdzenie poprawności działania grzałek w karterach sprężarek  (o ile występują) .

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów  (o ile występują).

- Sprawdzenie pracy urządzenia na pełnym obciążeniu.

- Sprawdzenie poprawności odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych.

- Inne niezbędne czynności  zgodne z DTR urządzenia.

Po sprawdzeniu i negatywnej ocenie usunięcie drobnych usterek na koszt wykonawcy.

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Rzut dachu  bud. nr 1 z istniejącą instalacją klimatyzacji i odprowadzania kondensatu  w skali 1:50

- Załącznik nr 1 – Rzut parteru  bud. nr 1 z istniejącą instalacją klimatyzacji i odprowadzania kondensatu w skali 1:50

- Załącznik nr 1 – Rzut I piętra bud. nr 1 z istniejącą instalacją klimatyzacji i odprowadzania kondensatu w skali 1:50

- Załącznik nr 1 – Rzut II piętra bud. nr 1 z istniejącą instalacją klimatyzacji i odprowadzania kondensatu  w skali 1:50