# AZP.270.20.2020                                                                                     Załącznik 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# dla zadania

# „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu hali fizycznej reaktora MARIA”

# Adres inwestycji: 05-400 Otwock – Świerk ul Andrzeja Sołtana 7

# Nazwa oraz adres zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock , ul. Andrzeja Sołtana 7

# Nazwy i kody CPV:

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opracowało:

# Narodowe Centrum Badań Jądrowych

# CZĘŚĆ  OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót projektowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  remontu pomieszczenia hali fizycznej i pomieszczeń przeznaczonych na wentylatornię hali fizycznej umieszczonych w budynku R2E oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

Hala fizyczna składa się z części eksperymentalnej i części technicznej (dawne pomieszczenie PUMA) i znajduje się w budynku R2B reaktora MARIA zlokalizowanego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku ul. Andrzeja Sołtana 7. Budynek R2E przylega bezpośrednio do budynku R2B.

W skład dokumentacji wchodzą:

| Lp. | Rodzaj dokumentacji | Liczba i rodzaj egzemplarzy ( w sztukach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcja projektowa | wersja papierowa – 3 szt. wersja elektroniczna – 1 szt. CD w formacie doc i pdf (skan dokumentacji papierowej) i dwg. |
| 2. | Wielobranżowy projekt wykonawczy | wersja papierowa – 4 szt. wersja elektroniczna – 1 szt. CD w formacie doc i pdf (skan dokumentacji papierowej) i dwg. |
| 3. | Przedmiary robót | wersja papierowa – 2 szt. wersja elektroniczna – 1 szt. CD w formacie pdf i kompatybilne z NORMĄ |
| 4. | Kosztorysy inwestorskie | wersja papierowa – 2 szt. wersja elektroniczna – 1 szt. CD w formacie pdf i kompatybilne z NORMĄ |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | wersja papierowa – 2 szt. wersja elektroniczna – 1 szt. CD w formacie pdf i doc. |

# Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

- przeprowadzenie wizji lokalnej budynku,

- wykonanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych potrzebnych do wykonania podkładów budowlanych do celów projektowych

- opracowanie koncepcji projektowej dla hali fizycznej w budynku R2B, wizualizacji przestrzennej kondygnacji oraz uzyskanie pozytywnej akceptacji wybranej przez Zamawiającego koncepcji,

- w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, zgody i pozwoleń,

- projekty wykonawcze we wszystkich branżach powinny być przygotowane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji tych robót,

- wielobranżowa dokumentacja projektowa musi składać się m.in. z:

- projektu wykonawczego branży architektonicznej,

- projektu wykonawczego branży konstrukcyjno-budowlanej,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających wytyczne dotyczące badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej,

- projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, instalacji sprężonego powietrza dla całego budynku R2B, instalacji sprężonego azotu, instalacji sprężonego helu, instalacji odzysku helu oraz instalacji próżniowej,

- projektów wykonawczych w zakresie technologii pomieszczeń i funkcji specjalistycznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia technicznego,

- projektów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego oraz rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru,

- projektu remontu sterowania kanałów poziomych (uwzględniający wymianę osprzętu sterującego),

- zaprojektowanie zmian w systemie dozymetrycznym budynku R2B mi.n. projektu remontu i rozbudowy linii sygnałowo-zasilającej sondy systemu S.A.  tj. kontroli aerozoli w całym budynku R2B

- plan bioz,

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,

- projektów obiektów tymczasowych i towarzyszących,

- projektów wyburzeń,

- przedmiarów robót (z podziałem na poszczególne branże),

- kosztorysów inwestorskich (z podziałem na poszczególne branże),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (z podziałem na poszczególne branże),

- uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień.

Uwaga, projekty poszczególnych instalacji, które będą wymagały wyprowadzenia poza budynek muszą być tak zaprojektowane, aby można było wykonać te elementy w drugim etapie. Obecne przedsięwzięcie nie przewiduje uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty muszą zawierać pełne rozwiązania przyjęte dla poszczególnych instalacji,  jednak nie będą realizowane w całości na tym etapie.

Projekty będą wykorzystane w terminie późniejszym i w zakresie Wykonawcy będzie aktualizacja tych projektów do warunków zabudowy. Zamawiający przewiduje realizację tych elementów w II etapie w okresie 2 lat. Projekty muszą być wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu ich późniejsze wykorzystanie bez wykonywania dodatkowych prac projektowych, jeśli takie prace będą konieczne należy uwzględnić to w ofercie.

# Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

- Budynek R2B zlokalizowany jest we wschodniej części terenu Instytutu, zaprojektowany został w latach 60-tych dla potrzeb powstającego reaktora MARIA. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane do końca. Wewnątrz budynku R2B znajduje się część eksperymentalna hali fizycznej (do przeprowadzania eksperymentów), o powierzchni około 205 m2 i wysokości około 6,0 m oraz część techniczna hali fizycznej o powierzchni ok. 85 m2  i wysokości 4,9 m oraz 3,6 m. Część eksperymentalna hali fizycznej jest wycinkiem okrągłego budynku. Na ścianie zewnętrznej co około 210 cm znajdują się podpory o szerokości 35 cm i grubości 15 cm. Wzdłuż ściany zewnętrznej na wysokości 2 m nad posadzką hali fizycznej znajduje się antresola, która ma być podniesiona i poszerzona według projektu już wykonanego, który Zamawiający przekaże Wykonawcy do wglądu na potrzeby realizacji niniejszego zadania. W budynku R2E w pomieszczeniach przeznaczonych na urządzenia wentylacji hali fizycznej i sprężarki powietrza przeznaczona do remontu powierzchnia to ok. 57 m2, o wysokości ok. 3,85 m.

# Parametry ogólne hali fizycznej:

- zewnętrzna długość ściany zewnętrznej – 48 m (część eksperymentalna hali fizycznej),

- długość ściany wzdłuż osłony rdzenia reaktora – 32 m (część eksperymentalna hali fizycznej),

- szerokość  ~7 m (część eksperymentalna hali fizycznej),

- kubatura całości: 1600 m³,

- powierzchnia użytkowa całości: 290 m2,

- wysokość pomieszczeń: 6 m, 4,95 m i 3,64 m,

- podłoga antresoli będzie znajdować się w odległości 2,6 m od posadzki Hali Fizycznej,

- podłoga Hali Fizycznej znajduje się na poziomie 1,7 m poniżej poziomu gruntu,

- transport ciężkich przedmiotów może odbywać się przez bramę samochodową o wymiarach: szerokość 3,4 m, wysokość 3,35 m,

- ruch osobowy może odbywać się przez budynek R2E,

- podciśnienie zapewnia system wentylacyjny,

- wzdłuż ściany zewnętrznej hali fizycznej jest antresola.

  - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie m.in.:

- robót remontowych w hali fizycznej reaktora Maria – z uwzględnieniem, że przejście między dwoma częściami hali fizycznej powinno umożliwiać przewóz ciężkich elementów wózkiem ręcznym – przejście bezprogowe lub z pochylnią o spadku zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zakres prac remontowych remontu obejmuje m.ina:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych, oświetleniowych,

# obniżenie posadzki w sektorach przy kanałach H4, H5, H6, oraz podwyższenie  w sektorze przy kanale H3

# wykonanie docelowej posadzki poziomej w części eksperymentalnej,

# remont podłogi w części technicznej Hali Fizycznej i Eksperymentalnej - wyrównanie powierzchni, wykonanie równi pochylnej,

# remont ścian i sufitu wraz z tynkami i malowaniem,

# zaprojektowanie odrestaurowania elementów metalowych,

# uwzględnienie w projekcie remontu antresoli i jej balustrady według projektu przekazanego przez Zamawiającego,

# wymiana wrót na Halę Fizyczną od strony śluzy samochodowej (musi być dymoszczelna,  max. różnica ciśnień: 50 Pa),

# wykonanie podłączenia instalacji: elektrycznej, sprężonego powietrza, odzysku helu z urządzeń kriogenicznych, wodnej, sprężonego helu do przedmuchiwania kriostatów oraz instalacji sprężonego azotu do przedmuchiwania kriostatów, odpływu powietrza z pomp,

- demontaż i ponowny montażu torów pomiarowych stacjonarnego systemu dozymetrycznego w Hali Fizycznej (obecnie sondy i przewody sygnałowo-zasilające znajdują się na antresoli);

- demontaż i poprowadzenie nową trasą linii sygnałowo-zasilającej sondy systemu S.A.  tj. kontroli aerozoli w całym budynku B. Obecnie trasa ta przebiega przez halę fizyczną, wraz z zamontowaniem dodatkowych linii sygnałowych koniecznych dla zapewnienia monitoringu dozymetrycznego Budynku R2B,

- remont istniejącej instalacji 24V z sygnalizacją otwarcia zasuw kanałów,

- instalacja telefoniczna analogowa nie będzie remontowana, należy tylko zaprojektować nowe gniazda podłączeniowe,

# remont pomieszczeń wentylatorni hali fizycznej w budynku R2E obejmujący m.in.:

# w wentylatorni hali fizycznej wymiana drzwi zewnętrznych na mniejsze,

- wyrównanie podłogi  i wykonanie posadzki technicznej w  żywicy epoksydowej,

- usuniecie starych kanałów wentylacji i wentylatorów,

- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i pomalowanie ścian i sufitów,

- wykonanie stropu w miejscu otworu transportowego suwnicy,

- wyburzenie ściany działowej,

- wymiana drzwi wewnętrznych,

- wymiana przegrody stalowej wraz z drzwiami wewnętrznymi wraz z wykonaniem śluzy ciśnieniowej,

- demontaż starych szaf rozdzielczych,

- zaprojektowania i wykonanie remontu instalacji elektrycznej.

- Zaprojektowanie ogrzewania pomieszczeń (śluza, korytarz, wentylatornia)

- Zaprojektowanie miejsca do przechowywania butli ze sprężonymi gazami technicznymi – helem i azotem w części technicznej;

- Zaprojektowanie instalacji dla wody chłodzącej urządzenia badawcze w obiegu zamkniętym w części technicznej;

- Zaprojektowanie miejsca oraz niezbędnej infrastruktury w części technicznej na potrzeby montażu żurawia słupowego obrotowego o parametrach: (karta techniczna dostępna, żuraw w posiadaniu zamawiającego)

- udźwig: 1t

- wysięg żurawia: 3,3m

- droga haka: 2,9m

- wysokość podnoszenia wciągnika: 3,0 m

- grupa natężenia pracy dźwignicy wg DIN: 2 m

- prędkość podnoszenia: 8/2 m/min

- prędkość jazdy wciągnika: 20/5 m/min

- prędkość obrotowa: 1obr./min

- napięcie zasilania: 400 V / 50 Hz

- napięcie sterowania: 48 V / 50 Hz

- sterowanie z kasety przejezdnej z wciągnikiem

- płyta pośrednia + kotwy HILTI

- Zaprojektowanie demontażu istniejących instalacji elektrycznych i oświetleniowych;

- Zaprojektowanie instalacji:

- elektroenergetycznej, w tym: wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie podstawowe, oświetlenie ewakuacyjne, gniazd wtykowych, dodatkowej ochrony od porażeń, ochronnych i roboczych, systemu sygnalizacji pożaru, sterowanie kanałów poziomych (w tym wymiana osprzętu sterującego),

- teletechnicznej,

- sprężonego powietrza dla całej hali reaktora,

- odzysku helu z kriostatów;

- wodnej,

- sanitarnej,

- sprężonego helu do przedmuchiwania kriostatów,

- sprężonego azotu do przedmuchiwania kriostatów,

- odpływu powietrza z pomp próżniowych.

- zaprojektowanie zmian w systemie dozymetrycznym budynku R2B.

# Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Przed przystąpieniem do etapu projektowania, Wykonawca powinien zapoznać się z aktualną dokumentacją projektową z zakresu wszystkich branż w celu ustalenia szczegółów prac w zakresie projektu wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wszelkich projektów w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań instalacyjnych z już wykonanymi lub zaprojektowanymi instalacjami w obecnie zrealizowanej części obiektu.

- Opis wymagań zamawiającego  w stosunku do przedmiotu zamówienia:

# Wymagania dotyczące architektury.

  - Wygospodarowanie miejsca do przechowywania butli ze sprężonymi gazami technicznymi  (helem i azotem) w części technicznej,

  - Wygospodarowanie miejsca do przechowywania kriostatów,

  - Wygospodarowanie miejsca na zbiornik do chłodzenia urządzeń w obiegu zamkniętym,

  - Dwa zlewy PZK w części technicznej hali fizycznej,

  - Okresowa praca do 20 osób (do 8 godzin), dodatkowo ciąg komunikacyjny antresolą dla 2-6 osób z H2. Na hali będą znajdować się stanowiska badawczo-pomiarowe – jedno stanowisko na kanał wylotowy z reaktora. W sumie w części eksperymentalnej będzie się znajdować 6 stanowisk pomiarowych przy kanałach H3, H4, H5, H6, H7 i H8. Dodatkowo 2 stanowiska w pomieszczeniu technicznym przy stołach montażowych.

  - Szczegółowy opis prac, wyposażenia i instalacji hali fizycznej w budynku R2B:

    - Należy oczyścić, wyrównać i pomalować powierzchnię ścian, a elementy metalowe oczyścić i pomalować lub wymienić na nowe. Użyć trwałych, jasnych, niezmywalnych farb, gwarantujących dobrą jakość. Zdemontować wrota miedzy częścią eksperymentalną a techniczną, zamurować otwór drzwiowy z części technicznej na klatkę schodową hali reaktora.

    - Podłoga pomieszczenia w pobliżu kanałów poziomych z reaktora musi być gładka i pozioma, aby zapewnić możliwość przesuwania się ciężkich obiektów na poduszkach powietrznych. Podłoga będzie narażona na szczególne obciążenie. Pozostała powierzchnia może być pokryta żywicą chemoutwardzalną. Ciągi komunikacyjne powinny być wyodrębnione kolorem pokrycia podłogi. Konieczny jest remont całości podłogi z dostosowaniem części podłogi pod ruchome zespoły dyfraktometrów poruszające się na poduszkach powietrznych. Szacowane wielkości powierzchni z granitu 40 m2 (płyty granitowe grubości 4 cm, ułożone z jak najmniejszą ilością spoin, płyty o wym. min. 60cm x 60cm). Wymagana obciążalność podłoża 5 t/m2 w obszarze osłon (przy ścianie reaktora w promieniu do 3 m od wylotu kanału), na pozostałej części podłogi 2 t/m2. Dokładność wypoziomowania płyt granitowych to: 0,01 mm na 160 mm i 0,5 mm na 1 m. Obniżenie poziomu podłogi o 20 cm na powierzchni 40 m2,.

    - W dokumentacji projektowej należy uwzględnić przewidywaną przebudowę antresoli według projektu, który Zamawiający już posiada i przekaże do wglądu Wykonawcy,

    - W dokumentacji projektowej należy uwzględnić przewidywaną lokalizacje kanałów i urządzeń wentylacji mechanicznej według projektu, który Zamawiający już posiada i przekaże do wglądu Wykonawcy.

  - Instalacja elektryczna i  teletechniczna

    - Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej zasilającej:

- Zaprojektować rozdzielnicę, która ma znajdować się przy klatce schodowej K5 w budynku R2B (przy rozdzielniach RS4B, RL4B i ROS3B). Ponadto uwzględnić w projekcie przewód zasilający do rozdzielnicy z rozdzielni  RG-II (układ sieci TN-C).

- Zaprojektować szafy sterujące kanałów poziomych. Zasilanie szaf sterujących jest uwzględnione w projekcie remontu rozdzielni RG-I i RG-II.

- Zaprojektować remont sterowania kanałów poziomych (uwzględniający wymianę osprzętu sterującego),

- Wszystkie nowe przewody powinny być wykonane w izolacji niepalnej (FE 180 / PH 90), samogasnącej i nie rozprzestrzeniającej płomienia. Wszystkie elementy tras kablowych powinny mieć klasę odporności ogniowej taką jak przewody (uwzględniając przepusty). Kategoria „A” według normy PN-EN 50575:2015.

- Układ sieci nowych instalacji w TN-S.

- Zaktualizować projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – należy uwzględnić kierunek ewakuacji przez budynek R2E.

- Zaprojektować zasilacze bezprzerwowe (UPS) dla nowoprojektowanej rozdzielni.

- Projekt powinien uwzględniać zasilanie suwnicy znajdującej się na hali fizycznej.

- Zaprojektować nową instalację oświetleniową z wykorzystaniem opraw typu LED.

- W projekcie należy uwzględnić następujące środki ochrony przeciwporażeniowej:

a) samoczynne wyłączenie zasilania,

b) wyłączniki różnicowoprądowe,

c) połączenia wyrównawcze.

- Zastosować ograniczniki przepięć klasy II (C) jako środki ochrony przeciwprzepięciowe.

    - Wymagania dotyczące instalacji oświetlenia podstawowego:

  - Sterowanie oświetlenie za pomocą włączników oświetleniowych.

  - Na hali fizycznej powinny obowiązywać następujące poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1 jak w biurach i miejscach pracy – 500 lx. W pomieszczeniach technicznych – 150 lx.

  - Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

  - Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

  - Należy stosować osprzęt bryzgoszczelny-IP44.

    - Opis punktów odbioru zasilania elektrycznego

    - sześć kompletów tablic zasilających, po jednej na każde stanowisko pomiarowe, przy kanałach H3, H4, H5, H6, H7 i H8, zasilania elektrycznego zawierających bezpieczniki do gniazd znajdujących się pod tablicami na wysokością ok. 100 cm nad podłogą i składających się odpowiednio z:

- jedno gniazdo 3-fazowe 32A 400V;

- dwa gniazda 3-fazowe 16A 400V;

- trzy gniazda 1-fazowe 16A 230V filtrowane (komputerowych);

- przy nich 3 gniazdka LAN RJ-45;

- trzy gniazda 1-fazowe 16A 230V niefiltrowane.

    - sześć zestawów gniazd dla stanowisk na antresoli, umieszczone na wysokości ok. 1 m nad podłogą antresoli, składające się z:

- trzech gniazd 1-fazowych 16A 230V filtrowanych (komputerowych);

- przy nich 3 gniazdka LAN RJ-45;

- trzech gniazd 1-fazowe 16A 230V niefiltrowane.

    - zasilanie do rozdzielni systemu wentylacji.

    - zasilanie do sprężarek mających znajdować się w budynku R2E (rozdzielnica elektryczna z tworzywa Pc/ABS przeznaczona do montażu natynkowego IP 54) zamontowane na ścianie na wysokości 120 cm nad podłogą, składających się z:

- dwa gniazda 400V/32A+ dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy 32A/3big charak. C, (2 obwody), zabezpieczenie różnicowo prądowe dla każdego obwodu,

- cztery gniazda 230V/16A+ dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy (2 obwody) 16A/1big charak. C, zabezpieczenie różnicowo prądowe dla każdego obwodu.

    - zasilanie stanowisk części technicznej hali fizycznej, dwa zestawy przy stołach montażowych, plus jeden na słupie oraz jeden zestaw przy przejściu miedzy częścią eksperymentalna, a śluzą samochodowa, w sumie 4 zestawy (rozdzielnice elektryczne z tworzywa Pc/ABS przeznaczone do montażu natynkowego IP 54), zamontowane na ścianie na wysokości 120 cm nad podłogą, składających się z :

- dwa gniazda 400V/16A+ dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy 16A/3big charak. C, (2 obwody), zabezpieczenie różnicowo prądowe dla każdego obwodu,

- cztery gniazda 230V/16A+ dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy (2 obwody) 16A/1big charak. C, zabezpieczenie różnicowo prądowe dla każdego obwodu.

    - zasilanie do żurawia w części technicznej hali fizycznej 400V/16A.

    - zasilnie grzejników elektrycznych w budynku R2E (śluza, korytarz, wentylatornia)

    - Wymagania względem instalacji okablowania strukturalnego wraz z osprzętem

Projekt należy opracować mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych. Remont instalacji ma obejmować powyższe wymagania:

- Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:

        - PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne,

        - PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

        - PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

        - PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”.

        - PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”,

        - PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2011.

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

- Rozwiązania szczegółowe:

    - Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą pochodzić od tego samego producenta okablowania z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;

    - Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd telekomunikacyjnych) nie może przekroczyć 90 metrów;

    - Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to Kategoria 6A (komponenty)/ Klasa EA (wydajność całego systemu);

    - Okablowanie poziome miedziane ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP lub S/STP o paśmie przenoszenia nie mniejszym niż 1000 MHz w osłonie o niskiej emisji spalin, bez halogenowej

    - Przy prowadzeniu kabli szkieletowych poziomych pomiędzy kondygnacjami należy skorzystać z tras teletechnicznych w budynku lub wybudować nowe

    - Instalację prowadzić w korytach metalowych pełnych w ciągach tras kablowych. W pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych instalację rozprowadzić w rurze karbowanej lekkiej giętkiej pod tynkiem lub w korytach dwudzielnych na tynku. Montaż gniazd logicznych w uchwycie typu „moduł 45x45”. Dla uchwytów „moduł 45x45” zastosować zespolone pogłębiane puszki instalacyjne wkuwane w ścianę lub montowane w wolnej przestrzeni ścian z karton gipsu. Zachować odstęp minimum 5 cm od kabli elektrycznych na całej trasie kabla;

    - Okablowanie miedziane ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd  keystone RJ45, kat.6A/klasa EA z klapką.

    - Należy zastosować 19 calowe panele krosowe 24-portowe, niewyposażone, wysokości 1U do montażu zakończeń kabla typu KEYSTONE.

    - Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu modułów 22,5x45 dla gniazd RJ45 w uchwytach do osprzętu typu moduł 45x45;

    - Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

    - Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie realizacji zamówienia  przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych (tj. re-embedded testing).

    - Okablowanie pomocnicze Kable połączeniowe mają być ekranowane, kategorii 6A, zalewane, certyfikowane

UWAGA !. W przedmiarze robót jak i kosztorysie inwestorskim sporządzanym w ramach niniejszego postępowania przez Wykonawcę, w zakresie okablowania pomocniczego – należy uwzględnić konieczność dostarczenia przez potencjalnego Wykonawcę robót budowlanych dodatkowej ilości kabli krosujących (połączeniowych):

- 0,25 m – w ilości umożliwiającej za terminowanie wszystkich portów (z 10% zapasem) w panelach krosowych

- 2,00 m – 35% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów

- 3,00 m – 65% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów

- 10,00 m – 6 szt.

- Kable instalacyjne światłowodowe dla połączeń wewnątrz budynku (okablowanie szkieletowe):

    - Kabel światłowodowy wewnątrz budynku ma się charakteryzować wielowłóknową konstrukcją centralnej luźnej tuby wypełnionej żelem. Kabel dodatkowo musi być zabezpieczony włóknem szklanym, co w znacznym stopniu zwiększa jego odporność na działanie sił zewnętrznych, a tym samym czyni go przydatnym do użycia w środowisku okablowania szkieletowego. Kable światłowodowe muszą zapewnić 10 m zapas na każdym z końców.

    - Wymagania dla wielowłóknowego uniwersalnego kabla światłowodowego dla połączeń wewnętrznych:

- Standaryzacje : PN-EN 50173-1:2011

- Klasa włókna : OS1

- Klasa kabla : Centralna luźna tuba

- Konstrukcja kabla : I/A-DQ(ZN=B)H

- Liczba włókien : 1

- Rodzaj bufora : Luźna tuba, wypełnienie żelem

- Średnica włókna : 9/125μm

- Typ włókna : Jednomodowe (SM)

- Materiał powłoki zewnętrznej : LSZH

- Charakterystyki powłoki zewnętrznej: wodoodporna, bezhalogenowa, niezawierająca metali

- Ochrona kabla : Ochrona przeciw gryzoniom

- Zakończenia włókien typu LC.

- Szafa dystrybucyjna (SD)

- Szafa dystrybucyjna (SD) umieszczona w obszarze K5 (załącznik nr 5) ma zostać połączona z istniejącą Szafą Dystrybucyjną znajdującą się w hali fizycznej reaktora przy drzwiach od śluzy czystej na poziomie 3,5 Reaktora, przy użyciu kabla światłowodowego jednomodowego 12-to włóknowego, zakończonego na przełącznicach światłowodowych z interfejsem LC. Trasa przebiegu kabla do ustalenia.

- Do SD należy zaprojektować rozdzielnię elektryczną, zasilaną z obwodów gwarantowanych, zawierającą, blok rozdzielczy, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciwporażeniowe. Rozdzielnia elektryczna musi być fabrycznie wyposażona w zamek i dostarczona z kompletem 6-ciu kluczy. W każdej z szaf zasilanie zakończyć podwójnym gniazdem umożliwiającym podpięcie listwy zasilającej lub zasilacza UPS, przy czym każde z gniazd musi być jednoznacznie oznaczone tak, aby było wiadomo, które zabezpieczenie odpowiada za dane gniazdo.

- Wymagania ogólne dotyczące szafy dystrybucyjnej:

Szafa dystrybucyjna musi dodatkowo spełniać następujące warunki:

- Szafa teleinformatyczna przeznaczona do zastosowań wewnętrznych

- Perforowane drzwi przednie i tylne, min. 70%

- Zainstalowane wentylatory górne z termoregulatorem.

- Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy z kluczem.

- Minimum cztery belki nośne (przednie i tylne).

- Możliwość demontażu ścian bocznych.

- Montaż na ścianie z  możliwością otwierania całej konstrukcji szafy.

- Zachowany odstęp 1U pomiędzy panelami krosowymi.

- Wymiar szafy:

SD – wysokość minimum 24U, pozostałe wymiary do ustalenia;

- 2 listwy zasilające minimum 6-portowe z bezpiecznikiem automatycznym przystosowane do montażu w szafach 19”.

- Komplet minimum 3-ch kluczy.

- Oznakowanie i dokumentacja

Wszystkie kable powinny być oznaczone alfa-numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej, naklejka drukowana osłonięta przeźroczystą rurką termokurczliwą. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

- Wymagania Zamawiającego stawiane potencjalnym Wykonawcą robót budowlanych, które należy uwzględnić w projektach wykonawczych:

Odbiór i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA Kategorii 6A wg obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

Wykonanie kompletu pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej)

- Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności wg PN-EN 61935-1:2010 i umożliwiać pomiar systemów w wymaganym paśmie.

- Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (permanent link).

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg której jest wykonywany pomiar

- Mapa połączeń

- Impedancja

- Rezystancja pętli stałoprądowej

- Prędkość propagacji

- Opóźnienie propagacji

- Tłumienie

- Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Stratność odbiciowa

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar ma zawierać następujące elementy:

- Specyfikacja (norma) wg, której jest wykonywany pomiar

- Metoda referencji

- Tłumienie toru pomiarowego

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacja o końcowym rezultacie pomiaru

- Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-2000 dla SM.

- Na raportach pomiarów musi znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) muszą być podane na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Użytkownikowi końcowemu bezpłatnej gwarancji.

- Po wykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów.

- Dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej zawierająca tabelę z mapowaniem gniazd na poszczególne pomieszczenia.

- Dokumentacja Techniczna powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta. Iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji.

  - Instalacja sprężonego powietrza

    - Zapotrzebowanie na punkty poboru  (każdy z nich wyposażony w reduktor i manometr), rury dystrybucyjne  należy zaprojektować o min. średnicy np. DN 32-40 z plastiku PP-R PN20 z podłączeniami na szybkozłączki poprowadzone wokół hali, przewody elastyczne z końcówką do przedmuchiwania:

- dla hali fizycznej - 9 punktów, (po jednym przy każdym kanale i po jednym przy każdym stole montażowym  oraz na słupie w części technicznej punkty P3.1-P3.9 (w sumie 0,5 m3/min) w tym:

- do każdego z sześciu stanowisk badawczych przy wylotach kanałów poziomych reaktora powinno być doprowadzone suche sprężone powietrze pod ciśnieniem 10 bar , na wysokości górnej krawędzi wnęki kanału umożliwiający podłączenie elastycznego węża PCV,

- w okolicach stołów montażowych, znajdujących się w części technicznej, powinno być doprowadzone suche sprężone powietrze pod ciśnieniem 10 bar, na ścianie na wysokości 120cm, przy każdym stole powinny znajdować się dwa gniazda na szybkozłączkę,

- Na słupie w części technicznej, powinno być doprowadzone suche sprężone powietrze pod ciśnieniem 10 bar, na wysokości 120 cm, wyposażone w dwa gniazda na szybkozłączkę.

- pomieszczenie H1/H2  – punkty P1.1 P1.2 (w sumie max. ok. 0,50 m3/min)   oraz P2.1 P2.2 , (w sumie max. ok. 0,85 m3/min)

- hala reaktora 6 punktów (P4.1 ; P4.2; P5.1; P6.1; P6.2; P6.3):

- jeden przy komorze demontażowej  0,2m3/min (używane sporadycznie),

- dwa punkty na korpusie o wydatku 0,1m3/min każdy (używane sporadycznie),

- dwa punkty , jeden przy komorze izotopowej , drugi dla poczty hydraulicznej, w sumie  0,3m3/min,

    - Źródło sprężonego powierza – dwie sprężarki śrubowe z falownikami pracujące w trybie zabezpieczenia buforowego oraz zbiornik pionowy 500 l  (dostarczone przez zamawiającego).  Miejsce umieszczenia sprężarek to budynek R2E, pomieszczenie wentylatorni dla hali fizycznej. Moc sprężarek: 7,5 kW każda, wymagania  klasy czystości powietrza (olej klasa 2, pył klasa 2, wilgotność klasa 4),

    - Proponowana koncepcja układu - sygnalizacja wartości ciśnienia doprowadzona do sterowni reaktora, ciśnienie robocze 10 bar, magistrala główna min. ¾ cal. Przy spadku ciśnienia do 8 bar załączana druga sprężarka, a przy np. 6 bar (sygnalizacja do sterowni i na hali fizycznej)

Wymagania dla sprężarek w tabeli poniżej:

| Wydajność (FAD) przy 5,5 bar: | 430 - 1310 l/min |
| --- | --- |
| Wydajność (FAD) przy 7 bar: | 420 - 1300 l/min |
| Wydajność (FAD) przy 9,5 bar: | 410 - 1080 l/min |
| Wydajność (FAD) przy 12,5 bar: | 440- 850 l/min |
| Zakres ciśnień pracy: | od 4 do 13 bar |
| Moc silnika: | 7,5 kW |
| Napięcie: | 400V |
| Poziom hałasu: | 62 dB |

  - Instalacja odzysku helu z kriostatów

# Punkty poboru gazu zainstalowane przy każdym z sześciu stanowisk w części eksperymentalnej, pięć punktów poboru gazu w miejscu składowania urządzeń kriogenicznych,

# Punkty poboru gazu zainstalowane w części technicznej, po jednym przy każdym stole montażowym,

# Wykonać pełny projekt instalacji odzysku helu (bez kontenerowej stacji odzysku helu) . Instalacja będzie wykonana częściowo, tylko w obrębie budynku reaktora R2B. Projekt musi uwzględniać możliwość etapowego wykonywania robót.

# Wymagania:

- instalacja odzysku helu poza halę fizyczną wykonana z rur miedzianych o średnicy ok. 40 mm, punkty poboru składają się z zestawu złączek pod rury typu PESZEL i przez szybkozłączki, wymagana szczelność próżniowa połączeń rur,

- odzyskiwany hel gromadzony w odpowiednim balonie (ok. 30 m3 helu pod ciśnieniem atmosferycznym),

- sprężarka helowa o sprężu 300 bar.

  - Instalacja wodna

- Projekt instalacji doprowadzającej wodę techniczną o ciśnieniu 4-6 bar. Punkty poboru wody: jeden doprowadzony do zbiornika wody chłodzącej urządzenia, zlewy w części technicznej (jeden przy wyjściu do budynku R2E, drugi miedzy stołami montażowymi). Kanalizacja podłączona do kanalizacji PZK.

- Wymagania:

- instalacja doprowadzająca wodę techniczną o ciśnieniu 4-6 bar,

- rury z PP-R  min.Ø20mm

- instalacja odbierająca wodę - odpływy rury PCV o średnicy min. 50 mm do kanalizacji PZK

- sygnalizacja nieszczelności instalacji wodnej na hali fizycznej

  - Instalacja chłodzenia urządzeń wodą w obiegu zamkniętym :

- zaprojektowanie zbiornika stalowego dla wody chłodzącej urządzenia badawcze, zabezpieczonego antykorozyjnie od zewnątrz i od wewnątrz , np. emalią, wymiary ok.: wys. 2.5 m sz. 1.0 m dł. 2.5 m  dla wody chłodzącej urządzenia badawcze.

- obieg zamknięty - rury doprowadzające i odprowadzające wodę chłodniczą ze zbiornika do urządzeń -, wraz z pompami (orientacyjne zapotrzebowanie przepływu 10 l/min., 24h/24h przez 30 dni w roku,  przewidywany maksymalny wydatek ciepła 5kW), rury doprowadzające i odprowadzające wodę chłodniczą znajdować się przy każdym z 6 stanowisk badawczych oraz w dwóch punktach w części technicznej hali fizycznej.

- System powinien być wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające ucieczkę wody oraz instalację uzupełniania wody w zbiorniku, wraz z systemem detekcji przecieku, oraz sygnalizacją wyprowadzoną `do sterowni i na hale fizyczną.

- Projektant zobowiązany jest sporządzić wykaz zaprojektowanych urządzeń podlegających UDT.

  - Instalacja sprężonego helu do przedmuchiwania kriostatów.

- Zaprojektowanie wydzielonego miejsca w części technicznej ze stanowiskiem do podłączenia 2 butli z helem technicznym do instalacji głównej, wraz z wyposażeniem  stanowiska w zawory, manometry, reduktory, filtry , wózek do przewożenia  butli  i oraz inny osprzęt wymagane przepisami np. czujki itp.,

- Instalacja (rury miedziane o średnicy 8 mm, ciśnienie 10 bar) rozprowadzająca sprężony hel do 6 stanowisk badawczych w części eksperymentalnej (jeden punkt na stanowisko),  dodatkowo po jednym punkcie przy każdym stole montażowym w części technicznej oraz dwa dodatkowe punkty na ścianie w obszarze magazynowania urządzeń kriogenicznych. Stanowiska wyposażone zawory, manometry, reduktory, filtry.

  - Instalacja sprężonego azotu do przedmuchiwania kriostatów.

- Zaprojektowanie wydzielonego miejsca w części technicznej hali ze stanowiskiem do podłączenia 2 butli z azotem technicznym do instalacji głównej.

- Instalacja (rury miedziane lub aluminiowe, ciśnienie 10 bar) rozprowadzająca sprężony azot do 6 stanowisk badawczych w części eksperymentalnej (jeden punkt na stanowisko), dodatkowo po jednym punkcie przy każdym stole montażowym w części technicznej.

  - Instalacja odpływu powietrza (z pomp próżniowych):

- Instalacja powinna zapewnić odpływ powietrza m.in. z pomp próżniowych: rury PCV o średnicy 40mm, wydajność około 10m3/godz.

- 6 ujęć z zaworami w części eksperymentalnej hali fizycznej ,  plus 2 punkty  (przy każdym stole montażowym) w części technicznej.

- Separator oleju (klasy drugiej)

- Szczegółowy opis prac, wyposażenia i instalacji hali fizycznej w budynku R2E

  - Przewidywany zakres prac budowlanych

W budynku R2E wyremontować pomieszczenie na urządzenia wentylacji hali fizycznej i sprężarki powietrza, powierzchnia ok. 57 m2 i wysokość ok. 3,85 m.

  - Zaprojektowanie  remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wentylatorni,  korytarza i śluzy ciśnieniowej w budynku R2E.

Remont obejmuje wymianę kabli, zaprojektowanie ok.10 lamp typu A oraz dwóch rozdzielnic.

Wymagania:

- lampa typu A

- materiał obudowy: profil aluminiowych malowany proszkowo

- rodzaj dyfuzora: transparentny

- stopień ochrony: min. IP65

- stopień odporności mechanicznej IK10

- źródło światła: LED o mocy min. 70W

- strumień świetlny oprawy : 8900 lm

- kąt rozsyłu =120°

- montaż: natynkowy lub, zwieszakowy

- marka referencyjna – oprawa typu IZAR-2 , prod. EFL POLARIS

- rozdzielnice elektryczne

rozdzielnice elektryczne z tworzywa Pc/ABS, przeznaczone do montażu natynkowego IP 54), zamontowane na ścianie na wysokości 120 cm nad podłogą, składających się z dwóch gniazd 400V/16Aoraz  dwóch wyłączników nadmiarowo prądowy 16A/3big charak. C, (2 obwody) , zabezpieczenie różnicowo- prądowe dla każdego obwodu), cztery gniazda 230V/16Aoraz dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy (2 obwody) 16A/1big charak. C, zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla każdego obwodu (zasilanie dla sprężarek).

##### Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz względem systemów                      i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku

- Zaprojektowanie prac remontowo-budowlanych zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi na terenie RP przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Zaprojektowanie systemów i urządzeń przeciwpożarowych (w rozumieniu § 2.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z uwzględnieniem występujących zagrożeń, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi Polskimi Normami;

- Zaprojektowanie rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej, zaprogramowanie zainstalowanych nowych elementów systemu w Centrali Sygnalizacji Pożaru (CSP), znajdującej się w pomieszczeniu sterowni Reaktora Maria oraz CSP znajdującej się w Dyspozytorni Awaryjnej Ośrodka Jądrowego w bud. 28.

- Zaprojektowanie systemu Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego dla remontowanej części w oparciu o istniejący projekt Oświetlenia Awaryjnego dla całości obiektu R-2.

- Zaprojektowanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej ściany przez którą dana instalacja przechodzi. Sporządzenie ewidencji wykonanych zabezpieczeń w formie opisowej i graficznej.

- Uzgodnienie pełnej dokumentacji projektowej - wykonawczej przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

- Uwzględnienie we wszystkich projektach wykonawczych wymagań Ekspertyzy Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Budowlanego przygotowanej dla obiektu R-2, zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- Pełnienie nadzoru autorskiego:

Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz na etapie postępowania przetargowego ( w tym odpowiedzi na zadane pytania) na wybór wykonawcy robót.

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego wykonawcy będą w szczególności zobligowani do:

- Udziału projektanta/ów z uprawnieniami projektowymi w naradach technicznych na budowie na wezwanie kierownika robót lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego ( maksymalnie 8 wizyt na budowie),

- Stwierdzenie w toku wykonywania prac budowlanych zgodności realizacji z dokumentacja projektową,

- Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- Uzupełnienia szczegółów projektu o uwagi zgłoszone przez uczestników procesu budowlanego,

- Sporządzania rysunków i opisu technicznego wprowadzanych zmian nieistotnych od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- Wykonywanie obowiązków w sposób nie zakłócający procesu budowlanego, a w szczególności nie powodujący przerw i postojów,

- Opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całości lub części zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane (maksymalnie 3 – krotna).

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający planuje zrealizować w okresie 2 lat od daty odbioru dokumentacji.

- Uwagi ogólne do dokumentacji:

    - Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego.

    - Do opracowanej dokumentacji Wykonawca musi załączyć oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. t.j.)

    - W projektach, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót nie można opisywać materiałów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały (min. lub max) tych parametrów.

    - Dokumentacja projektowa będzie podstawą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Sposób jej sporządzenia musi umożliwiać przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.

    - Prace projektowe dotyczą czynnego obiektu. Na etapie opracowywania dokumentacji wszelkie czynności i prace musza być uzgadniane każdorazowo z użytkownikiem. Zaprojektowane rozwiązania muszą zapewnić na etapie prowadzenia robót, normalne funkcjonowanie obiektu.

- Przepisy prawne i normy związane  z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wielobranżowa dokumentację projektową należy opracować zgodnie z :

    - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. t.j.)

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 
z późniejszymi zmianami

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

    - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 620)

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

    - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. 2003 Nr 116 poz. 1090).

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),

    - Innymi obowiązującymi przepisami.