Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres prac:

- Dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych 275 kVA;

- Demontaż i usunięcie starych agregatów z pomieszczenia agregatowni;

- Demontaż instalacji wydechowej;

- Demontaż tuneli wyrzutu ciepłego powietrza;

- Przygotowanie podłoża pod nowe agregaty według wymagań producenta(roboty budowlane).

- Wstawienie nowych agregatów do pomieszczenia agregatowni;

- Wykonanie nowych wyrzutni powietrza (2 szt.) w miejsce istniejących;

- Wykonanie czerpni powietrza w drzwiach wejściowych (zewnętrznych);

- Wykonanie instalacji wydechowej agregatów z wykorzystaniem istniejących elementów dotychczasowej instalacji;

- Przedłużenie istniejących kabli energetycznych, aby wykorzystać je do podłączenia agregatów;

- Podłączenie agregatów;

- Wykonanie zasilania potrzeb własnych;

- Instalacja na rozdzielniach głównych 2 szt. paneli zdalnego monitoringu.

- Położenie kabli sterowniczych i zasilających do paneli zdalnego monitoringu 
 (~ 50 mb.);

- Uruchomienie agregatów, próby i szkolenie obsługi.

- Zmagazynowanie starych agregatów na terenie reaktora w blaszanych magazynach lub w przypadku braku miejsca w innych magazynach na terenie NCBJ.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie dokumentacji  powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. (trzy egzemplarze papierowe oraz jedna wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.).

- Parametry techniczne agregatów prądotwórczych:

- wersja otwarta (do zabudowy w pomieszczeniu agregatowni)

- rozruch - elektryczny 24 VDC

- moc nominalna (P.R.P.) - 275 kVA / 220 kW

- napięcie wyjściowe – 400/230 V

- częstotliwość – 50 Hz ±0,25%

- klasa agregatu (wg PN-ISO8528) – G3

- rama agregatu stalowa, cynkowana ogniowo

- silnik i prądnica posadowione na ramie poprzez wibroizolatory wysokiej jakości

- zbiornik paliwa – w ramie, o pojemności na ≥ 4 godz. pracy przy znamionowym obciążeniu

- automatyczny system ładowania akumulatorów rozruchowych

- automatyczny system podgrzewania silnika, z płynnym nastawieniem temperatury,  ułatwiający rozruch w niskich temperaturach.

Silnik

- rodzaj silnika – Diesel, turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowującego(wymagany certyfikat CE)

- system wtrysku: Common rail

- obroty – 1500 min-1

- liczba i układ cylindrów – 6, rzędowy

- regulacja obrotów - elektroniczna

- chłodzenie – ciecz

- czujniki: temperatury cieczy chłodzącej, poziomu cieczy chłodzącej, ciśnienia oleju smarnego

Prądnica

- moc 275 kVA,

- rodzaj – jednołożyskowa, synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa,

- rodzaj regulatora napięcia – elektroniczny

- klasa izolacji stojana i wirnika – H,

- stabilność napięcia - ±0,5%,

- standardowy stopień ochrony – IP23,

- THD <2%

Układ sterowania i kontroli agregatu

- Podwójny system sterowania, pozwalający na manualne uruchomienie agregatu w przypadku awarii sterownika elektronicznego.

- Sterownik elektroniczny – musi pozwalać na kontrolę następujących parametrów:

- napięć na wszystkich fazach;

- prądów we wszystkich fazach;

- częstotliwości;

- mocy (czynna, bierna, pozorna);

- współczynnika mocy (cosφ);

- ilości wyprodukowanej energii (kWh);

- ilości godzin pracy (licznik godzin);

- temperatury cieczy chłodzącej w silniku;

- poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy;

- ciśnienia oleju smarnego w silniku;

- napięcia akumulatorów rozruchowych;

- czasu pracy agregatu;

- zawartości harmonicznych

- ilości paliwa (w litrach i procentowo w stosunku do pojemności zbiornika).

- Awaryjne wyłączenie agregatu nastąpi w przypadku:

- spadku ciśnienia oleju poniżej dopuszczalnej wartości;

- przekroczenia dopuszczalnej temperatury cieczy chłodzącej;

- przekroczenia obrotów silnika;

- awarii alternatora silnika;

- zerwania paska klinowego.

4. Układ sterowania i kontroli należy wyposażyć w panel zdalnego monitoringu(zainstalowany w rozdzielni głównej obiektu), pozwalający na odczyt wszystkich parametrów agregatu.

5.  Sterownik agregatu i panel zdalnego monitoringu muszą pochodzić od tego samego producenta.

- Zakres dostawy

- Agregaty prądotwórcze w wersji otwartej, o mocy 275 kVA – 2 szt.

2..  Kable energetyczne do przedłużenia istniejącej instalacji – około 3 metrów dla każdego                   agregatu(YAKY 4x240 mm2).

- Panel zdalnego monitoringu  (2 szt.).

- Kabel sterowniczy do podłączenia panelu zdalnego monitoringu.

- Przewody zasilania potrzeb własnych agregatów i panelu zdalnego monitoringu.

IV. Warunki serwisu i gwarancji

1.  Okres gwarancji powinien wynosić co najmniej 36 miesięcy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w celu usunięcia usterki w przeciągu   24h od zgłoszenia.

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwisowej obejmującej:

a)  przyjmowania zgłoszeń 24godzin/dobę,

b) wykonywania przeglądów i konserwacji agregatów prądotwórczych min. 1 raz na rok, chyba że producent urządzenia wymaga częściej,

c) przyjazd Wykonawcy w celu usunięcia usterki w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.