Załącznik Nr 1 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

Dla zadania inwestycyjnego pn.

„Remont i izolacja zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej”

1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno- Użytkowy dla  remontu

zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej.

Remont polegać będzie na remoncie i doszczelnieniu konstrukcji betonowych  w istniejących 3 obiektach i realizowany będzie na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych z zastosowaniem art.29a Prawa budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Prace  muszą  być  wykonywane  bez  zakłócenia  ciągłości zaopatrywania w wodę Instytutu.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Woda  z ujęć własnych  po złożach filtracyjnych kierowana  jest do 3  zbiorników retencyjnych o pojemności 450 m³, 450m³ i 200m³, gdzie jest magazynowana przed dystrybucją.

W zbiornikach retencyjnych stwierdzono przecieki wody i dlatego konieczny jest  remont konstrukcji betonowych i przykrycia. Wystąpiła konieczność uszczelnienia zbiorników oraz naprawy i zabezpieczenia skorodowanego zbrojenia na powierzchni spodniej stropu.

Zbiorniki wody do picia o konstrukcji cylindrycznej żelbetowej, dwukomorowe – współśrodkowe z betonu Rw-200 kg/cm2 i stali okrągłej 34GS Q=4200 kg/cm2 oraz stali okrągłej Q=2500 kg/cm2 .  Materiały użyte do betonu: cement hutniczy ”350”i kruszywo.

Ściany betonowe wewnątrz zbiornika wyprawione tynkiem cementowym z dodatkiem silikonu. Zbiorniki obsypane są  ziemią.

Wymiary zbiorników:

Zbiornik NR1    Zbiornik NR2     Zbiornik NR3

promień wewnętrzny zewn. komory          4,4 m                 7,25 m.             7,25 m

ściana do uszczelnienia                               97 m 2               164 m 2              164 m 2

płyta denna                                                  61 m2              165 m 2                165 m 2

strop                                                            61 m2              165 m 2                 165 m 2

3. ZAKRES ROBÓT W ZBIORNIKACH WODY DO PICIA

Czyszczenie i remont powierzchni spodniej stropu, płyty dennej, ścian wewnętrznych  zbiorników NR1, NR2  i NR3. ( 3 załączniki) , oraz uszczelnienie ścian wewnętrznych  zbiorników(zewnętrznych komór).

W ramach tego remontu należy w pierwszej kolejności należy oczyścić wszystkie powierzchnie wewnętrzne wodą pod wysokim ciśnieniem (obie komory w trzech zbiornikach)

O sprawdzić stan konstrukcji betonowych i uzbrojenia stropów, ścian, płyt dennych i tam gdzie jest to konieczne wykonać remont poprzez  uzupełninie ubytków, piaskowanie i zabezpieczenie zbrojenia.

W stropach widoczne pręty i ubytki betonu należy pokryć antykorozyjną zaprawą naprawczą natryskową,  która zawiera mikro-krzemionkę, domieszki antykorozyjne, m. in. migrujące i kontaktowe inhibitory korozji i zdolna jest do pasywowania stali zbrojeniowej w betonie zawierającym jony chlorkowe.

Powierzchnie ścian wnętrza zbiorników (zewnętrznych komór) i płyt dennych należy  uszczelnić metodą iniekcji wysokociśnieniowej i nałożyć natryskiem wykładzinę wodoszczelną, przeznaczona do zabezpieczeń zbiorników na wodę pitną i żywność.

Należy przeprowadzić  remont komory i pomieszczenia przy  zbiorniku NR.2  wraz z malowaniem.

Wszystkie montowane  materiały do remontu i uszczelnienia zbiorników  muszą posiadać atesty PZH na kontakt z wodą do picia oraz muszą być  dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,  posiadające aprobaty i certyfikaty,  materiały zapewniające odporność na agresywne działanie chlorków.

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do płukania zbiorników wodą, dezynfekcję oraz zlecenia badań bakteriologicznych wody.

W zakresie wykonania prac, wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

4.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie jak i na jakość wykonywanych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z  obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Warunkiem przystąpienia do robót jest przekazanie wykonawcy przez zamawiającego placu budowy.

Terminy i kolejność wykonywania prac będzie  uzależniony od  harmonogramu pracy reaktora ”MARIA”, oraz produkcji w NCBJ, czyli harmonogram wykonywanych robót musi być szczegółowo  uzgodniony z zamawiającym.

PRACE  MUSZĄ  BYĆ  WYKONYWANE  BEZ PRZERWANIA  CIĄGŁOŚCI DOSTAWY  WODY  ZE  STACJI  WODNEJ.

Wykonawca jest zobowiązany całodobowo do zabezpieczenia terenu budowy oraz przestrzegania przepisów BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska Naturalnego.

Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie zamawiającemu listy samochodów i pracowników przewidzianych do wykonywania zadania.

Zamawiający wskaże punkt poboru wody, energii elektrycznej.  Rozliczenie poboru mediów nastąpi wg  liczników.

Wykonawca zobligowany jest do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego działalnością, jednocześnie zobowiązany jest do

pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

6.  ODBIÓR  ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających

- odbiór końcowy

Przedmiotem odbioru będą;

-  oczyszczenie zbiorników wody pitnej

-  naprawa, uzupełnienie ubytków i wypiaskowanie konstrukcji betonowych.

zbiorników retencyjnych

-  wykonanie  uszczelnienia

-  wyniki badań bakteriologicznych wody.

-  remont komory przy zbiorniku NR2

-  roboty tynkarsko-malarskie pomieszczenia przy zbiorniku NR2

Z odbiorów częściowych i końcowego sporządza się protokoły  spisane z udziałem zamawiającego i wykonawcy.

Do odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.

Załączniki:

1. Przekrój A-A zbiornika NR 2 i 3

2. Rzut zbiornika retencyjnego NR.1

3. Rzut zbiorników retencyjnych NR 2 i 3