***Załącznik Nr 1b do SIWZ***

Zamawiający:

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**

**04-500 Otwock – Świerk**

**ul. Andrzeja Sołtana 7**

**Program funkcjonalno-użytkowy**

**dla zadania:**

**WYMIANA KABLA,**

**zasilającego NN pomiędzy bud.13D i OPT-2 budynek nr.39**

**Nazwy i kody CPV:**

- 71314000-2 - Usługi energetyczne,

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

- 31311000-9 - Podłączenia energetyczne

- 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 31321200-4 - Kable niskiego i średniego napięcia

- 45314310-7 - Układanie kabli

**I. Przedmiot zamówienia.**

**1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem zamówienia jest remont kabla NN z budynku nr13D do podstacji OPT-2

W ramach remontu należy:

**I.** Wymienić kabel zasilający rozdzielnię w bud. 13D typ YAKY 4x95 na kabel   
 YAKY 4x120 długość ok 160mb

**II.** Wykonanie powykonawczej dokumentacji zrealizowanego remontu.

**II. OPIS TECHNICZNY**

**1. Stan istniejący – charakterystyka obiektu.**

Rozdzielnia Główna w budynku nr 13D zasilana jest z podstacji elektroenergetycznej

OPT-3 kablem YAKY 4x95 długości ok 100mb.

**2. Zakres wymagań dotyczących remontu kabla.**

**Należy**:

- Wymienić kabel zasilający rozdzielnię w bud.13D z pola odpływowego 14,1   
 w podstacji OPT-2, na kabel YAKY 4x120 długości ok 160mb.

- Kabel należy ułożyć w osłonie typ AROT w kolorze niebieskim.

- Na kable nałożyć oznaczniki kierunkowe co 10 metrów, oraz na przejściach   
 i zakrętach o treści: „ OPT2(14,1) – RG13D”

Warunki i sposób ułożenia linii kablowych na napięcie 0,6/1 kV powinien być

zgodny z „ WARUNKAMI TECHNICZNYMI UKŁADANIA KABLI

ENERGETYCZNYCH NA NAPIĘCIA ZNAMIONOWE

0,6/1 kV oraz 12/20 kV” określonymi przez RWE.

**III. WYMAGANIA OGÓLNE**

**3.1 Wymagania ogólne dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i

wykonywanych robót oraz za zgodność robót z obowiązującymi normami i

zaakceptowaną pisemnie przez Inwestora Dokumentacją Projektową. Wszystkie

materiały i urządzenia instalowane podlegają zatwierdzeniu przez zarządzającego

realizacją umowy po przedstawieniu przez wykonawcę z wyprzedzeniem 7 dniowym,

informacji o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiałów, atestach, wynikach

odpowiednich badań i próbek. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniem Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wyznaczenie w

planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektu. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowane przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót zostaną

poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Decyzje zarządzającego budową dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte w wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

**3.2 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić żeby personel nie pracował w

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają wymogów

BHP.

**3.3 Materiały.**

Materiału do wykonania ww. robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją,

opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa materiałów   
 przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim   
 przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne, ze względu na rodzaj   
 materiału to powinny być one zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectwa jakości, np.:

kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze świadectwami

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z

dowodami dostawy. Wykonawca jest zobowiązany, żeby materiały i urządzenia

tymczasowo składowane były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

**3.4 Sprzęt.**

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez inwestora. Przy mechanicznym wykonaniu

robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie,

przewidzianym do tego typu robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót i środowiska.

**Roboty ziemne przy układaniu kabli winny być wykonywane ręcznie.**

**3.5 Kontrola jakości robót**

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczeń,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń.

Oraz innych sprawdzeń wymaganych aktualnymi przepisami i wymaganiami

**3.6 Kontrola jakości materiałów.**

Urządzenia , osprzęt oraz kable i przewody energetyczne powinny posiadać atest

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie

niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

**3.7. Kontrola i badania w trakcie.**

Wykonanie kompletu pomiarów i badań kabla po ułożeniu,

**IV. ODBIÓR ROBÓT**

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów dotyczących robót:

a) robót zanikających lub podlegających zakryciu nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Robót.

b) końcowego nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Robót, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego i końcowego. Protokół odbioru końcowego obiektu podpisze Zamawiający i Wykonawca.

2. Do odbioru robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) dokumentacja z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

b) dokumenty uzupełniające i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

c) dokumenty dotyczące jakości materiałów,

d) protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

e) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

**V. PRZEPISY:**

1.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

2.PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

3.PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.

4.PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

5.PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

6.PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych

charakterystyk.

7.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

8. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

9. PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w

pełnym i niepełnym zakresie badań typu (oryg.).

10. PN-E-04700:1998 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 „ Wytyczne przeprowadzenia

pomontażowych badań odbiorczych”.

11. Warunki techniczne układania kabli energetycznych na napięcie znamionowe 06/1kV

oraz 12/20kV. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

12.Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz. 414)wraz z

późniejszymi zmianami.

13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie określenia

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. 2004r. nr 202.poz.2072.

14. PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

15. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r poz. 492)