Załącznik nr 2  do OZ/9/2017

Wzór umowy

U M O W A nr ……../S/2017

na wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”) dla systemów komputerowych HPC w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ.

zawarta  w dniu  ….. …… 2017 r.   pomiędzy :

Narodowym Centrum Badań Jądrowych, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP: 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

reprezentowanym przez:

mgr Marek Juszczyka - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym

a

Oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert ,

firmą …………………………………., ul. …………………………., …….. ………………………….  NIP: …..-……-……-……, REGON: ………………………….., którą reprezentuje:

……………………  …………….………………. - …………………….

zwaną  dalej  Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”) dla systemów komputerowych HPC w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ  oraz  udzielanie  całodobowego wsparcia  telefonicznego pracownikom CIŚ.

Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje wykonywane będą co najmniej raz na pół roku.

- Opis instalacji objętych zakresem umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Opis przedmiotu umowy, zakres przeglądów serwisowych i konserwacji, oraz zasady ich wykonywania, zostały zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego, co najmniej w  terminach i z częstotliwością określoną w poniższej tabeli:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Pożądany termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd letni /ograniczony/ | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim /zakres ograniczony z uwagi na bieg gwarancji i rękojmi z umów trzecich/. | I dekada czerwca 2017r |
| 2 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (zakres pełny) | I połowa grudnia 2017r |
| 3 | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. (zakres pełny) | I dekada czerwca 2018r |
| 4 | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (zakres pełny) | I połowa grudnia 2018r |

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

§ 2

- Całodobowe wsparcie telefoniczne dla Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy zdarzeń awaryjnych, oraz nieoczekiwanego zachowania się instalacji chłodniczych w budynku  serwerowni CIŚ i nie dotyczy normalnej obsługi systemów według ich instrukcji obsługi. Celem wsparcia telefonicznego jest umożliwienie pracownikom obsługi Zamawiającego  przywrócenie bezpiecznej pracy systemów komputerowych w serwerowni na podstawie zdalnych instrukcji serwisu Wykonawcy.

- W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych i nieoczekiwanego zachowania się instalacji chłodniczych, do przysłania najpóźniej w następnym dniu roboczym specjalisty serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki i testów systemu, oraz określenia sposobu i kosztów wykonania naprawy tych instalacji.

- Konieczność przeprowadzenia innych napraw: usunięcia  nieprzewidzianych awarii, wynikających z niewłaściwej eksploatacji, siły wyższej, zdarzeń  losowych lub uszkodzeń elementów czy podzespołów urządzeń, zgłasza Zamawiający. Przyjmowanie  zgłoszeń awarii następować będzie  w  okresie całodobowym. Wykonawca w terminie do 3 dni określi zakres i koszty wykonania naprawy.

- Naprawy będą wyceniane według uzgodnionego kosztorysu na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. Przedmiot, termin wykonania i zakres tych napraw wymaga potwierdzenia pisemnego w formie protokołu lub notatki podpisanej przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania do przeprowadzenia naprawy firmy trzeciej, posiadającej odpowiednie autoryzacje i kwalifikacje.

§ 3

- Strony ustalają za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN  plus podatek VAT 23% ……………..PLN  razem brutto ………………..PLN (słownie: ……………………………………………….):

- Ceny  jednostkowe netto za wykonanie poszczególnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych instalacji chłodniczej (Załącznik nr 2 do Umowy) w rozliczeniu półrocznym wynoszą:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Cena netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Przegląd letni /ograniczony/ | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim /zakres ograniczony z uwagi na bieg gwarancji i rękojmi z umów trzecich/. |  |
| b) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (zakres pełny) |  |
| c) | Przegląd letni | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim. (zakres pełny) |  |
| d) | Przegląd zimowy | Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym (zakres pełny) |  |

Cena wymienionych powyżej przeglądów półrocznych zawiera koszty wszelkich innych prac serwisowych i konserwacyjnych, zgodnych z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń, należących do przedmiotu umowy, które wykonane zostały przez Wykonawcę w okresie od poprzedniego przeglądu okresowego (półrocznego).

.

§ 4

- Wykonawca  będzie  rozliczał  wykonanie  usługi  fakturami  częściowymi, wystawionymi na podstawie  protokołu  z wykonanego przeglądu serwisowego półrocznego,  podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Należności  pieniężne  wynikające  z  niniejszej  umowy  podlegają  zapłacie w  terminie 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w  drodze  przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Opóźnienie  zapłaty  należności  Wykonawcy  w  stosunku do  ustalonego  wyżej  terminu powoduje  obowiązek  Zamawiającego zapłaty Wykonawcy  odsetek  ustawowych  od sum  fakturowanych  za okres opóźnienia.

- Do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji Wykonawca powinien użyć tylko i wyłącznie środków zalecanych lub wskazanych przez producentów poszczególnych urządzeń (filtry, zestawy części zamiennych, środki czyszczące i konserwujące, itp). Sposób przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych powinien być zgodny z DTR urządzeń, z obowiązującymi przepisami i normami, oraz z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się  do:

- Zapewnienia  Wykonawcy  dostępu do obiętych  zakresem przedmiotu umowy urządzeń w uzgodnionym z Wykonawcą terminie i w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

- Pisemnego (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanych kontrolach instalacji, przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące: inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Pisemnego  (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanym  wyłączeniu  z  eksploatacji  urządzeń  objętych  konserwacją.

- Nie  dokonywania  żadnych  zmian  i  przeróbek  w  urządzeniach  objętych konserwacją  bez  powiadomienia  Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się  do:

- Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym terminu przystąpienia pracowników Wykonawcy  do czynności serwisowych.

Termin przeglądów wymagających wyłączenia jednej z instalacji chłodniczej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.  Termin przeglądów wymagających wyłączenia co najwyżej jednego z dwóch torów obiegów wodnych instalacji chłodniczej wody lodowej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Termin przeglądów nie wymagających ograniczenia mocy chłodniczej którejkolwiek z  instalacji chłodniczej należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.

- Uczestniczenia uprawnionego pracownika Wykonawcy przy wszystkich kontrolach instalacji przeprowadzanych przez uprawnione instytucje nadzorujące: Urząd Dozoru Technicznego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego certyfikatu autoryzowanego partnera  producenta głównych urządzeń instalacji chłodniczej wody lodowej - firmy RITTAL, oraz autoryzacji do wykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie  prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze wykonywane były przez osoby posiadające kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywania takich prac. Przynajmniej jedna osoba z ekipy wykonującej te prace  w budynku nr 88 NCBJ powinna posiadać autoryzację pracownika serwisowego (ewentualnie certyfikat ze szkolenia) producentów poszczególnych systemów, o ile producenci systemów  udzielają takich autoryzacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej utracie statusu autoryzowanego partnera dla każdego z systemów objętych zakresem przedmiotu umowy

- Ekipa serwisowa Wykonawcy każdorazowo odnotowuje wykonane czynności serwisowe i konserwacyjne w przekazanym Zamawiającemu protokole z wykonanej konserwacji. Po każdym wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia wpisu do bazy CRO, potwierdzający wykonanie przeglądu zgodnie z zapisami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni,  na swój własny koszt wszelkich zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w serwisowanych systemach i instalacjach, jak również w innych systemach i instalacjach zlokalizowanych w budynku serwerowni CIŚ, oraz w samym budynku i jego wyposażeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie NCBJ (w tym instrukcji o ruchu osobowo-towarowym), oraz do wykonywania poleceń i zakazów uprawnionych Służb NCBJ.

- Wykonawca ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za swoich pracowników w przypadku, gdy ich działania doprowadzą: do utraty lub kradzieży danych, do naruszenia integralności oprogramowania, lub wprowadzenia złośliwego kodu do systemów komputerowych zainstalowanych w serwerowni.

§ 7

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela  Zamawiającego, upoważnionym  do podpisywania protokołów konserwacyjnych, stanowiących podstawę do rozliczania  wykonywanych usług jest:

mgr inż. Sylwester Kozioł, 	tel:  (+48) 22 273 1683

- Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Wykonawcy jest:

………………………………………., tel:  ………….. ……….. .

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Umowę zawarto na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, z możliwością  jej  wcześniejszego rozwiązania po uprzednim 3–miesięcznym wypowiedzeniu przez  każdą  ze  Stron.

2.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory powstałe na tle  wykonywania  niniejszej umowy  Strony  poddają właściwości  miejscowych  sądów  powszechnych, właściwych dla siedziby  pozwanego.

§ 11

1. Integralną  część  umowy  stanowi :

- załącznik nr  1	-   opis instalacji objętych zakresem umowy

- załącznik nr  2	-   warunki wykonania oraz zakres prac konserwacyjnych i serwisowych

2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 - ch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY			                		WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do  Umowy Nr …../S/2017

Opis instalacji chłodniczych w budynku nr 88 serwerowni CIŚ, objętych zakresem przedmiotu umowy.

- Instalacja chłodnicza wody lodowej

- Przeznaczenie instalacji chłodniczej wody lodowej

W ramach projektu CIŚ wybudowano serwerownię dla systemów komputerowych o dużej mocy obliczeniowej (HPC), wraz z instalacjami technicznymi umożliwiającymi nieprzerwaną prace serwerowni w trybie automatycznym, bez ciągłej obsługi pracowników inżynieryjnych. Założono, że w pomieszczeniu serwerowni zostaną zainstalowane cztery rzędy szaf po 8 szaf w każdym rzędzie dla systemów komputerowych o dużej mocy obliczeniowej. Założono maksymalne wyposażenie (upakowanie) szaf serwerowych w systemy komputerowe HPC, co przy obecnie stosowanych technologiach komputerowych HPC chłodzonych powietrzem oznaczało umieszczenie w każdej szafie systemów komputerowych o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW. W przypadku systemów komputerowych HPC cała dostarczona moc elektryczna wydzielana jest w szafie serwerowej w postaci ciepła. Dla schłodzenia zimnym powietrzem takiej mocy cieplnej niezbędne było zastosowanie instalacji chłodzenia powietrzem szaf serwerowych, pracującej w obiegu zamkniętym. W tej technologii każda szafa serwerowa zblokowana jest z modułami chłodniczymi (wymienniki woda - powietrze). Powietrze chłodzące krąży wewnątrz szafy i zblokowanych modułów chłodniczych, nie mieszając się z powietrzem w pomieszczeniu serwerowni. Zimne powietrze,  schłodzone w modułach chłodniczych, nawiewane jest w szafie na przednią powierzchnię systemów komputerowych HPC, skąd zasysane jest przez wentylatory tych systemów, chłodząc ich wnętrze, a następnie gorące powietrze z tylnej części szafy zasysane jest przez wentylatory modułów chłodniczych do powtórnego schłodzenia. Dla zapewnienia skutecznego chłodzenia czterech rzędów szaf serwerowych po 8 szaf w rzędzie wybudowano w budynku serwerowni CIŚ instalację chłodniczą wody lodowej o docelowej mocy chłodniczej 4 x 8 x 50 kW = 1 600 kW.   Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanej pracy systemów komputerowych HPC (obliczenia wykonywane są nieraz przez klika tygodni) wybudowana instalacja chłodnicza zapewnia odpowiednią odporność na awarię, zapewniając dostarczanie co najmniej połowy maksymalnej mocy chłodniczej w przypadku  uszkodzenia każdego pojedynczego elementu instalacji. Natomiast dla najbardziej newralgicznych urządzeń w instalacji chłodniczej tj. dla pomp obiegowych, agregatów chłodniczych, czy modułów chłodniczych, zastosowano rozwiązania technologiczne, pozwalające na utrzymanie pełnej mocy instalacji chłodniczej nawet w przypadku całkowitego wyłączenia jednego z tych urządzeń. Dla zapewnienia takiego stopnia redundancji założono, że na dachu budynku serwerowni docelowo zostanie zainstalowany zespół pięciu agregatów chłodniczo-pompujących o mocy chłodniczej minimum 400 kW każdy, z czego cztery będą pracować równolegle jako jeden wspólny system chłodzący, a piąty stanowił będzie tzw. „gorącą rezerwę” , przy okresowej zmianie np. co jeden dzień agregatu stanowiącego gorącą rezerwę. Obecnie w instalacji chłodniczej wody lodowej w bud. 88 są zainstalowane trzy agregaty o mocy chłodniczej 406 kW, a z uwagi na sposób zagospodarowania pomieszczenia serwerowni: dwa rzędy szaf chłodzonych wodą lodową i jeden rząd szaf chłodzonych wodą bezpośrednio (tzw. „wodą gorącą), nie przewiduje się dalszej rozbudowy instalacji chłodniczej o kolejny agregat chłodniczy.

- Ogólna struktura instalacji chłodniczej wody lodowej.

Obieg wewnętrzny

Obieg wewnętrzny pracuje z wykorzystaniem czystej, zdemineralizowanej wody jako czynnika roboczego. Obieg wewnętrzny stanowią dwa wymienniki ciepła WG.1 i WG.2 o mocy cieplnej 800 kW każdy (ich strona pierwotna), dwa układy po dwie pomy  obiegowe obiegu wewnętrznego (wodne), moduły chłodnicze LCP zblokowane z szafami serwerowymi systemów HPC, oraz łączące te urządzenia dwie niezależne instalacje rurociągowe z wyposażeniem. Woda lodowa ochłodzona w wymiennikach ciepła (w obu obiegach) pompowana jest przez pompy obiegowe wodne do rurociągów magistralnych, zainstalowanych pod podłogą techniczną w pomieszczeniu serwerowni, skąd pobierana jest przez moduły chłodnicze LCP w ilości odpowiedniej do mocy chłodniczej każdego z modułów. W modułach chłodniczych woda nagrzewając się, odbiera ciepło od powietrza chłodzącego szafy, a dalej przepompowywana jest zwrotnie do wymienników ciepła w  pomieszczeniu pompowni.

Obieg zewnętrzny

Obieg zewnętrzny pracuje z wykorzystaniem roztworu glikolu 35% o temperaturze zamarzania co najwyżej -20 0C jako czynnikiem roboczym. Obieg zewnętrzny stanowią dwa wymienniki ciepła WG.1 i WG.2 o mocy cieplnej 800 kW każdy (ich strona wtórna), trzy pompy obiegowe obiegu zewnętrznego (glikolowe) pracujące w układzie 2 + 1, rozdzielacz hydrauliczny, trzy agregaty chłodnicze po 400 kW, oraz łącząca te urządzenia instalacja rurociągowa z wyposażeniem. Obieg zewnętrzny odpowiedzialny jest za odpowiednie schłodzenie czynnika chłodzącego. Ciepło wytworzone w serwerowni (obiegi wodne) przekazywane jest w wymiennikach ciepła do czynnika chłodzącego – roztworu glikolu, który przez pompy obiegowe pompowany jest na dach budynku do rozdzielacza hydraulicznego, a stamtąd do aktualnie pracujących agregatów chłodniczych. Agregaty chłodnicze chłodzą roztwór glikolu do żądanej temperatury i zimny glikol pompują do rozdzielacza hydraulicznego, skąd pompowany jest zwrotnie do wymienników ciepła w pomieszczeniu pompowni.

- Szafy serwerowe systemów komputerowych HPC

Obecnie w pomieszczeniu serwerowni CIŚ zainstalowane zostały dwa rzędy (rząd I i rząd III) szaf serwerowych systemów komputerowych HPC, chłodzonych instalacją chłodniczą  wody lodowej. Rząd I szaf składa się z 8 szaf serwerowych, pomiędzy którymi, oraz na obu końcach rzędu, zostały umieszczone moduły chłodnicze LCP, w sumie 9 takich modułów. Rząd III szaf również składa się z 8 szaf serwerowych, pomiędzy którymi, oraz na obu końcach rzędu, zostały umieszczone moduły chłodnicze LCP, w sumie 9 takich modułów.

Wszystkie dostarczone szafy serwerowe w ilości 16 sztuk są jednego typu (produkcji firmy Rittal) i zostały dostarczone w zestawie z dopasowanymi do tych szaf modułami chłodniczymi LCP in-rack. Każda z szaf pozwala na montaż standardowego sprzętu 19'', z użyteczną wysokością 42U, oraz użyteczną głębokością 1200 mm. Szafy zostały dołączone do okablowania elektroenergetycznego oraz okablowania dla transmisji danych.

- Obiegi wewnętrzne: wymienniki ciepła woda/glikol, pompy, instalacja rurociągowa w serwerowni

Obiegi wodne W.1 i W.2

W celu zapewnienia odpowiedniej redundancji – odporności instalacji na awarie, w pomieszczeniu serwerowni wykonano całkowicie niezależne dwa obiegi wodne oznaczone jako W.1 i W.2, oraz dołączone do tych obiegów dwa naprzemienne, zestawy modułów chłodzących. Niezależność obu obiegów wodnych od siebie zapewniają bliźniacze wymienniki ciepła woda – glikol pomiędzy obiegami wodnymi o obiegiem glikolowym (zewnętrznym).  Jeżeli jakiekolwiek pojedyncze urządzenie, lub element instalacji obiegów wewnętrznych np. wymiennik ciepła woda – glikol, lub cały tor obiegu wodnego zasilania modułów chłodniczych z przynależnymi pompami obiegowymi,  ulegnie awarii to  drugi obieg wodny będzie w stanie, przy niżej wymienionych ograniczeniach, przejąć całkowitą kontrolę nad chłodzeniem systemów komputerowych w pomieszczeniu serwerowni. Awarie, które powodują wyłączenie całego toru zasilania modułów chłodniczych są skutkiem: braku możliwości pracy układu ze względu na uszkodzenie obu pomp obiegowych jednego obiegu wodnego W.1 lub W.2; poważnego wycieku czynnika (wody) z instalacji; lub uszkodzenia wymiennika ciepła glikol - woda. W przypadku wyłączenia z pracy jednego z wymienników ciepła, lub obiegów wodnych W.1 / W.2, w uszkodzonym obiegu wyłączane są pompy obiegowe i cały obieg wodny w obszarze serwerowni odcinany jest za pomocą szybkozamykających, automatycznych przepustnic z siłownikami. W przypadku, gdyby dostępna moc chłodnicza z jednego obiegu wodnego okazała się niewystarczająca, to w celu obniżenia emisji ciepła przez pracujące systemy komputerowe, zostanie  zredukowana ich moc obliczeniową np. poprzez zmniejszenie taktowania ich zegarów wewnętrznych. W ten sposób zużycie energii elektrycznej spadnie do co najwyżej 30 kW na szafę serwerową.

Czynnikiem transportującym chłód w obiegach wodnych jest woda instalacyjna (zdemineralizowana) o parametrach nominalnych tz/tp=18/24oC, a obecnych parametrach eksploatacyjnych instalacji chłodniczej tz/tp=15/18oC. Pojemność obiegu zewnętrznego (glikolowego) instalacji chłodniczej wody lodowej wynosi ok. 15 000 dm3.

Wymienniki ciepła woda-glikol

Wymiana ciepła pomiędzy obiegiem zewnętrznym (glikolowym) o parametrach temperaturowych nominalnych tz/tp=15/21oC i eksploatacyjnych tz/tp=12/18oC, a obiegami wewnętrznymi (wodnymi) o parametrach temperaturowych nominalnych tz/tp=18/24oC i eksploatacyjnych tz/tp=15/21oC, została zrealizowana poprzez wymienniki ciepła płytowe produkcji firmy Tranter typu GXD-051-L-5-N-115; Q=850 kW. Z uwagi na zdublowanie obiegów wewnętrznych niezbędne było zastosowanie dwóch takich wymienników ciepła, co sumarycznie daje łączną moc chłodniczą wymienników ciepła 2 x 850 kW = 1700 kW. Po stronie wewnętrznej (wodnej) wymienników ciepła nie zastosowano regulacji ilości chłodu dostarczanego do instalacji chłodniczej serwerowni. Regulację taką zastosowano po stronie obiegu zewnętrznego wymienników ciepła.

Układ pomp obiegowych obiegów wodnych

Przepływ czynnika chłodzącego w każdym z obiegów wewnętrznych (wodnych) zapewnia zestaw dwóch pomp ze zmiennym wydatkiem firmy WILO typ IL-E 100/160-18,5/2 o nominalnej mocy elektrycznej 18,5 kW, oraz o parametrach hydraulicznych: Q=160 m3/h, H=23 m.sł.w. W sumie w obu obiegach wodnych zainstalowano cztery takie pompy. W każdym obiegu dwie pompy pracują w układzie praca+rezerwa (jedna pompa pracuje, druga stanowi „gorącą” rezerwę). Wszystkie pompy wyposażone są w falowniki, pozwalające na ograniczenie zużycia energii, oraz dostosowanie wydatku do rzeczywistych potrzeb chłodniczych odbiorników. Przed każdą z pomp zainstalowano filtr siatkowy, a za każdą z nich zawór zwrotny. Filtry i pompy obudowano ręcznymi klapami odcianjącymi, które umożliwiają wymianę i czyszczenie filtru, oraz demontaż pompy przy minimalnym udbytku czynnika chłodzącego. W ten sposób zapewniono możliwość naprawy oraz serwisowania pomp i filtrów przy zachowaniu nieprzerwanej pracy każdego z obiegów wodnych (praca z wykorzystaniem drugiej pompy w układzie redundantnym). Pompy wyposażono fabrycznie w układ zabezpieczający przed suchobiegiem. Zamontowano również manometry po stronie ssawnej i po stronie tłoczącej każdej pompy, oraz przed filtrem siatkowym (sygnalizacja konieczności wyczyszczenia filtrów). Zastosowano również czujniki ciśnienia na kolektorach po stronie ssawnej i po stronie tłoczącej każdego zestawu pomp obiegowych, a także czujniki przepływu czynnika chłodzącego za pompami. Wszystkie sygnały z czujników ciśnienia i przepływu przekazywane są do nadrzędnego systemu automatyki i monitoringu BMS.

W celu zapewnienia minimalnego przepływu przez pompę, oraz ochronę modułów hydraulicznych przed nadmiernym wwzrostem ciśnienia, wykonano by-passy zasilania i powrotu w każdym z obiegów wodnych, na których zainstalowano po jednym zaworze nadmiarowo-upustowym.

Moduły chłodnicze LCP szaf serwerowych

Do schłodzenia I i III rzędów szaf serwerowych w pomieszczeniu serwerowni zainstalowano po  9 modułów chłodzących Rittal typ LCP CW PLUS 60 (3311260) in-rack w obu rzędach szaf, każdy moduł o użytkowej mocy chłodniczej do 60kW (przy temperaturze zasilania wody 12oC). Każdy z modułów LCP wyposażony jest w sterowniki modułu i zawór regulacyjny 2-drogowy z siłownikiem, pozwalającym na precyzyjne kontrolowanie temperatury powietrza nawiewu i dostosowanie jej do lokalnych zysków ciepła wewnątrz szafy IT. Każdy moduł chłodzący LCP CW wyposażony jest w 6 jednostek wentylatorowych Rittal (3311010) typ LCP CW.

W pomieszczeniu serwerowni oba obiegi wodne (rurociągi magistralne o średnicy Dn200) zostały doprowadzone w pobliże każdego ze wszystkich czterech rzędów szaf serwerowych. Dla każdego rzędu szaf wykonano rurociągi przyłączeniowe dla modułów chłodzących LCP rurami stalowymi o średnicy Dn50, wyposażonymi  w zawór kulowy odcinający na zasilaniu i zawór równoważący na powrocie każdego modułu LCP, pozwalający na kontrolę oraz wyregulowanie hydrauliczne instalacji.

Dla rzędów nieparzystych szaf serwerowych (rząd I i rząd III szaf) przyłącza modułów chłodniczych LCP nr nr 1, 3, 5, 7 i 9 zostały wyprowadzone z rurociągów  obiegu pierwszego. Natomiast z obiegu drugiego zostały wyprowadzone przyłącza dla modułów chłodniczych LCP nr nr 2, 4, 6 i 8.

Dla rzędów parzystych szaf serwerowych (rząd II i rząd IV szaf) z rurociągów obiegu pierwszego wyprowadzone zostały przyłącza dla modułów chłodniczych szaf o numerach 2, 4, 6 i 8, a z rurociągów obiegu drugiego przyłącza dla modułów chłodniczych szaf o numerach 1, 3, 5, 7 i 9.

Obecnie zainstalowane zostały rzędy I i III szaf serwerowych po 8 szaf serwerowych,  zblokowanych z 9-oma modułami chłodzącymi LCP w rzędzie.

Rząd II szaf serwerowych został przeznaczony na systemy komputerowe chłodzone bezpośrednio (chłodzenie „wodą gorącą”). W rzędzie IV umieszczono szafy serwerowe pamięci masowych i systemów sieciowych,  chłodzone powietrzem w sposób tradycyjny. W konsekwencji w rzędach II i IV zamiast modułów chłodzących Rittal LCP typu in-rack, zblokowanych z szafami systemów komputerowych HPC, zainstalowano pojedyncze sztuki takich samych modułów chłodzących LCP w wykonaniu in-line, w sposób tradycyjny zapewniających chłodzenie przestrzeni pomiędzy rzędami szaf z odpowiednią mocą chłodniczą. W sumie w przestrzeni pomieszczenia serwerowni zainstalowano pięć modułów chłodzących LCP in-line o nominalnej mocy chłodniczej 50 kW każdy: trzy moduły w rzędzie II szaf systemów komputerowych HPC i dwa takie moduły w IV rzędzie II szaf systemów komputerowych.

Do bezpośredniego dołączenia modułów chłodzących LCP do przyłączy rurociągów zastosowano atestowane gumowe węże ciśnieniowe o klasie ciśnienia roboczego min. 16 bar o długości ok. 0.5 m.

Rurociągi magistralne obiegów wodnych

Instalacja magistralna obiegów wodnych została wykonana z rur stalowych czarnych 
o średnicy Dn200 bez szwu, łączonych przez spawanie. Rury posiadają atest producenta i świadectwo odbioru przez Ośrodek Badania Jakości wyrobów Hutniczych „ZETOM”.

Rozprowadzenie rurociągów z rur stalowych wykonano: w obrębie pomieszczenia serwerowni w podłodze podniesionej; oraz nawierzchniowo w pozostałych pomieszczeniach. Ze względu na specyfikę obiektu i bardzo duże wymagania niezawodnościowe, zainstalowane rurociągi  zabezpieczono antykorozyjnie, oraz wykonano badania każdego spawu metodą radiologiczną. Dodatkowo sprawdzono szczelność wykonanych rurociągów i instalacji wykonując próbę ciśnieniową wodną (próba wewnętrzna instalatora) o ciśnieniu min. 0,6 MPa, oraz próby ciśnieniowe gazowe w czasie 24 godzin.

Pod podłogą podniesioną zamontowano czujniki wycieku, pozwalające na jak najszybszą reakcję obsługi technicznej na każde rozszczelnienie się instalacji w pomiesczeniu serwerowni. Wszystkie przewody oraz armaturę zaizolowano termicznie i przeciw wykraplaniu się wilgoci otulinami ze spienionego kauczuku.  Zastosowano izolację o grubości minimum 50 mm.

Sieć przewodów rozprowadzających wyposażona została w odpowiednią armaturę zaporową, regulacyjną, zwrotną, zabezpieczającą, odwadniającą i odpowietrzającą oraz pomiarową.

Przed wzrostem ciśnienia w rurociągach instalacja zabezpieczona została zaworami bezpieczeństwa, oraz naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Jako armaturę odcinającą zastosowano dla średnic rurociągów do Dn50 (włącznie)  zawory kulowe, a dla średnic powyżej  Dn65 (włącznie)  przepustnice międzykołnierzowe.

W najwyższych punktach instalacji zamontowano odpowietrzniki odcinane zaworami, służące odpowietrzeniu instalacji przy jej uruchamianiu, a w najniższych punktach instalacji zawory spustowe ze złączkami do węża. Zawory spustowe zostały zakorkowane.

Cała armatura posiada atesty i aprobaty do pracy w nadciśnieniu min. 10 bar, oraz w temperaturze min. 100°C.

Instalacja została wyposażona w urządzenia do odczytu ciśnienia i temperatury we wszystkich miejscach instalacji, koniecznych dla kontroli poprawności jej pracy i wydajności chłodniczej .

Po wykonaniu instalacji trwale ją oznaczono przy pomocy opasek z tabliczkami. W pomieszczeniach, w których prowadzone są instalacje chłodnicze, zamontowano na ścianach schematy instalacji z naniesionymi oznaczeniami.

- Obieg zewnętrzny: wymienniki ciepła woda/glikol, pompy, magistrale rurociągowe i rozdzielacz hydrauliczny, agregaty chłodnicze.

Obieg glikolowy

W obiegu glikolowym odpowiedni stopień redundancji całej instalacji – odporności instalacji na awarie, uzyskano poprzez zastosowanie zwieloktornionych elementów i urządzeń w instalacji. Zastosowano liczbę agregatów o redundancji n + 1 (obecnie 2 agregaty pracujące, trzeci jako „gorąca rezerwa”), tj. liczba agregatów chłodniczych jest o jeden większa niż zapotrzebowanie na maksymalną moc chłodniczą dla całej instalacji wody lodowej. Podobnie zastosowano również redundancję n+1 liczby pomp, pracujących jako jeden zespół pompowy (2 pompy pracujące, trzecia jako „goraca rezerwa”), przy dwóch pompach wystarczających do zapenienia przepływu odpowiedniego dla pełnej mocy 1,7 MW instalacji chłodniczej.

Wszystkie rurociągi magistralne pomiędzy wymiennikami ciepła woda-glikol a rozdzielaczem hydraulicznym na dachu budynku zostały zdwojone, co koresponduje z niezależnością obiegów wodnych i układem dwóch bliźniaczych wymienników ciepła woda–glikol.  Jeżeli jakiekolwiek pojedyncze urządzenie lub element instalacji obiegów zewnętrznych np. wymiennik ciepła woda–glikol, pompa, rurociąg czy agregat chłodniczy ulegną awarii, to pozostała część instalacji obiegu zewnętrznego będzie w stanie przejąć dostarczanie chłodu do obiegu wewnętrznego (czyli pomieszczenia serwerowni) w ilości wystarczającej dla niezakłóconej pracy wszystkich modułów LCP z pełną mocą chłodniczą.

Czynnikiem transportującym chłód w obiegu zewnetrznym jest  35% roztwór glikolu etylenowego ERGOLID A o temperaturze zamarzania – 20 oC, oraz o temperaturowych parametrach pracy:  nominalnych tz/tp=15/21oC i zastosowanych w instalacji chłodniczej tz/tp=12/15oC.

Pojemność obiegu zewnętrznego (glikolowego) instalacji chłodniczej wody lodowej wynosi ok. 15 000 dm3.

Wymienniki ciepła woda-glikol

Wymiana ciepła pomiędzy obiegiem zewnętrznym (glikolowym) o parametrach temperaturowych nominalnych tz/tp=15/21oC i eksploatacyjnych tz/tp=12/18oC oraz instalacją wewnętrzną – obiegami wodnymi  została zrealizowana poprzez dwa płytowe wymienniki ciepła typu GXD-051-L-5-N-115 o mocy cieplnej Q=850 kW każdy firmy Tranter. Po stronie pierwotnej tych wymienników przyłączone zostały rurociągi obiegu glikolowego, które na zasilaniu dostrarczają chłód (glikol zimny) do instalacji chłodniczej serwerowni, odbierając ciepło z obiegów wodnych. Ilość dostarczanego chłodu regulowana jest wyłącznie po stronie obiegu glikolowego automatycznie  sterowanymi zaworami trójdrogowymi, których zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury wody wypływającej z wymienników ciepła woda – glikol na zadanym poziomie – aktualnie na poziomie 15 oC. Zadaniem zaworów trójdrogowych po stronie glikolowej wymiennika jest również niedopuszczenie do zamrożenia wymiennika. W przypadku spadku temperatury glikolu na zasilaniu wymienników ciepła poniżej 7 oC zawory trójdrogowe są automatycznie zamykane i cała ilość zimnego glikolu kierowana jest rurociągami obejściowymi przed wymiennikami ciepła, nie przepływając przez płyty wymienników. Ciepła woda z obiegów wodnych, wypływająca z modułów LCP po nagrzaniu przez systemy komputerowe HPC,  przepływa swobodnie przez wymienniki ciepła zabezpieczając je przed przechłodzeniem i przed zamrożeniem.

Układ pompowy obiegu zewnętrznego

Przepływ czynnika w obiegu pierwotnym (glikolowym) w układzie hydraulicznym rozdzielacz – wymienniki płytowe wymuszony jest za pomocą pomp ze zmiennym wydatkiem firmy WILO typ IL-E 100/145-11/2-R1S1 o parametrach: przepływ Q=170 m3/h, wysokość podnoszenia H=16 m.sł.w.

Zastosowano 3 pompy obiegowe, pracujące w układzie praca-praca-rezerwa, z okresową (aktualnie co jeden dzień) wymianą pompy pozostającej w rezerwie. Wszystkie pompy są wyposażone w falowniki, pozwalające na ograniczenie zużycia energii, oraz dostosowanie wydajności do rzeczywistych potrzeb chłodniczych odbiorników. Pompy przetłaczają mieszaninę wody z glikolem do rozdzielacza hydraulicznego na dachu budynku, a stamtąd z powrotem do wymienników płytowych.  Przed każdą z pomp zainstalowano filtr siatkowy, a za każdą z pomp zawór zwrotny. Filtry i pompy obudowano ręcznymi klapami odcianjącymi, które umożliwiają wymianę i czyszczenie filtru, oraz demontaż pompy przy minimalnych udbytku czynnika chłodzącego. W ten sposób zapewniono możliwość naprawy i serwisowania pomp oraz filtrów przy zachowaniu nieprzerwanej pracy obiegu zewnętrznego (glikolowego) - praca z odstawioną pompą stanowiącą rezerwę. W celu oszacowania sprężu pomp i stopnia zabrudzenia  filtrów  zamontowano manometry po stronie ssawnej i po stronie tłoczącej każdej pompy  oraz przed filtrem siatkowym. Zamontowano również czujniki ciśnienia na kolektorach po stronie ssawnej i po stronie tłoczącej każdego zestawu pomp obiegowych, a także czujniki przepływu czynnika chłodzącego za każdą z pomp. Wszystkie sygnały z czujników ciśnienia i przepływu przekazywane są do nadrzędnego systemu automatyki i monitoringu BMS.

Rozdzielacz hydrauliczny

Centralnym obiektem w zewnętrznym obiegu chłodniczym (glikolowym) jest zamontowany na dachu budynku rozdzielacz hydrauliczny, spełniający również w ograniczonym zakresie funkcje sprzęgła hydraulicznego. Rozdzielacz hydrauliczny dla zapewnienia optymalnej pracy wymaga zrównoważenia sumarycznego przepływu medium przez agregaty chłodnicze w stosunku do sumarycznego przepływem medium przez rurociągi magistralne.

Do rozdzielacza hydraulicznego z jednej strony dołączone są zdwojone rurociągi magistralne o średnicy Dn250, łączące rozdzielacz z pomieszczeniem pompowni nr 011, czyli łączące po stronie zasilania (glikolu gorącego) rozdzielacz z kolektorem Dn400 wyjściowym układu pompowego, a po stronie powrotu (glikolu zimnego) rozdzielacz z kolektorem Dn400 wejściowym dla obu wymienników płytowych ciepła. Z drugiej strony do rozdzielacza hydraulicznego dołączone są rurociągi zasilania i powrotu dla agregatów chłodniczych, umożliwiające (projektowo) podłączenie 5 agregatów bez konieczności wyłączania systemu chłodniczego. Aktualnie do rozdzielacza hydraulicznego przyłączone zostały trzy agregaty chłodząco-pompujące Rittal 406 kW: AGCH-1, AGCH-2 i AGCH-4. Miejsce agregatu AGCH-3 na dachu budynku zostało zajęte docelowo przez chłodnice wentylatorowe instalacji chłodzenia bezpośredniego („woda gorącą”). Wszystkie rurociągi przyłączone do rozdzielacza hydraulicznego (zasilania i powrotu) wyposażone zostały w ręczne klapy odcinające, umożliwiające zamknięcie każdego z rurociągów, oraz w urządzenia pomiarowe ciśnienia i temperatury (manometry, termometry, czujniki ciśnienia i temperatury dla BMS) w obu częściach („zimnej” i „gorącej”) rozdzielacza.

Rurociągi magistralne obiegu zewnętrznego (glikolowego)

Instalacja magistralna obiegów wodnych została wykonana z rur stalowych czarnych 
o średnicy Dn400 (kolektory, rozdzielacza hydrauliczny),  Dn250 (magistrale pompownia – rozdzielacz), Dn200 (rurociągi pompowni i agregatów nr 4 i 5) oraz Dn125 (rurociągi agregatów nr 1, 2 i 3),  bez szwu, łączonych przez spawanie. Rury posiadają atest producenta i świadectwo odbioru przez Ośrodek Badania Jakości wyrobów Hutniczych „ZETOM”.

Zainstalowane rurociągi  zabezpieczono antykorozyjnie, oraz wykonano badania każdego spawu na rurociągach metodą radiologiczną. Dodatkowo sprawdzono szczelność wykonanych rurociągów i instalacji metodą próby ciśnieniowej wodnej  o ciśnieniu min. 0,6 MPa, oraz próby ciśnieniowej gazowej w czasie 24 godzin.

Wszystkie rurociagi oraz armaturę zaizolowano termicznie i przeciw wykraplaniu się wilgoci otulinami ze spienionego kauczuku.  Zastosowano izolację o grubości minimum 50 mm dla rurociągów wewnątrz budynku i minimum 100 mm dla rurociągów na zewnątrz budynku. Przewody biegnące na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczono płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, chroniącej izolację termiczną ze spienionego kauczuku przed czynnikami zewnętrznymi (promieniowaniem UV oraz ptakami).

Sieć przewodów rozprowadzających wyposażona została w odpowiednią armaturę zaporową, regulacyjną, zwrotną, zabezpieczającą, odwadniającą i odpowietrzającą oraz pomiarową.

Przed wzrostem ciśnienia w rurociągach instalacja zabezpieczona została zaworami bezpieczeństwa, oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemności 1000 l, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni.

W instalacji obiegu zewnętrznego w pomieszczeniu 011 (pompowni) w piwnicy budynku dodatkowo zainstalowano separator zanieczyszczeń Pneumatex typ Zeparo ZIO 250FB, Dn250, usuwający na bieżąco powstające zanieczyszczenia z czynnika chłodzącego.

Jako armaturę odcinającą zastosowano dla średnic rurociągów do Dn50 (włącznie)  zawory kulowe, a dla średnic powyżej  Dn65 (włącznie)  przepustnice międzykołnierzowe.

W najwyższych punktach instalacji zamontowano odpowietrzniki odcinane zaworami, służące odpowietrzeniu instalacji przy jej uruchamianiu, a w najniższych punktach instalacji zawory spustowe ze złączkami do węża. Zawory spustowe zostały zakorkowane.

Instalacja rurociągów na dachu budynku posiada zawory służące do automatycznego i ręcznego  odcinania przepływu czynnika chłodzącego przez nie pracujące aktualnie agregaty.

Instalacja została wyposażona w urządzenia do odczytu ciśnienia i temperatury we wszystkich miejscach instalacji, koniecznych dla kontroli poprawności jej pracy i wydajności chłodniczej.

Do napełniania instalacji płynem przeciwmroźnym zamontowano w pomieszczeniu pompowni króciec, zakończony zaworem kulowym z kurkiem spustowym do podłączenia węża. W pomieszczeniu 07 w piwnicy budynku przechowywane są cztery zbiorniki o pojemności 1000 l każdy, służące do magazynowania zapasu glikolu etylenowego 35%, w celu jego natychmiastowego  uzupełnienia w obiegu zewnętrznym instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz na wypadek uszkodzenia instalacji rurociągów na potrzeby zrzutu glikolu z części tej instalacji na czas wykonania naprawy. W zbiornikach tych aktualnie zgromadzonych jest ok. 1200 l zapasu roztworu glikolu etylenowego. Wielkość zbiorników została dobrana tak, aby umożliwiły zrzut całości glikolu z części instalacji objętej uszkodzeniem, lub zgromadzenie takiej ilości czynnika chłodniczego, która może być niezbędna do uzupełnienia w wyniku dających się przewidzieć scenariuszy awarii.

Agregaty chłodnicze Rittal 406 kW

Aktualnie w instalacji chłodniczej wody lodowej zainstalowano trzy agregaty chłodnicze firmy Rittal każdy o mocy chłodniczej 406 kW każdy. Agregaty chłodnicze umieszczono na dachach części dobudowanych budynku: dwa agregaty na dachu części zachodniej i jeden (z możliwością dostawienia czwartego) na dachu części wschodniej budynku.

Trzy obecnie zamontowane agregaty chłodnicze w pełni pokrywają zapotrzebowanie na chłód dla istniejących dwóch rzędów szaf serwerowych, zapewniając odpowiedni poziom redundancji: dwa agregaty pracujące, jeden w „gorącej” rezerwie. Dwa agregaty chłodnicze zapewniają wystarczającą moc chłodniczą dla dwóch rzędów szaf serwerowych pracujących z pełna mocą  - w rzędzie jest 8 szaf x 50 kW = 400 kW.

Każdy agregat chłodniczy ma co najmniej zdublowane elementy krytyczne. Każdy agregat   wyposażony jest w moduł hydrauliczny, dwie pompy obiegowe (1 pompa pracująca + 1 pompa rezerwowa), chłodnicę suchą (dry cooler), zbiornik buforowy o pojemności 700 dm3, czujnik przepływu, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze oraz pełną automatykę, umożliwiającą ich kaskadową pracę, oraz mającą możliwość współpracy z systemem BMS budynku. Pompy zlokalizowane w agregatach dostarczają czynnik chłodniczy do rozdzielacza zlokalizowanego na dachu.

Agregaty chłodnicze posiadają 5 stopni wydajności chłodniczej, realizowane poprzez włączanie w obieg chłodniczy kolejnych sprężarek: od stanu gdy nie pracuje żadna sprężarka (0 % mocy chłodniczej poza mocą z free-coolingu)  do stanu pracy wszystkich pięciu sprężarek (100% mocy chłodniczej). Agregaty chłodnicze zostały wyposażone w wysokowydajne zespoły sprężarek typu scroll, chłodzone powietrzem, pracujące na chłodziwie ekologicznym, mające możliwość automatycznej regulacji wydajności.

Każdy agregat wyposażone jest we wbudowany i włączany automatycznie system chłodzenia swobodnego (tzw. free-coolingu).  Jeżeli temperatura zewnętrzna na to pozwala to agregat chłodniczy korzysta tylko z wymiennika free-coolingu, schładzając glikol wyłącznie w układzie chłodnica-wentylatory (bez sprężarek). Jeśli moc w trybie free-coolingu okaże się niewystarczająca, sterowanie agregatów uruchamia kolejne sprężarki lub kolejne agregaty.

Zestaw pompowy i układy sterujące zasilane są z gwarantowanego obwodu energii elektrycznej. Natomiast sprężarki chłodnicze ze względu na dużą moc zasilane są przez oddzielny obwód elektryczny z pominięciem zasilania z  UPS-ów. Obydwa obwody zasilania elektrycznego (pomp oraz sprężarek) posiadają programowalne (oddzielnie dla każdego agregatu) układy opóźnionego startu, zabezpieczającego instalację elektryczną przed uderzeniami łączeniowymi prądu.

Całość urządzeń, czyli agregaty sprężarkowe, pompy, zbiornik buforowy chłodnica sucha, chłodnica chłodzenia swobodnego i automatyka sterująca,  zostały zintegrowane w jednej wspólnej obudowie.

- Instalacja chłodnicza chłodzenia bezpośredniego wodą („wody gorącej”)

- Opis ogólny  instalacji chłodniczej wody gorącej

W ostatnim czasie pojawiły się na rynku dostępne systemy HPC (high performance computers), w których chłodzenie głównych układów wydzielających energię cieplną (procesory, pamięci) odbywa się bez pośrednictwa zimnego powietrza, ale poprzez wprowadzenie ciekłego czynnika chłodniczego do wnętrza komputerów. Czynnik chłodzący odbiera ciepło bezpośrednio z obudów układów scalonych (co najmniej procesorów i pamięci). Technologie te cechuje dużo większa wydajność energetyczna niż systemów komputerowych chłodzonych tradycyjnie, wynikająca z wyeliminowania pośrednictwa powietrza w obiegu chłodniczym, oraz dużo wyższych temperatur pracy czynnika chłodzącego: na zasilaniu szafy serwerowej ok. 35 0C, a na powrocie ok. 45 0C, Takie temperatury pracy czynnika chłodzącego pozwalają na schłodzenia czynnika chłodzącego w warunkach klimatu umiarkowanego praktycznie przez cały rok tylko w układzie: chłodnica + wentylatory, bez użycia kosztownych w zakupie i eksploatacji sprężarkowych agregatów chłodniczych, co istotnie wpływa na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych systemów obliczeniowych.

Dlatego w pomieszczeniu serwerowni cały II rząd szaf serwerowych został wykorzystany dla instalacji systemów komputerowych HPC chłodzonych bezpośrednio cieczą. Wykonano również  w budynku serwerowni kompletną instalację chłodniczą „chłodzenia wodą gorącą”. Uwzględniając zapas mocy chłodniczej na przyszły rozwój technologii chłodzenia bezpośredniego (wzrost gęstości mocy systemów komputerowych na jednostkę powierzchni), czyli wzrost mocy elektrycznej i obliczeniowej na szafę serwerową przyszłych systemów komputerowych HPC, w budynku serwerowni wybudowano instalacje chłodniczą „wody gorącej” o docelowej mocy chłodniczej 600 kW. Obecnie w pomieszczeniu serwerowni CIŚ w II rzędzie szaf zainstalowano pięć szaf systemów komputerowych HPC o sumarycznej mocy obliczeniowej 289 TFLOPS chłodzonych bezpośrednio produkcji firmy BULL Francja i sześć szaf systemów komputerowych HPC o sumarycznej mocy obliczeniowej 470 TFLOPS chłodzonych bezpośrednio produkcji firmy FORMAT Polska.

- Struktura instalacji chłodniczej wody gorącej

Instalacja chłodnicza wody gorącej wykonana w budynku serwerowni CIŚ składa się z następujących głównych elementów:

- dwóch chłodnic wentylatorowych o mocy chłodniczej 300 kW każda, pracujących z mieszanką woda-glikol-inhibitory korozji;

- wymienników ciepła zintegrowanych bezpośrednio w szafach systemów komputerowych (rozwiązanie zintegrowane producenta), ;

- zespołu pomp obiegowych zapewniających przepływ czynnika chłodzącego pomiędzy szafami systemów komputerowych HPC a chłodnicami wentylatorowymi;

- systemu rurociągów z niezbędnym osprzętem takim, jak zawory, zestawy dystrybucyjne, urządzenia kontrolno-pomiarowe, itd.

Instalacja chłodnicza wody gorącej została również wyposażona w dodatkowe układy funkcjonalne:

- układ dodatkowego adiabatycznego chłodzenia, dla dostarczenia dodatkowej mocy chłodniczej w przypadkach wysokiej temperatury zewnętrznej (powyżej 30 0C w cieniu)

- układ uzdatniania wody wodociągowej dla zasilania układu adiabatycznego chłodzenia

- układ napełniania instalacji chłodniczej czynnikiem chłodzącym (roztwór glikolu etylenowego)

- układ dodatkowego chłodzenia wodą lodową pobieraną z instalacji chłodniczej wody lodowej.

- Pompy obiegowe

W instalacji chłodniczej wody gorącej zainstalowany został zespół pompowy, składający się z trzech pomp obiegowych, pracujących w układzie redundantnym: 2 pompy pracujące + 1 pompa w gorącej rezerwie. W instalacji zastosowano pompy produkcji firmy WILO  typu GIGA STRATOS 65/1-42/4-5-R1 o wydajności 83,4 m3/h i wysokości podnoszenia H = 29.5 m.sł.w. każda.  Zadaniem zespołu pomp jest przepompowanie czynnika chłodniczego do chłodnic wentylatorowych umieszczonych na dachu budynku, oraz pokonanie oporów przepływu czynnika chłodzącego przez rurociągi i elementy instalacji chłodniczej, zwłaszcza przez wymienniki wewnętrzne szaf systemów komputerowych HPC. Przy minimalnym zapotrzebowaniu na chłód zakłada się działanie tylko jednej pompy ustawionej na wydajność minimalną. Wszystkie pompy są wyposażone w falowniki, pozwalające na ograniczenie zużycia energii, oraz dostosowanie wydajności do rzeczywistych potrzeb chłodniczych odbiorników. Przed każdą z pomp zainstalowano filtr siatkowy, a za każdą z nich zawór zwrotny. Filtry i pompy obudowano ręcznymi klapami odcianjącymi, które umożliwiają wymianę i czyszczenie filtru, oraz demontaż pompy przy minimalnych ubytku czynnika chłodzącego. W ten sposób zapewniono możliwość naprawy i serwisowania pomp oraz filtrów przy zachowaniu nieprzerwanej pracy instalacji chłodniczej. Pompy obiegowe są odporne na glikol etylenowy w stężeniu do 35%. Zostały one przyłączone do instalacji przy pomocy połączeń elastycznych o klasie ciśnienia min PN16.

- Chłodnice wentylatorowe

W instalacji chłodniczej wody gorącej zainstalowano dwie dwusekcyjne chłodnice wentylatorowe produkcji firmy ThermoKey, model JWL2290.BDQ o łącznej mocy chłodniczej 600 kW przy temperaturze otoczenia (zewnętrznej) nie mniejszej niż 30 °C. Chłodnice wyposażone są w montowane na  wspornikach chłodnic systemy rozpylające mgłę wodną, stanowiące układ dodatkowego schładzania adiabatycznego, działający w przypadku temperatur zewnętrznych powyżej 30C. Każda z dwóch sekcji chłodnicy wentylatorowej wyposażona została w oddzielny zawór regulacyjny typu Honeywell V5328A, z siłownikiem elektrycznym ML 6420A, zainstalowany na rurociągach zasilających Dn 80 chłodnice wentylatorowe, oraz w indywidualne sterowaną parę wentylatorów DLC. Stopniowanie mocy chłodzącej w instalacji chłodniczej zostało zrealizowane za pomocą układu sterowania wentylatorami (falowniki silników elektrycznych wentylatorów) i za pomocą układu sterowania pompami (falowniki silników pomp), oraz przy pomocy układów sterowania zaworami kontrolującym przepływ czynnika chłodzącego przez chłodnice wentylatorowe. Chłodnice wentylatorowe gwarantują poprawną pracę instalacji chłodniczej wody gorącej przy temperaturze otoczenia od -30° C do +36° C.

Chłodnice posadowiono na dachu budynku, w miejscu przeznaczonym na jeden z agregatów chłodniczych Rittal 406 kW (AGCH-3), na prefabrykowanej konstrukcji wsporczej, w odległości zapewniającej poprawne serwisowanie sąsiedniego agregatu chłodniczego Rittal AGCH-2. Chłodnice wentylatorowe zostały przyłączone do instalacji rurociągów przy pomocy połączeń elastycznych o klasie ciśnienia PN16.

- Układ adiabatycznego dochłodzenia

Dla temperatur zewnętrznych (otoczenia) powyżej 30C, w celu utrzymania maksymalnej mocy chłodniczej instalacji wynoszącej 600 kW (300 kW mocy chłodniczej każdej chłodnicy), chłodnice wentylatorowe wyposażono w systemy dysz hydraulicznych, rozpylających mgłę wodną bezpośrednio na powierzchnię lamel chłodnic. Systemy te stanowiące układy uzyskiwania dodatkowej mocy chłodniczej, działają na zasadzie adiabatycznego schładzania – odparowania wody na powierzchniach chłodzących. System adiabatycznego schładzania chłodnic wentylatorowych zasilany jest wodą wodociągową z głębinowego ujęcia wody na terenie NCBJ i składa się z: układu uzdatniania wody ze zbiornikami buforowymi, układu pomp i rurociągów dystrybucyjnych.

Stacja uzdatniania wody wodociągowej

W celu uzdatnienia wody podawanej do układu zraszania adiabatycznego chłodnic wentylatorowych, w pomieszczeniu 07 (akumulatornia) w piwnicy budynku, zainstalowano stację uzdatniania wody firmy Watersystem składającą się z:

- Filtra wstępnego NW.

Filtr składa się z głowicy wykonanej z tworzywa sztucznego z gwintowanymi króćcami przyłączeniowymi, do której przyłączony jest złączem zaciskowym klosz, w którym umieszczony jest wkład siatkowy. W dolnej części kosza zamontowano zawór kulowy ½” umożliwiający opróżnianie filtra. Klosz filtra jest przezroczysty, co pozwala optycznie sprawdzić stan powierzchni wkładu filtracyjnego.

- Stacji zmiękczania STR 1330 VC.

W  skład stacji zmiękczania wchodzi: zbiornik ciśnieniowy z kompozytu epoksydowo – szklanego, zbiornik solanki 140dm3, wielocyklowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego  z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 uruchamiającym proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości, kationit silnie kwaśny w formie sodowej, oraz zasilacz 12 V DC.

Stacja dozująca  TPG 603.

Stacja dozująca składa się z następujących elementów:

- inżektor wtryskowy do wody zimnej;

- przewód ciśnieniowy (tłoczny) - dozujący [2 m] z PE;

- przewód ssawny 2m PVC

- sterowana elektronicznie pompa dozująca z panelem sterowania

- zbiornik na chemię

- lanca ssawna z czujnikiem poziomu (suchobieg);

- wodomierz z modułem komunikacyjnym M-Bus

Na wejściu i wyjściu ze stacji uzdatniania wody zamontowano kurki probiercze wody surowej i wody uzdatnionej. Całą instalację rurociągów stacji uzdatniania wykonano z rur polipropylenowych, łączonych poprzez zgrzewanie. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory z tworzywa sztucznego.

Układ pompowy

Woda po uzdatnieniu podawana jest niezależnie dla każdej chłodnicy wentylatorowej na ich zraszacze przez dwie pompy schładzania adiabatycznego ANNOVI REVERBERI typ HPE-M 13.06 o wydajności 13 dm3/min każda i wysokości podnoszenia 60 bar.

Każda z pomp wyposażona jest w zawór redukcyjny ustawiony na 20 bar. Opróżnianie instalacji chłodzenia adiabatycznego dokonywane jest automatycznie poprzez zawory elektromagnetyczne, lub ręcznie za pomocą zaworów kulowych.

Rurociągi Instalacji schładzania adiabatycznego od pomp do dysz zraszaczy wykonano z miedzi, łączonej kształtkami na lut twardy. Po zmontowaniu instalację poddano próbie ciśnieniowej na zimno  na ciśnienie 2,5MPa.

- Układ dodatkowego chłodzenie wodą lodową

W przypadku poważnych awarii urządzeń chłodniczych instalacji chłodzenia bezpośredniego, lub w przypadku braku mocy chłodniczej, przewidziano możliwość poboru wody lodowej o temperaturze 15 0C z instalacji chłodniczej wody lodowej i użycia jej w instalacji chłodzenia bezpośredniego. W tym celu w obiegu chłodniczym wody gorącej, bezpośrednio za pompami, zainstalowano automatyczny zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym, który kierował będzie czynnik chłodniczy z szaf systemów HPC na dodatkowy wymiennik ciepła Alfa Laval typu CB300-100L (32870 7034 3) o mocy 600 kW pełniący rolę źródła dochłodzenia.  Strona pierwotna tego wymiennika została dołączona rurociągami do obu obiegów wodnych instalacji chłodniczej wody lodowej.

W trybie awaryjnym zawór trójdrogowy Dn 125 Honeywell V5050B z siłownikiem elektrycznym ML 7420A zamknie przepływ do chłodnic wentylatorowych, więc przepływ czynnika chłodniczego skierowany zostanie na wymiennik ciepła Alfa Laval.

W trybie dochłodzenia wypływający z chłodnic wentylatorowych i przepływający przez wymiennik Alfa Laval czynnik chłodzący zostanie dochłodzony poprzez otwarcie zaworów Dn 80 Honeywell V5328A z siłownikiem elektrycznym ML 7420A, na istniejącej instalacji chłodzenia 15/21C po stronie pierwotnej wymiennika ciepła.

Z wymiennika ciepła Alfa Laval schłodzony czynnik skierowany zostanie do szaf serwerowych.

- Układ uzupełnienia i napełniania, oraz opróżniania instalacji  chłodniczej

Całkowity zład instalacyjny instalacji chłodniczej „wody gorącej” wynosi około 1730 dm3 glikolu etylenowego 35%.  Z uwagi na wymagania ochrony środowiska, w przypadku awarii lub wymiany glikolu, glikol należy zutylizować. W tym celu wybudowano dodatkową instalację rurową, która umożliwia napełnianie instalacji chłodniczej. Do składowania glikolu używanego do napełnienia lub zrzuconego z instalacji, wykorzystuje się cztery zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 dm3 każdy, wspólnych dla instalacji chłodniczej wody lodowej i instalacji chłodniczej wody gorącej.

Instalacja będzie napełniana pompą do uzupełniania zładu, firmy Grundfoss typu 
JP-5, o parametrach Q = 2,09m3/h,   Hp = 35,7mH2O,  N=1,4kW, zamontowaną na ścianie pomieszczenia 07 (akumulatornia).

Zrzut glikolu z instalacji dokonywany będzie poprzez rurociągi odwodnieniowe. Na zakończeniu instalacji odwodnienia zamontowano elastycznych wąż z tworzywa sztucznego, umożliwiający zrzut glikolu  do dowolnie wybranego zbiornika.

Rurociągi napełniania instalacji glikolem i rurociągi opróżniające instalację wykonano z rur stalowych cienkościennych łączonych na kształtki zaciskowe.

- Instalacja rurociągowa.

Magistralna instalacja rurociągowa systemu chłodzenia wodą gorącą wykonana została z rur stalowych o średnicach Dn150, Dn125 i DN100. Zastosowano zabezpieczone antykorozyjnie rury stalowe bez szwów, łączone spawaniem elektrycznym w osłonie argonowej. Jakość każdego spawu została zbadana metodą  ultradźwiękową defektoskopem cyfrowym. Badanie dotyczyło 100% wykonanych spawów.  Następnie szczelność całej instalacji została sprawdzona przy pomocy ciśnieniowej próby wodnej i testu gazowego. Rurociągi poddano próbom szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

Instalacja została wyposażona w urządzenia do odczytu ciśnienia i temperatury czynnika chłodzącego przy każdej chłodnicy wentylatorowej, każdej pompie i z obu stron wymiennika ciepła Alfa Laval. Ponadto każde urządzenie w instalacji chłodniczej posiada ręczne (lub automatyczne) zawory serwisowe z obu stron rurociągów, umożliwiające odcięcie medium chłodzącego dla wykonania prac serwisowych np. czyszczenie filtrów, demontaż urządzenia w celu przekazania do naprawy, wymiana urządzenia na nowe (nowsze). Instalacja została wyposażona w taką ilość zaworów, aby wszystkie czynności serwisowe i naprawcze nie wymagały zrzutu czynnika chłodzącego z instalacji chłodzenia, poza minimalną objętością czynnika w serwisowanym urządzeni i jego najbliższym otoczeniu.

W najwyższych punktach instalacji zostały umieszczone automatyczne zawory odpowietrzające wraz z zaworami odcinającymi. W najniższych miejscach instalacji zamontowano zawory spustowe połączone z instalacją odwodnieniową, umożliwiającą całkowite opróżnienie instalacji z czynnika chłodzącego.

Całą armatura instalacyjna użyta w instalacji chłodniczej jest przygotowana do pracy w nadciśnieniu min. 10 bar oraz w temperaturze min. 100°C (dopuszczalne parametry zastosowanych urządzeń i elementów).

Elementy wsporcze na dachu zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Rury oraz armatura regulacyjna i odcinająca, zamontowana wewnątrz budynku, została zaizolowana termicznie otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze zamknięto-komórkowej (izolacja niepalna i niekapiąca).  Rury oraz armatura regulacyjna i odcinająca na zewnątrz budynku zostały zabezpieczone antykorozyjnie i pozostawione bez izolacji dla uzyskania lepszego efektu chłodzenia czynnika wewnątrz rurociągów.

Instalacja została oznakowane w czytelny i trwały sposób. W każdym pomieszczeniu wykorzystywanym przez system chłodniczy znajduje się schemat instalacji, z określeniem zakresu instalacji umieszczonej w tym pomieszczeniu.

Instalacja chłodnicza wody groącej została zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa Dn 20*32 Po = 6 bar, oraz naczyniem przeponowym Reflex N300 o pojemności 300dm3, na ciśnienie nominalne 3 bary. W instalacji medium chłodniczym jest roztwór wodny glikolu etylenowego 35% o maksymalnych parametrach temperaturowych 47/40 C.

Zastosowana armatura odcinająca:

- średnica armatury powyżej Dn 50 - przepustnice międzykołnierzowe PN-1,6 MPa, temp. pracy do 125°C ;

- średnica armatury do Dn 50 - zawory kulowe o połączeniach gwintowanych PN-1,0 MPa, temp. pracy do 90°C ;

Zastosowana armatura zwrotna:

- średnica armatury powyżej Dn 50 - zawory zwrotne klapowe  międzykołnierzowe PN-1,6 MPa, temp. pracy do 125°C ;

- średnica armatury do Dn 50 - zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych PN-1,0 MPa, temp. pracy do 90C

Filtry

Na wejściu wody do pomp zastosowano filtry siatkowe kołnierzowe (200 oczek/cm2). Elementy filtrów siatkowych są odporne na korozyjny charakter oczyszczanego roztworu glikolu.

- Pomost w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej

- Z uwagi na brak wolnego miejsca w innych pomieszczeniach budynku serwerowni, główna część instalacji chłodzenia wodą gorącą została umieszczona w przestrzeni pomieszczenia centrali wentylacyjnej, częściowo jako zawieszona na ścianie nośnej pomieszczenia na poziomie + 3,0 m nad podłogą. Dlatego niezbędne było wykonanie w tym pomieszczeniu pomostu o konstrukcji stalowej dla celów obsługi urządzeń instalacji chłodniczej, umieszczonych na poziomie ponad 3 m nad podłogą.

- Zarządzanie instalacją chłodzenia bezpośredniego (Honeywell)

Automatyka instalacji chłodzenia wodą gorącą wykonana została w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell. Głównym elementem automatyki i sterowania jest sterownik XL WEB II firmy Honeywell. Układ sterowania instalacją chłodniczą oparty został na algorytmie optymalizującym zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do odprowadzania ciepła z szaf systemów komputerowych HPC.

Zaimplementowany algorytm gwarantuje:

- Optymalne wyznaczanie wysokości podnoszenia zestawu pomp obiegowych na podstawie aktualnego obciążeni termicznego szaf systemów komputerowych HPC, oraz ich ilości włączonych do pracy; zakres zmian wartości zadanej wysokości podnoszenia : 120 – 250 kPa.

- Wyznaczenia optymalnej ilości pracujących pomp obiegowych (2+1); wszystkie trzy pompy zmieniają kolejność załączenia raz na dobę o godzinie 8:30.

- Wyznaczanie optymalnej wartości temperatury zadanej zasilania w funkcji obciążenia; zakres zmian temperatury zadanej 5-35 0C

- Wyznaczenie optymalnej ilości sekcji chłodnic wentylatorowych na podstawie obciążenia chłodniczego w funkcji poboru mocy elektrycznej, oraz aktualnej mocy niezbędnej do chłodzenia każdej z szaf. W tym celu każda z szaf została wyposażona:

- w licznik energii elektrycznej komunikujący się ze sterownikiem z wykorzystaniem magistrali Modbus RTU

- w licznik ciepła z przelicznikiem zaprogramowanym do współpracy z instalacją glikolową i modułem komunikacyjnym M-Bus

- Zmianę kolejności pracy chłodnic wentylatorowych w ramach każdej sekcji wentylatorów i całego zestawu; zmiana kolejności każdej z sekcji - codziennie o godzinie 8:30; zmiana kolejności całego zestawu chłodnicy wentylatorowej - raz w miesiącu o godz. 8:30.

- Ochronę instalacji chłodzenia systemów komputerowych przed obniżeniem temperatury zasilania poniżej 5 0C. W tym celu praca zaworu regulacyjnego gwarantuje odpowiedni rozdział strumienia czynnika powracającego z serwerów z czynnikiem kierowanym do instalacji z chłodnic wentylatorowych. Stopień otwarcia zaworów regulacyjnych przy każdej sekcji chłodnic wentylatorowych ogranicza ilość czynnika w funkcji temperatury zasilania (ograniczenie minimalnej temperatury zasilania)

- Optymalne załączanie zestawu do dochłodzenia adiabatycznego; minimalna temperatura zewnętrzna potrzebna do załączenia zestawu jest co najmniej równa 27 0C; ilość wody niezbędnej do dochłodzenia jest kontrolowana przez oddzielny wodomierz z protokołem M-Bus.

- Pomiar ilości wody w zbiornikach do dochłodzenia adiabatycznego, oraz ochronę pomp przed suchobiegiem.

- Pomiar ciśnienia statycznego w instalacji oraz ochronę pomp obiegowych układu glikolowego przed suchobiegiem; graniczna wartość ochrony układu przed suchobiegiem winna wynosić 100 kPa (pomiar ciśnienia na rurze wzbiorczej naczynia przeponowego).

- Pełną diagnostykę pracy pomp obiegowych układu glikolowego; w tym celu pompy obiegowe zostały wyposażone w moduły komunikacyjne IF-Modbus, które umożliwiają pomiar różnicy ciśnień, przepływu, mocy i energii elektrycznej, stanu pracy, stanów ostrzeżeń i awarii, godzin pracy dla każdej z pomp.

W ramach integracji systemu chłodzenia  bezpośredniego z funkcjonującym na budynku 88 systemem BMS przeprowadzono:

- przepisanie zmiennych BACnet ze sterownika XLWEB do zmiennych wewnątrz systemowych BMS sterownika bCX102 firmy Andover Controls;

- odczytanie zmiennych  Modbus (sygnały redundantne) na sterowniku bCX101 firmy Andover Controls;

- przygotowanie paneli graficznych prezentujących podstawowe parametry stanu instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego;

- udostępniono trendy zmian wartości analogowych dla istotnych zmiennych za pośrednictwem grafik w BMS;

- uruchomiono alarmowanie systemowe dla sygnałów awarii;

- włączono sygnały alarmowe z instalacji chłodzenia bezpośredniego do systemu powiadamiania e-mailami oraz SMS-ami;

Wizualizacja stanu systemu chłodzenia  bezpośredniego została wykonana zgodnie ze standardem systemu BMS budynku serwerowni nr 88.

Załącznik nr 2

do  Umowy Nr …./S/2017

- Wymagania i warunki realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji chłodniczej chłodzenia wodą lodową i instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego („wodą gorącą”) w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ, wraz z urządzeniami i elementami zainstalowanymi w tych instalacjach, zgodnie z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń. Niezależnie od warunków narzuconych przez producentów wymagane jest wykonywanie przez cały okres obowiązywania umowy przynajmniej jednego przeglądu raz na 6 miesięcy w terminach podanych  w tabeli harmonogramu - §1 pkt.4 umowy.  Zakres przeglądów 6-miesięcznych podany jest w rozdziale II niniejszego załącznika.

- Z dokonanego przeglądu  Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu  protokół w terminie do 5 dni roboczych po wykonanym przeglądzie. Dokument powinien być spisany na druku firmowym Wykonawcy lub producenta sprzętu, oraz  zawierać spis czynności wykonanych przez serwisanta, z podaniem wyniku wykonanej czynności i jego podpisem. Protokół powinien zawierać załączone kopie certyfikatów wymienionych w punkcie 3 przynajmniej jednej osoby, która wykonywała prace serwisowe i konserwacyjne opisane w protokole.

- Wymagania formalne dotyczące pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy.

Delegowane przez Wykonawcę osoby serwisujące i konserwujące urządzenia ciśnieniowe powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828; z późn. zm.).

Delegowane przez Wykonawcę osoby serwisujące i konserwujące urządzenia chłodnicze z czynnikami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska powinny posiadać właściwy certyfikat dla personelu, wystawiony zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881]. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w kartach urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej [Dz.U. 2016.56].

Spełnienie powyższych wymagań należy potwierdzić zapisami i kopiami świadectw w protokołach z wykonanych prac serwisowych i konserwacyjnych.

- Wymagania merytoryczne dotyczące pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy.

Wykonawca obowiązany jest przed podjęciem prac realizacyjnych przedmiotu umowy przeszkolić, przy współpracy pracowników infrastruktury technicznej CIŚ, co najmniej dwóch własnych pracowników w zakresie:

- obowiązujących na terenie NCBJ zasadach ruchu osobowo-towarowego;

- posługiwania się dokumentacją instalacji chłodniczych należących do zakresu prac serwisowych (diagnostyka instalacji, wyszukiwanie poszczególnych elementów instalacji w celu ich naprawy/wymiany, regulacji i konserwacji);

- znajomości topografii budynku i rozmieszczenia poszczególnych elementów i urządzeń instalacji chłodniczej w pomieszczeniach budynku serwerowni CIŚ;

- posługiwania się dokumentacją projektową i powykonawczą instalacji elektrycznej w zakresie  miejsca i sposobu zasilania urządzeń instalacji chłodniczych;

- w rozmieszczeniu wszystkich urządzeń i elementów instalacji chłodniczych (np. zaworów, odpowietrzników) objętych zakresem umowy w tych pomieszczeniach.

Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z tych przeszkolonych osób była stale obecna w zespole Wykonawcy wykonującym prace serwisowe i konserwacyjne na terenie NCBJ, oraz podpisywała protokoły z wykonanych prac.

Uwaga: Niespełnienie przez Wykonawcę wymagań opisanych w punktach 3 i 4  będzie równoznaczne z nie przystąpieniem z winy Wykonawcy do wykonania określonego przeglądu zapisanego w § 1  umowy.

- Autoryzacja Wykonawcy przez producenta głównych urządzeń (firma RITTAL)

Wszystkie prace serwisowe dotyczące agregatów chłodniczych i modułów chłodniczych muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny. Kwalifikacje serwisowe personelu Wykonawcy w zakresie urządzeń zainstalowanych w budynku serwerowni CIŚ muszą być potwierdzone na piśmie przez producenta tych urządzeń przed podpisaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał i dostarczy kopię aktualnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni od momentu podpisania umowy) certyfikatu producenta, lub oświadczenia upoważnionego przedstawiciela producenta systemu chłodzenia, poświadczającego posiadanie przez oferenta odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz zasobów  pozwalających na obsługę i diagnostykę systemów i urządzeń tej samej skali co zainstalowanych u Zamawiającego: agregaty chłodnicze wielosprężarkowe z free-coolingiem o mocy chłodniczej 400 kW, moduły chłodnicze LCP zblokowane z szafami serwerowymi o mocy 50 kW, oraz system zarządzania RiZone.

Dokumenty autoryzacyjne muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy serwisowej.

- Zakres prac konserwacyjnych i serwisowych.

Ograniczony zakres pierwszego przeglądu przed latem 2017r.

Zakres pierwszego przeglądu, który powinien zostać wykonany przed sezonem letnim 2017r, nie obejmuje urządzeń instalacji chłodniczej wody lodowej serwisowanych i konserwowanych z tytułu aktualnych gwarancji i rękojmi tych systemów i urządzeń. Są to następujące urządzenia:

- jeden agregat chłodniczy Rittal Matrixx-5 o mocy chłodniczej 406 kW (AGCH-2);

- 8 szaf serwerowych systemu Rittal, zainstalowanych w III rzędzie szaf systemów komputerowych w pomieszczeniu serwerowni;

- 9 sztuk modułów chłodniczych Rittal LCP in-rack, zblokowanych z szafami systemów komputerowych w III rzędzie szaf;

- 5 sztuk modułów chłodniczych Rittal LCP in-line, umieszczonych pomiędzy szafami systemów komputerowych w II i IV rzędzie szaf komputerowych.

Instalacja chłodnicza wody lodowej (RITTAL)

- Agregaty chłodnicze Rittal  406 kW

Obieg chłodniczy agregatów chłodniczych:

- sprawdzenie szczelności obiegu chłodzącego, rurociągów i stanu izolacji termicznej, oraz kontrola wystąpienia uszkodzeń na połączeniu chłodnice - rurociągi;

- kontrolę naczyń wzbiorczych;

- odpowietrzenie obiegów hydraulicznych;

- pomiar temperatur powietrza i wody w obiegu parownika,

- pomiar temperatur w obiegu skraplacza,

- sprawdzenie, czy poziom przepływu wody przez parownik jest zawsze stały;

- wykonanie testu kwasowości medium w obiegu chłodzącym

- sprawdzenie zadziałania wyłączników niskiego i wysokiego ciśnienia, konieczność wymiany na nowe w przypadku ich nieprawidłowego działania

- ocena stanu filtru osuszającego

Układ elektryczny i układ automatyki agregatów chłodniczych:

- sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych, styków i ich izolacji

- sprawdzenie funkcjonowania grzałek parownika i grzałek  karteru sprężarek

[uwaga]:  czynności obligatoryjne tylko dla przeglądu przed okresem zimowym

- sprawdzenie szczelności, poprawności działania (hałasy, zgrzyty) i pomiary elektryczne (napięć i prądów) pomp agregatu

- pomiary elektryczne  napięć i prądów sprężarek, sprawdzenie ich wydajności i  poziomu oleju

- pomiar napięć i prądów wentylatorów

- wymiana oprogramowania wewnętrznego sterownika agregatu chłodniczego (upgrade firmware’u) na najnowszy dostępny u producenta – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Sprawdzenie układów mechanicznych agregatów chłodniczych:

- sprawdzenie  czy wentylatory w jednostkach podczas postoju urządzenia kręcą się swobodnie, sprawdzenie dokręcenia śrub siatek i korpusów wentylatorów, sprężarek i skrzynek elektrycznych, oraz osłon (pokryw) zewnętrznych (nieprawidłowe mocowanie objawia się nadmiernym hałasem i wibracjami);

- sprawdzenie stanu powierzchni i konstrukcji; jeżeli na powierzchniach pojawiły się ślady korozji to należy je usunąć i powierzchnie zabezpieczyć poprzez odpowiednie pomalowanie;

- czyszczenie i mycie powierzchni skraplaczy agregatów chłodniczych

[uwaga]: czyszczenie i mycie powierzchni skraplaczy agregatów chłodniczych obligatoryjne dla przeglądu przed sezonem letnim, a opcjonalne (w zależności od stopnia zabrudzenia) dla przeglądu przed sezonem zimowym;

- sprawdzenie stanu i ewentualnie uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów;

- sporządzenie książki serwisowej dla agregatów chłodniczych, w której zapisywane będą wyniki przeprowadzonych kontroli poszczególnych elementów agregatów w celu umożliwienia śledzenia trendów ich zmian..

- Pompy obiegowe instalacji chłodniczej wody lodowej

Pompy obiegowe obiegu wewnętrznego (obieg wodny)

- oczyszczenie radiatorów elektroniki sterującej z kurzu, udrożnienie przepływu powietrza chłodzącego przez korpus i radiatory pompy i silnika elektrycznego

- sprawdzenie poprawności działania, w tym łożysk pompy i silnika (wygląd, głośność, temperatura)

- pomiar prądów zasilania elektrycznego w trakcie pracy pomp

Pompy obiegowe obiegu zewnętrznego (obieg glikolowy)

- oczyszczenie radiatorów elektroniki sterującej z kurzu

- sprawdzenie poprawności działania, w tym łożysk pompy i silnika (wygląd, głośność, temperatura)

- pomiar prądów zasilania elektrycznego w trakcie pracy pomp

- Moduły LCP i szafy rack Rittal w pomieszczeniu serwerowni

- sprawdzenie wycieków pod podłogą techniczną serwerowni, sprawdzenie poprawności działania czujników wykrywających wycieki w modułach LCP i pod szafami systemów komputerowych;

- sprawdzenie historii alarmów i ostrzeżeń;

- sprawdzenie działania wymienników ciepła;

- sprawdzenie działania czujników i systemu monitoringu;

- ogólne oględziny wzrokowe, w tym kontrola pracy wentylatorów;

- sprawdzenie szczelności wewnętrznych elementów hydrauliki i sterowania;

- sprawdzenie działania czujników wycieku oraz pompki kondensatu i monitoringu tych układów w postaci alarmów i ostrzeżeń;

- czyszczenie i płukanie filtrów zamontowanych na instalacji hydraulicznej przed modułami wymienników;

- sprawdzenie działania urządzenia odpływu kondensatu;

- pomiary elektryczne bezpieczeństwa: rezystancja izolacji, zadziałanie zabezpieczeń, rezystancji pętli zwarcia i uziemienia;

- wymiana oprogramowania wewnętrznego sterownika modułu chłodniczego LCP (upgrade firmware’u) na najnowszy dostępny u producenta – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- ogólne oględziny wzrokowe pod kątem nieszczelności i kontrola pracy wentylatorów.

Instalacja chłodnicza chłodzenia bezpośredniego (HONEYWELL)

- Dwie dwusekcyjne chłodnice wentylatorowe ThermoKey, model JWL2290 o łącznej mocy 600 kW [2 x (2 x 150 kW)].

Czynności serwisowe i kontrolne mogą być wykonywane jedynie przez kwalifikowany personel.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, rezystancja izolacji, zadziałanie zabezpieczeń, rezystancji pętli zwarcia i uziemienia, oraz poprawności zasilania i działania elementów ulegających najszybszemu zużyciu: silników, wyłączników, sterowników;

- Sprawdzenie stanu i poprawności działania części oraz elementów elektrycznych i mechanicznych, w tym poprzez pomiar ich temperatury pracy w porównaniu z wartościami katalogowymi lub wyliczanymi z tablic;

- Mycie i czyszczenie powierzchni lameli chłodnic i wentylatorów, oraz kontrola (naprawa) ich powierzchni (nieczystości, uszkodzenia, zgniecenia);

[uwaga]: czyszczenie i mycie powierzchni lameli chłodnic i wentylatorów obligatoryjne dla przeglądu przed sezonem letnim, a opcjonalne (w zależności od stopnia zabrudzenia) dla przeglądu przed sezonem zimowym;

- Sprawdzenie poprawności działania zaworów sterowanych, pomp, elektrycznych i hydraulicznych komponentów instalacji poprzez wykonanie testu ich działania po przełączeniu w tryb pracy ręcznej.

Wszystkie czynności serwisowe mogą być wykonywane jedynie przy sprzyjających warunkach pogodowych, nie stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników wykonujących te prace.

- Pompy obiegowe i pompa uzupełniania zładu

- oczyszczenie radiatorów elektroniki sterującej z kurzu, udrożnienie przepływu powietrza chłodzącego przez korpus i radiatory pompy i silnika elektrycznego

- sprawdzenie poprawności działania, w tym łożysk pompy i silnika (wygląd, głośność, temperatura)

- pomiar prądów zasilania elektrycznego w trakcie pracy pomp

dodatkowo dla pompy uzupełnienia zładu (roztworu glikolu) w instalacji:

- sprawdzenie i testowe uruchomienie pompy po okresie przerwy w eksploatacji (zalanie pompy);

- sprawdzenie stanu pompy, czyszczenie pompy w przypadku występowania zanieczyszczeń; wpływających na pracę pompy;

- Układy dochładzające

Filtr wstępny NW

- wypłukanie i wyczyszczenie, w przypadku trwałego  zabrudzenia filtr należy wymienić na koszt Wykonawcy umowy serwisowej.

Stacja zmiękczania Watersystem STR 1330 VC

- sprawdzenie poprawności działania stacji zmiękczania i wszystkich jej elementów składowych, oraz stanu wody przed i po uzdatnieniu;

- konfiguracja sterownika stacji zmiękczania w celu optymalnego dozowania środków chemicznych;

- uzupełnienie zasobów soli w pojemniku i dostarczenie zapasu soli na okres do kolejnych przeglądów półrocznych (prawdopodobny pobór wody do schładzania tylko w okresie czerwiec – sierpień w okresie upałów);

- ocena jakości złoża stacji zmiękczania i w przypadku koniecznym poddanie złoża procesowi czyszczenia;

- usunięcie złogów solnych, sprawdzenie i ewentualne udrożnienie węża odprowadzania popłuczyn;

- sprawdzenie rurociągów i zbiorników instalacji adiabatycznego dochłodzenia wodą pod  kątem wycieków i usunięcie ewentualnych wycieków wody;

- przeszkolenie pracowników infrastruktury technicznej w obsłudze stacji zmiękczania (tylko pierwszy przegląd serwisowy).

Stacja dozująca Watersystem TPG 603:

- sprawdzić poprawność działania stacji dozującej chemikalia i wszystkich jej elementów składowych;

- uzupełnienie środków chemicznych (Biocyd) z zbiorniku stacji dozującej w ilości potrzebnej na cały sezon letni - w ramach umowy na koszt Wykonawcy.

[uwaga]: tylko dla przeglądu przed sezonem letnim;

- konfiguracja i sprzężenie sterownika stacji dozującej (pompy) z licznikiem poboru wody  dochładzającej w celu optymalnego dozowania środków chemicznych;

- regulacja nastawy skoku pompy dozującej;

- sprawdzenie szczelności układów stacji dozującej, w tym szczelności układu ssącego, likwidacja wycieków, czyszczenie sondy ssącej;

- czyszczenie zaworu stacji dozującej;

- odpowietrzenie układów stacji dozującej;

- sprawdzenie i ewentualna wymiana membrany pompy dozującej (w ramach umowy);

- przeszkolenie pracowników infrastruktury technicznej w obsłudze stacji dozującej (tylko pierwszy przegląd serwisowy).

Pompy schładzania adiabatycznego ANNOVI REVERBERI typ HPE-M 13.06 (2 szt.)

[uwaga]: niżej wymienione czynności należą tylko dla przeglądu przed sezonem letnim;

- przygotowanie pomp do działania w okresie letnim po okresie przestoju zimowego;

- sprawdzenie poprawności ich działania w systemie dochłodzenia adiabatycznego poprzez ręczne załączenie systemu;

- sprawdzenie szczelności pomp i likwidacja ewentualnych wycieków;

[uwaga]: niżej wymienione czynności należą tylko dla przeglądu przed sezonem zimowym;

- wyłączenie i osuszenie pomp, przygotowanie pomp do odstawienia na okres zimowy.

Rurociągi miedziane i dysze rozpylające wodę

[uwaga]: niżej wymienione czynności należą tylko dla przeglądu przed sezonem letnim;

- sprawdzenie poprawność działania systemu dochłodzenia adiabatycznego poprzez ręczne załączenie systemu i obserwację wyrzutu mgły wodnej ze spryskiwaczy;

- sprawdzenie szczelności instalacji: rurociągów, armatury i połączeń przy pompach wysokociśnieniowych, oraz przy chłodnicach termowentylatorowych - usunięcie ewentualnych wycieków;

- udrożnienie i czyszczenie dyszy rozpylających wodę przy jakichkolwiek zaburzeniach siły i jednorodności strumieni mgły wodnej

[uwaga]: niżej wymienione czynności należą tylko dla przeglądu przed sezonem zimowym;

- opróżnienie rurociągów i instalacji dochłodzenia adiabatycznego z wody;

- opróżnienie zbiorników ze zmagazynowana wodą do dochłodzenia adiabatycznego;

- konserwacja instalacji na okres przestoju zimowego.

Wymiennik dochłodzenia wodą lodową Alfa Laval typu CB300-100L o mocy 600 kW

- sprawdzenie szczelności instalacji przy króćcach wymiennika i samego wymiennika, usunięcie ewentualnych wycieków;

- ocena stanu zabrudzenia wymiennika (zarastania kanałów) i oporów przepływów (hałas), w przypadku wystąpienia zabrudzenia – usunąć poprzez chemiczne czyszczenie wymiennika ciepła.

- Elementy systemu BMS

- zawór różnicowy na wejściu rurociągów do pomieszczenia serwerowni– sprawdzenie poprawności działania i nastawy zaworu, oraz zgodności nastawy z wartością monitorowana w systemie BMS.

- sondy wycieków – sprawdzenie poprawności działania sond wycieku i sygnalizacji wycieku w systemie BMS

- szafa sterownicza – czyszczenie wnętrza szafy, sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów powietrza chłodzącego, ogólne sprawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie zdarzeń o zasilaniu elektrycznym, monitorowanych w  urządzeniu APC ATS.

Mierniki ciepła SENSUS PolluCom-E

- sprawdzenie szczelności instalacji na podłączeniach miernika ciepła, oraz samego miernika ciepła, usunięcie ewentualnych wycieków;

- sprawdzenie poprawności zamocowania sond temperatury i przepływu mierników ciepła, weryfikacja pomiarów mierników ciepła;

- sprawdzenie danych raportowych mierników ciepła, w tym danych o występujących błędach od czasu poprzedniego przeglądu serwisowego;

- ocena stanu baterii litowych i ewentualna ich wymiana na nowe;

- sprawdzenie zaworów odcinających modułów HYC szaf BULL i ODYN (zamknięcie i otwarcie), usunięcie ewentualnych wycieków;

Rurociągi i armatura obu instalacji chłodniczych w budynku nr 88 NCBJ

- Instalacja rurociągowa wraz z armaturą instalacji chłodniczych: wody lodowej (oba obiegi wodne i obieg glikolowy) i chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”)

- sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie ewentualnych wycieków

- naczynia wzbiorcze: kontrola poprawności działania, sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku, odpowietrzenie naczynia wzbiorczego;

- sprawdzenie zgodnie z ich DTR poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i ich ciśnienia zadziałania;

- sprawdzenie nastaw zaworów równoważących i ich zgodności z protokółami regulacji instalacji hydraulicznej;

- sprawdzenia poprawności działania zaworów odcinających i zaworów ręcznych zamontowanych na instalacji (zamknięcie i otwarcie).

- sprawdzenie poprawności działania automatycznych zaworów regulacyjnych i sterowanych zaworów odcinających;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów elektromagnetycznych;

- kontrolę poprawności wskazań czujników BMS, manometrów

- sprawdzenie nastaw i poprawności działania zaworów nadmiarowo-upustowych;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów odpowietrzających (zgodnie z DTR)

- kontrola pracy zaworów zwrotnych

- separator zanieczyszczeń Pneumatex:  usunięcie odseparowanych zanieczyszczeń ze zbiornika separatora, odpowietrzenie separatora zanieczyszczeń;

- filtry siatkowe: ocena stanu zabrudzenia (np. metodą różnicy ciśnień) i czyszczenie wkładów siatkowych w przypadku znacznego stopnia ich zabrudzenia.

[uwaga]: raz na rok, podczas przeglądu serwisowego przed sezonem letnim, obligatoryjne czyszczenie i mycie wkładów siatkowych filtrów;

- Naczynia wzbiorcze: odpowietrzenie naczyń wzbiorczych, sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku i ocena skuteczności działania.

[uwaga]: raz na rok, podczas przeglądu serwisowego przed sezonem letnim,  obligatoryjne sprawdzenie i regulacja wstępnego ciśnienia membrany naczyń wzbiorczych;

- Instalacja chłodnicza wody lodowej, obiegi wewnętrzne (wodne): sprawdzenie ciśnienia w obu obiegach wody lodowej, uzupełnienie wody w przypadku za niskiego ciśnienia w jakimkolwiek obiegu wodnym.

- Instalacja chłodnicza wody lodowej - obieg zewnętrzny (glikolowy) i instalacja chłodnicza chłodzenia bezpośredniego: sprawdzenie ciśnienia w tych obiegach hydraulicznych, uzupełnienie glikolu w przypadku za niskiego ciśnienia w którymkolwiek obiegu.

- Instalacja chłodnicza wody lodowej - obieg zewnętrzny (glikolowy) i instalacja chłodnicza chłodzenia bezpośredniego:

[uwaga]: raz na rok, podczas przeglądu serwisowego przed sezonem zimowym, obowiązkowe wykonanie laboratoryjnego badania jakości roztworu glikolu w obiegu zewnętrznym instalacji chłodniczej wody lodowej, oraz w rurociągach instalacji „wody gorącej” (na podstawie wyniku badania jakości roztworu glikolu będzie podjęta decyzja o terminie wymiany całego zładu roztworu glikolu w poszczególnej instalacji chłodniczej).

- Kontrola i naprawa izolacji termicznej, oraz oznaczeń instalacji rurociągów wszystkich obiegów hydraulicznych w bud. nr 88.